Anexă la O.M.D.L.P.A. nr.    /     .2023

Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare

Indicativ I 5 – 2022

Cuprins:

1. Obiect, domeniu de aplicare, structură generală	6

1.1. Obiect și domeniul de aplicare	6

1.2. Structura reglementării tehnice	7

1.3. Definiții	7

1.4. Unități de măsură	10

1.5. Simboluri	10

1.6. Documente normative de referință	11

2. Ventilarea clădirilor	15

2.1. Cerinţe pentru realizarea ventilării	15

2.1.1. Calitatea aerului interior	15

2.1.2. Prevederi pentru conformarea clădirilor ventilate	18

2.2. Sisteme de ventilare	19

2.2.1. Tipuri de sisteme de ventilare	19

2.2.2. Criterii generale de alegere a sistemelor de ventilare	21

3. Climatizarea clădirilor	23

3.1. Cerinţe pentru realizarea climatizării	23

3.1.1. Confortul termic	23

3.1.2. Nivelul de zgomot	26

3.2. Sisteme de climatizare	28

3.2.1. Tipuri de sisteme de climatizare	28

3.2.2. Criterii de alegere şi prescripţii privind concepţia sistemelor de climatizare	28

3.2.3. Sisteme de climatizare „numai aer”	30

3.2.3.1.1. Sisteme de climatizare „numai aer” cu debit constant	31

3.2.3.1.2. Sisteme de climatizare „numai aer” cu debit variabil	32

3.2.4. Sisteme de climatizare „aer-apă”	32

3.2.4.1. Sisteme de climatizare cu ventiloconvectoare	33

3.2.4.2. Climatizarea cu aparate de inducţie (ejectoconvectoare, grinzi de răcire)	34

3.2.4.3. climatizarea cu pompe de căldură pe buclă de apă	35

3.2.5. Sisteme de climatizare „aer - agent frigorific” (sisteme cu detentă directă)	35

3.2.5.1. Sisteme de climatizare locală „aer - agent frigorific”.	36

3.2.5.2. Sisteme de climatizare centralizată „aer - agent frigorific”	36

4. Elemente generale de calcul	38

4.1. Parametrii interiori de calcul pentru clădirile ventilate-climatizate - principii generale	38

4.1.1. Parametrii interiori de calcul pentru instalaţii de climatizare	38

4.1.2. Parametrii interiori de calcul pentru instalaţii de ventilare naturală şi mecanică	40

4.1.3. Parametrii exteriori de calcul pentru clădirile climatizate sau ventilate mecanic	40

4.1.3.1. Parametrii exteriori de calcul pentru sezonul de răcire pentru instalaţii de climatizare, de confort sau tehnologice	40

4.1.3.2. Parametrii exteriori de calcul pentru sezonul de răcire pentru instalaţii de ventilare mecanică	41

4.1.3.3. Parametrii exteriori de calcul pentru sezonul de încălzire pentru instalaţii de climatizare, de confort sau tehnologice	41

4.1.3.4. Parametrii exteriori de calcul pentru sezonul de încălzire pentru instalaţii de ventilare mecanică	41

4.2. Sarcina termică de încălzire/răcire a clădirilor climatizate	41

4.3. Debitele de aer în spaţiile ventilate și climatizate	43

4.3.1. Debitul de calcul pentru ventilare	43

4.3.2. Debitul de aer extras	45

4.3.3. Debitul de calcul pentru climatizare	46

4.4. Dimensionarea conductelor de aer şi calculul pierderilor de sarcină	47

5. Elemente componente ale sistemelor de ventilare/climatizare	49

5.1. Elemente şi dispozitive terminale pentru introducerea şi extracția aerului din încăperi	49

5.1.1. Circulaţia aerului în încăperi	49

5.1.2. Dispozitive terminale	50

5.2. Conducte de aer şi accesorii	52

5.2.1. Materiale şi tehnologii.	52

5.2.1.1. Conducte de ventilare din plăci de vată minerală	53

5.2.1.2. Conducte de ventilare din mase plastice	53

5.2.1.3. Conducte de ventilare din poliizocianurat placat cu folie de aluminiu.	53

5.2.1.4. Forme şi dimensiuni.	53

5.2.1.5. Piese speciale.	54

5.2.1.6. Condiţii speciale pentru medii corozive	54

5.2.1.7. Consideraţii generale privind proiectarea conductelor de ventilare.	55

5.2.1.8. Dispozitive pentru reglarea debitelor de aer	56

5.2.1.9. Clapete cu contragreutate sau alte dispozitive de închidere automată.	57

5.2.1.10. Rame cu jaluzele de suprapresiune	57

5.2.1.11. Capace de vizitare	57

5.2.1.12. Racorduri elastice	57

5.2.1.13. Condiţii de etanşeitate ale conductelor de aer	58

5.2.2. Măsuri pentru limitarea incendiului prin conductele instalaţiilor de ventilare	60

5.2.2.1. Clapete rezistente la foc şi voleţi de desfumare	60

5.2.2.2. Condiţii speciale privind conductele de ventilare	60

5.2.2.3. Condiţii speciale pentru conductele de ventilare care sunt utilizate şi pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu	62

5.3. Ventilatoare	63

5.4. Filtre de aer	65

5.5. Baterii de încălzire/răcire	69

5.5.1. Dimensionare, alegere	69

5.5.2. Montaj, întreţinere	69

5.6. Recuperatoare de căldură	70

5.7. Agregate de ventilare, climatizare şi condiţionare a aerului	71

5.7.1. Cerinţe de spaţiu pentru amplasarea agregatelor de ventilare, climatizare și condiţionare a aerului	73

5.7.2. Cerinţe pentru amplasarea prizei de aer proaspăt şi a gurii de evacuare a aerului viciat	74

5.8. Unităţi  compacte de ventilare/climatizare	76

6. Soluții de ventilare-climatizare pentru diferite destinații de clădiri	77

6.1	Clădiri de locuit	77

6.1.1	Ipoteze de proiectare	77

6.1.2	Tipuri de sisteme de ventilare	79

6.1.3	Elemente componente ale instalaţiilor	79

6.2	Clădiri de birouri și clădiri administrative	80

6.3	Clădiri în regim hotelier	81

6.4	Centre comerciale și clădiri de servicii pentru comerț	82

6.5	Clădiri pentru învăţământ	83

6.5.1	Şcoli și licee	83

6.5.2	Grădiniţe	83

6.5.3	Creșe	84

6.6	Bazine de înot, băi publice	84

6.7	Restaurante	86

6.8	Spaţii industriale, clădiri de producţie şi spaţii de depozitare	87

6.8.1	Riscuri asupra organismului uman	88

6.8.1.1	Riscuri de explozie	88

6.8.1.2	Riscuri date de expunerea la cald şi rece	89

6.8.2	Sisteme de ventilare	89

6.8.2.1	Ventilarea prin aspiraţie	89

6.8.2.2	Ventilarea generală pentru diluarea poluanţilor	90

6.10	Clădiri spitalicești	91

6.11	Unități medicale ambulatorii de specialitate	91

6.12	Clădiri pentru sport	91

6.13	Clădiri culturale (săli de spectacole)	92

7. Măsuri şi soluţii pentru creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor de ventilare/climatizare	93

7.1. Izolarea termică a instalaţiilor	93

7.2. Recuperarea şi stocarea căldurii şi utilizarea surselor regenerabile	94

8. Executarea lucrărilor de instalaţii de ventilare și climatizare	95

8.1. Principii generale de montaj	95

8.2. Verificarea materialelor şi a echipamentelor	95

8.3. Transportul, depozitarea şi manipularea	95

8.4. Confecţionarea conductelor de ventilare – climatizare	96

8.5. Montarea conductelor de aer	96

8.6. Izolarea termică a conductelor de aer	96

8.7. Montarea echipamentelor	97

8.8	Etanşeitatea instalaţiilor de ventilare/climatizare	98

9. Punerea în funcţiune și recepţia instalatiilor de ventilare și climatizare	99

9.1. Elemente generale	99

9.2. Operaţiuni de pregătire	99

9.3. Controlul instalaţiei	99

9.4. Controlul ventilatoarelor	100

9.5. Controlul filtrelor	101

9.6. Controlul bateriilor de încălzire/răcire	101

9.7. Controlul camerelor de umidificare	101

9.8. Controlul gurilor de aer	101

9.9. Controlul dispozitivelor de reglare	102

9.10. Controlul conductelor de aer	102

9.11. Controlul instalaţiei de automatizare	102

9.12. Pornirea instalaţiei	102

9.13. Reglarea instalaţiei	103

9.14. Probe ale instalației de ventilare/climatizare	104

9.15. Recepția lucrărilor executate	106

10. Exploatarea, întreţinerea, reviziile şi reparaţiile instalaţiilor de ventilare și climatizare	108

10.1. Principii generale	108

10.2. Supravegherea instalaţiilor	108

10.3. Verificarea periodică	108

10.4. Corectarea regimului de funcţionare	110

10.5. Întreţinerea instalațiilor de ventilare și climatizare	111

10.6. Reparaţiile la instalațiile de ventilare/climatizare	112

11. Anexa 1.   Date climatice de calcul pentru sistemele de climatizare – vara	116

12. Anexa 2.   Date climatice de calcul pentru sisteme de ventilare mecanică – vara	118

13. Anexa 3.  Valorile intensităţii radiaţiei solare directe ID, şi difuze Id [W/m²] pentru ziua tip a lunii iulie, la latitudinea nordică de 45°	120

14. Anexa 4.  Aria utilă de pardoseală pentru o persoană, pentru determinarea gradului de ocupare a încăperilor	121

15. Anexa 5.  Degajarea de căldură a unei persoane (pentru o temperatură a aerului din încăperi de 24°C şi pentru o suprafaţă medie a corpului uman de 1,8 m2	122

16. Anexa 6.  Valori de calcul pentru puterea instalată a instalaţiei de iluminat	123

17. Anexa 7. Valorile recomandate ale numărului de schimburi orare de aer N, pentru evaluarea valorilor propuse pentru debitul total de climatizare sau pentru debitul de ventilare mecanică	124

18. Anexa 8. Viteze uzuale ale aerului în conducte	125

Obiect, domeniu de aplicare, structură generală

Obiect și domeniul de aplicare

Reglementarea tehnică are ca obiect proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi de climatizare.

Prevederile reglementării tehnice se aplică următoarelor tipuri de clădiri, indiferent de forma de proprietate:

clădiri civile şi industriale (incluzând spaţii de producţie şi/sau depozitare) noi;

clădiri civile şi industriale (incluzând spaţii de producţie şi/sau depozitare)  existente, supuse unor lucrări de modernizare, modificare, transformare, consolidare, extindere, schimbare de destinaţie, reparaţii capitale şi renovare energetică.

Fac excepţie de la aplicarea acestei reglementări tehnice: instalaţiile de ventilare, climatizare şi condiţionare a aerului destinate asigurării condiţiilor tehnologice de tip special (instalaţii din camere curate, instalaţii de dezodorizare, instalaţii de transport pneumatic, instalaţii din mine, tuneluri şi din construcţii agrozootehnice) precum şi instalaţiile de răcire prin radiaţie.

Prezenta reglementare tehnică nu tratează proiectarea şi executarea instalaţiilor pentru evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi în caz de incendiu (desfumare) sau a echipamentelor şi sistemelor protectoare, la care pericolul de explozie rezultă exclusiv din prezenţa substanţelor explozive sau a substanţelor chimice instabile; sunt însă incluse prevederi care reglementează posibilitatea utilizării parţiale sau totale a instalaţiilor de ventilare ale clădirii, pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi.

La proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi de climatizare trebuie îndeplinite condiţiile de calitate şi de performanţă, referitoare la următoarele cerinţe fundamentale:

rezistenţă mecanică şi stabilitate;

securitate la incendiu;

igienă, sănătate şi mediu înconjurător;

siguranță și accesibilitate în exploatare;

protecţie împotriva zgomotului;

economie de energie şi izolare termică;

utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Prevederile acestei reglementări tehnice urmăresc aplicarea în domeniul instalaţiilor de ventilare şi climatizare a următoarelor acte normative: Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi au un caracter obligatoriu pentru toate tipurile de construcţii menţionate la 1.1. (2).

Fac excepţie acele prevederi în care este inclusă explicit expresia „se recomandă”.

Unele articole din această reglementare tehnică fac trimiteri la alte reglementări tehnice specifice, care se aplică în funcţie de gradul de obligativitate al prevederilor acestora.

Pentru dimensionarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare din clădiri se utilizează datele cuprinse în Anexele 1, 2 şi 3. Anexele 4-8 au caracter de recomandare.

Cerinţele generale referitoare la proiectarea şi executarea lucrărilor de instalaţii de ventilare şi climatizare din clădiri sunt următoarele:

instalaţiile de ventilare şi climatizare se execută numai pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie. Proiectul se elaborează de către proiectanţi de specialitate cu competenţe în domeniu, conform prevederilor legale în vigoare la data elaborării proiectului;

proiectul se verifică în condiţiile legale de către verificatori de proiecte, atestaţi în conformitate cu prevederile legale, pe baza reglementărilor tehnice în vigoare la data verificării proiectului, pentru cerinţele esenţiale stabilite de proiectant. Referatele de verificare ale proiectului fac parte integrantă din proiect;

proiectul de instalaţii de ventilare şi/sau climatizare se realizează pentru instalaţiile aferente categoriilor de clădiri înscrise la punctul 1.1. (2);

proiectul tehnic furnizează informaţiile tehnice complete, sub formă de piese scrise şi desenate, privind dimensionarea, execuţia lucrărilor, montajul echipamentelor/utilajelor, asigurarea cerinţelor esenţiale de calitate, teste etc.;

detaliile de execuţie se elaborează pe baza proiectului tehnic avizat de investitor/beneficiar, după alegerea echipamentelor/utilajelor şi materialelor de instalaţii de ventilare şi climatizare, pe baza caracteristicilor tehnice ale acestora; detaliile de execuţie trebuie să cuprindă toate elementele necesare pentru execuţia instalaţiei, detaliind şi particularizând informaţiile furnizate în proiectul tehnic.

proiectul tehnic, detaliile de execuţie şi după caz, dispoziţiile de şantier, emise pe parcursul executării lucrărilor trebuie să furnizeze toate datele necesare certificării energetice a clădirilor noi sau a celor existente la care s-au realizat lucrări de modernizare, modificare, transformare, consolidare, extindere, schimbare de destinaţie, reparaţii capitale şi renovare energetică;

proiectul tehnic, detaliile de execuţie, instrucţiunile de exploatare şi după caz, dispoziţiile de şantier, emise pe parcursul executării lucrărilor, se includ în cartea tehnică a construcţiei, care se predă investitorului/proprietarului înainte de recepţia finală a lucrărilor;

pentru obiectivele de investiţii noi, precum şi pentru realizarea lucrărilor specifice de intervenţii la construcţiile existente, finanţate total sau parţial din fonduri publice, fazele proiectului vor fi conforme prevederilor legale în vigoare la data elaborării proiectului.

Structura reglementării tehnice

Structura reglementării tehnice I5 este următoarea:

1.	Generalități - Obiect, domeniu de aplicare, structură generală

2.	Cerințe fundamentale – Capitolele 2-10

Anexe:

Anexa 1. Date climatice de calcul pentru sistemele de climatizare – vara

Anexa 2. Date climatice de calcul pentru sisteme de ventilare mecanică – vara

Anexa 3. Valorile intensităţii radiaţiei solare directe ID, şi difuze Id [W/m²] pentru ziua tip a lunii iulie, la latitudinea nordică de 45°

Anexa 4. Aria utilă de pardoseală pentru o persoană, pentru determinarea gradului de ocupare a încăperilor

Anexa 5.  Degajarea de căldură a unei persoane (pentru o temperatură a aerului din încăperi de 24°C şi pentru o suprafaţă medie a corpului uman de 1,8 m²)

Anexa 6.  Valori de calcul pentru puterea instalată a instalaţiei de iluminat

Anexa 7. Valorile recomandate pentru încadrarea numărului de schimburi orare de aer pentru evaluarea valorilor propuse pentru debitul total de climatizare sau pentru debitul de ventilare mecanică

Anexa 8. Viteze uzuale ale vitezei aerului în conducte

Definiții

Definițiile specifice ale termenilor utilizați în această reglementare tehnică sunt:

- Calitatea aerului interior - caracteristica acestuia de a avea un conţinut de poluanţi care nu depăşeste concentraţiile sau dozele admise (asimilate de persoane în perioada de ocupare), asigurând astfel igiena şi sănătatea persoanelor. Calitatea aerului interior este depedentă de mai multe variabile și poate fi ușor alterată prin apariția unor compuși noi, nocivi, precum și prin modificarea compoziției chimice normale sau a proprietăților sale fizice, fenomen cunoscut sub denumirea de viciere.

- Climatizarea este procesul prin care în interiorul încăperilor se asigură o temperatură controlată a aerului, indiferent de procesele termice din interiorul sau din exteriorul clădirii. Climatizarea presupune încălzirea şi răcirea controlată a spaţiilor. Prin climatizare se urmăreşte realizarea confortului termic al ocupanţilor din încăperi.

- Prin climatizare se poate realiza şi controlul umidităţii aerului interior, dar aceasta nu este o situaţie implicită. În procesul de climatizare se poate trata şi aerul proaspăt necesar ventilării. În acest caz, climatizarea este cuplată cu ventilarea.

- Clădire foarte puţin poluantă - o clădire realizată din materiale cu emisii foarte mici de poluanţi (de exemplu, piatra, sticla, metalul) şi în care nu se desfăşoară activităţi cu emisii poluante şi nu există surse poluante. Informativ, concentrațiile maxime admise ale unor poluanți (carbon organic volatil total - TCOV, formaldehidă, amoniac etc.) sunt date în standardul SR EN 16798-1/NA.

- Clădire puţin poluantă - o clădire realizată din materiale cu emisii mici de poluanţi şi în care activităţile cu emisii poluante sunt limitate sau interzise. Informativ, emisiile (TCOV, formaldehidă, amoniac etc.) sunt date în standardul SR EN 16798-1/NA.

- Clădire poluantă – o clădire care nu corespunde tipurilor de clădire foarte puţin sau puţin poluantă.

- Confortul termic - este senzaţia fizică şi psihică, de stare de bine, rezultată din faptul că schimbul de căldură dintre corpul uman şi mediul înconjurător se realizează fără suprasolicitarea sistemului termoregulator.

- Condiţionarea aerului este procesul prin care se realizează controlul temperaturii, umidităţii, vitezei aerului şi de cele mai multe ori şi a purităţii aerului interior. Termenul este utilizat îndeosebi pentru încăperi cu condiţii tehnologice speciale.

- Eficienţa ventilării (ε) este o mărime adimensională care exprimă în ce măsură aerul proaspăt şi eventual tratat, introdus în încăpere, se amestecă cu aerul interior din încăpere. Acest indice poate fi utilizat pentru evaluarea calitativă a eficienţei distribuţiei aerului într-un spaţiu ventilat, prin comparaţie cu o stare ideală de amestec perfect a aerului introdus în acel spaţiu.

- Eficienţa minimă necesară a unui dispozitiv de filtrare (𝑒PM𝑥) este o mărime adimensională ce reprezintă eficiența unui dispozitiv de filtrare a aerului de a reduce concentraţia masică a aerosolilor (PM – particulate matter) cu un diametru optic cuprins între 0,3 μm și x μm. Valoarea sa minimă rezultă din corelaţia dintre categoria de calitate a aerului exterior ODA și clasa de calitate a aerului introdus SUP.

- Eficiența unui echipament de recuperare a căldurii (εΦt) indică raportul dintre variaţia de temperatură a aerului exterior la trecerea prin recuperator şi variaţia de temperatură maximă posibilă în recuperator (diferenţa dintre temperatura aerului exterior şi a aerului extras, pentru debite masice egale).

- Indicele senzaţiei de curent de aer (DR) este o estimare a procentului de persoane nemulţumite din cauza senzaţiei de „curent de aer” resimţite, produse de viteza aerului şi de intensitatea turbulenţei sale,  care pot conduce către o situaţie inconfortabilă, în anumite condiţii de temperatură.

- Procentul de persoane nemulţumite (PPD) este o estimare a procentului de persoane dintr-un grup care are o anumită activitate şi un anumit grad de izolare termică a îmbrăcăminţii, care consideră că nivelul de confort termic dintr-o încăpere cu anumiţi parametri, este nesatisfăcător.

- Sarcina termică de calcul a încăperii (sensibilă, latentă, totală) reprezintă fluxul de căldură sensibilă/latentă/totală, necesar a fi introdus sau extras din încăpere pentru a realiza starea interioară de calcul; se determină corespunzător condiţiilor climatice de calcul şi condiţiilor interioare de exploatare de calcul (surse interioare care degajă căldură).

- Sarcina termică de calcul a sistemului reprezintă fluxul de căldură sensibilă/latentă/totală, necesar a fi introdus sau extras de sistemul de instalaţii de ventilare/climatizare, pentru a realiza starea interioară de calcul; se determină corespunzător condiţiilor climatice de calcul şi condiţiilor interioare de exploatare de calcul (surse interioare care degajă căldură). Sarcina sistemului nu reprezintă suma sarcinilor de calcul ale încăperilor.

- Sarcina termică (a încăperii/sistemului) reprezintă fluxul de căldură sensibilă/latentă/totală, necesar a fi introdus sau extras din încăpere la un moment dat, pentru a realiza starea interioară de calcul; se determină corespunzător condiţiilor climatice şi condiţiilor interioare de exploatare, corespunzătoare momentului de calcul.

- Temperatura operativă a unei încăperi date este temperatura uniformă a unei încăperi echivalente în care schimbul de căldură prin convecţie şi prin radiaţie al unei persoane, este acelaşi cu cel din încăperea dată; pentru viteze ale aerului mai mici de 0,4 m/s şi temperaturi medii de radiaţie mai mici de 40°C, temperatura operativă se poate calcula ca media aritmetică dintre temperatura aerului şi temperatura medie de radiaţie.

- Tipurile de aer sunt denumite şi notate după rolul pe care îl are aerul, ca agent de lucru din instalaţiile de ventilare/climatizare; acestea sunt definite în SR EN 16798-3.

- Ventilarea este procesul prin care intră (natural sau forţat) aer proaspăt în încăperi şi prin care, din încăperi se elimină (natural sau forţat) aerul poluat. Astfel se realizează diluarea/eliminarea nocivităţilor interioare: umiditate, gaze, vapori, praf, căldură în exces, fapt ce constituie funcţia (obiectivul) ventilării. Prin ventilare se asigură calitatea aerului interior (reducerea concentraţiei poluanţilor şi a dozelor de poluanţi în limitele admise) şi se limitează creşterea  temperaturii aerului interior.

- Valoare Limită de Expunere (VLE), valoarea limită instantanee sau pe o perioadă de 15 minute a  concentrației unei substanţe care nu trebuie depăşită, pentru a nu afecta sănătatea.

- Valoarea Medie de Expunere (VME), valoare limită medie în timp a concentraţiilor unei substanţe, care nu trebuie depăşită într-un interval de 8 ore, pentru a nu afecta sănătatea.

- Votul mediu previzibil (PMV) reprezintă un indice care exprimă senzaţia previzibilă de confort termic a unui grup de persoane dintr-o încăpere cu parametri daţi, în anumite condiţii de activitate şi cu un grad de izolare termică a îmbrăcăminţii cunoscut.

- Zona termică a clădirii reprezintă o parte dintr-o clădire care este caracterizată prin anumiţi parametri ai ambianţei termice interioare şi printr-un anumit profil de variaţie a sarcinii termice, rezultat din orientarea clădirii, din modul de utilizare a spaţiului ocupat, a distribuţiei surselor interioare de căldură etc.

- Zona ocupată a unei încăperi este acea parte a încăperii în care se desfăşoară activitatea din încăpere şi în care trebuie să se asigure parametrii de calcul pentru calitatea aerului şi confortul termic; distanţelefaţă de elementele de constucţie perimetrale care se respectă la constituirea zonei ocupate sunt stabilite în SR EN 16798-3.

Unități de măsură

Se utilizează unitățile din Sistemul Internațional.

Pentru calcule sunt recomandate următoarele unități de măsură: -

Debitul masic: kg/s;

Debitul volumic: m3/s, m3/h

Masa: kg;

Masa specifică (densitate): kg/m3;

Accelerația: m/s2;

Accelerația gravitațională: g (9,81 m/s2)

Presiunea: Pa;

Pierderea de sarcină: Pa/m;

Puterea: W;

Energia: J;

Simboluri

Se utilizează următoarele simboluri:

Caractere greceşti:

εc- eficienţa ventilării în ceea ce priveşte eliminarea concentraţiei de poluanţi;

ε- eficienţa ventilării în ceea ce priveşte eliminarea cădurii în exces;

 - temperatura;

a – temperatura medie a aerului interior ;

OP – temperatura operativă ;

θIDA – temperatura aerului din încăperea climatizată;

θSUP – temperatura aerului tratat, introdus în încăperea climatizată;

Фs – sarcina termică sensibilă a încăperii;

Фt  - sarcina termică de căldură totală a încăperii;

Caractere latine:

a,b – dimensiunile secţiunii conductelor rectangulare;

hIDA  - entalpia aerului din încăperea climatizată;

hSUP - entalpia aerului tratat, introdus în încăperea climatizată;

d – diametrul conductei circulare;

de – diametrul echivalent al conductelor cu secţiune rectangulară şi a altor piese speciale;

ePMx – capacitatea de reţinere a particulelor de către dispozitivul de filtrare;

l – lungimea tronsonului de conductă;

R – pierderea de sarcină liniară unitară pe tronsonul respectiv

va – viteza aerului, magnitudinea vectorului viteză determinată prin măsurări cu ajutorul unei sonde omnidirecţionale de viteză;

Z - pierderea de sarcină locală pe un anumit tronson

- Acronime:

DR – Draught Rate – Indicele senzaţiei de curent de aer

CFD – Modelarea dinamicii curgerilor (Computational Fluid Dynamics)

ETA – Clasa de calitate a aerului interior extras (Extracted Air)

EHA  – Clasa de calitate a aerului evacuat către exterior (Exhausted Air)

IDA – Clasa de calitate a aerului interior (Indoor Air)

IEQ – Calitatea ambianţei (mediului) interioare (Indoor Environment Quality)

ODA – Clasa de calitate a aerului exterior (Outdoor Air)

PMV – Votul Mediu Previzibil (Predicted Mean Vote)

PPD – Procentul de persoane nemulțumite asociat indicelui PMV (Predicted Percentage of Dissatisfied)

SUP – Clasa de calitate a aerului introdus  (Supplied Air)

VLE – Valoarea limită de expunere a concentraţiei interioare

VME – Valoarea medie de expunere a concentraţiei interioare

Documente normative de referință

Documentele normative de referință sunt cele din tabelul 1.6.1. și cele din tabelul 1.6.2.

Tabelul 1.6.1: Reglementări tehnice de referință

| Nr. crt. | Reglementare tehnică |
| --- | --- |
| 1 | Normativ cadrul privind detalierea conținutului cerințelor stabilite prin Legea 10/1995, indicativ NC 001-1999, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 222/N/2000 |
| 2 | Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1456/2020, cu modificările și completările ulterioare |
| 3 | Normativ privind acustica în construcții și zone urbane, indicativ C 125-2013, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3384/2013 |
| 4 | Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-1999, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 27/N/1999 |
| 5 | Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală, indicativ I 13-2015, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 845/2015 |
| 6 | Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.16/2023 cu modificări și completări |
| 7 | Normativ privind igiena compoziției aerului în spații cu diverse destinații, în funcție de activitățile desfășurate în regim de iarnă-vară, indicativ NP 008-1997, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 6/N/1997 |
| 8 | Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee, indicativ NP 010-2022, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1203/2022 |
| 9 | Normativ privind cerințe de calitate specifice construcțiilor pentru grădinițe de copii, indicativ NP 011-2022, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2487/2022 |
| 10 | Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor pentru creșe, indicativ NP 022-2021, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 749/2021 |
| 11 | Normativ pentru construcții spitalicești, indicativ NP 015-2022, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2412/2022 |
| 12 | Normativ pentru construcțiile ce conțin spații pentru furnizarea asistenței medicale ambulatorii de specialitate, indicativ NP 021-2022, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2500/2022 |
| 13 | Normativ pentru proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme, indicativ NP 24-1997, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 141/N/1997 |
| 14 | Normativ privind cerinţele de calitate pentru unităţi funcţionale de cazare (camere, garsoniere şi apartamente) din clădiri hoteliere, indicativ NP 079-2002, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1503/2002 |
| 15 | Normativ privind proiectarea sălilor de sport (unitatea funcțională de bază) din punct de vedere al cerințelor Legii 10/1995, indicativ NP 065-2002, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1993/2002 |
| 16 | Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, cu modificările și completările ulterioare |
| 17 | Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare. |
| 18 | Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare |
| 19 | Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii |
| 20 | Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive |

Tabelul 1.6.2: Standarde române de referință (se va considera întotdeauna cea mai recentă versiune cu caracter oficial)

| Nr. Crt. | Indicativ | Titlu |
| --- | --- | --- |
| 1 | SR EN ISO 7730 | Ambianţe termice moderate – Determinarea analitică şi interpretarea confortului termic prin calculul indicilor PMV şi PPD şi specificarea criteriilor de confort termic local |
| 2 | SR EN 16798-1 | Performanța energetică a clădirilor Ventilarea clădirilor Partea 1: Parametrii ambientali pentru proiectare și evaluarea performanței energetice a clădirilor, privind calitatea aerului interior, confortul termic, iluminatul și acustica, Modul M1-6 |
| 3 | SR EN 16798-1/NA | Performanța energetică a clădirilor Ventilarea clădirilor Partea 1: Parametrii ambientali pentru proiectare şi evaluarea performanței energetice a clădirilor, privind calitatea aerului interior, confortul termic, iluminatul și acustica Modul M1-6 Anexă Națională |
| 4 | SR EN 16798-3 | Performanța energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 3: Pentru clădiri nerezidențiale. Cerințe de performanță pentru sistemele de ventilare și de climatizare a încăperilor (Modulele M5-1, M5-4) |
| 5 | SR EN 12599 | Ventilarea în clădiri. Proceduri de încercare și metode de măsurare pentru recepția instalațiilor de ventilare și de condiționare a aerului |
| 6 | SR EN ISO 13370 | Performanța termică a clădirilor. Transfer termic prin sol. Metode de calcul |
| 7 | SR EN 15978 | Dezvoltare durabilă a lucrărilor de construcție. Evaluarea performanței de mediu a clădirilor. Metodă de calcul |
| 8 | SR EN 12792 | Ventilarea în clădiri. Simboluri, terminologie şi simboluri grafice |
| 9 | SR CEN/TR 12101-5 | Sisteme de control al fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 5: Ghid de recomandări funcţionaleşi metode de calcul pentru sisteme de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi |
| 10 | SR EN 12101-6 | Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială – Kituri |
| 11 | SR EN ISO 16890-1 | Filtre de aer pentru ventilare generală. Partea 1: Specificații tehnice, cerințe și sistem de clasificare pe baza eficienței de filtrare a particulelor în suspensie (ePM) |
| 12 | SR EN 308 | - Schimbătoare de căldură. Proceduri de încercare pentru determinarea performanţei componentelor recuperatoarelor de căldură aer/aer |
| 13 | - SR EN ISO 52016-1 | - Performanţa energetică a clădirilor. Necesarul de energie pentru încălzire şi răcire, temperaturi interioare şi sarcini termice sensibile şi latente. Partea 1: Metode de calcul |
| 14 | - SR EN 12831-1 | ### Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al sarcinii termice de dimensionare. Partea 1: Necesarul de căldură pentru încălzire, Modul M3-3 |
| ### 15 | ### SR EN ISO 9972 | ### Performanţa termică a clădirilor. Determinare a permeabilităţii la aer a clădirilor. Metodă de presurizare prin ventilare |

Lista reglementărilor tehnice de referință va fi consultată împreună cu lista documentelor normative aflate în vigoare publicată de Ministerul Dezvoltări, Lucrărilor Publice și Administrației.

Ventilarea clădirilor

Cerinţe pentru realizarea ventilării

Calitatea aerului interior

În toate încăperile unei clădiri trebuie să se asigure calitatea aerului interior respectându-se limitele valorilor parametrilor specifici (conform anexei naţionale la standardul SR EN 16798-1).

Calitatea aerului interior se asigură prin ventilare, în funcţie de destinaţia încăperii, de tipul surselor de poluare şi de activitatea care se desfăşoară în încăpere. În anumite cazuri particulare, calitatea aerului se poate asigura prin mijloace speciale (filtre cu cărbune activ, aparate de dezodorizare, aparate de sterilizare a aerului cu radiaţii ultraviolete etc.). Aceste situaţii nu fac obiectul acestei reglementări tehnice.

Pentru zona ocupată din încăperile civile, se stabilesc patru categorii de calitate a aerului interior (IDA1 – IDA4), menţionate în Tabelul 2.1.1.1.

Tabelul 2.1.1.1 Clase de calitate a aerului interior

| Clasa de calitate a aerului interior | Descriere |
| --- | --- |
| IDA 1 | Calitate ridicată a aerului interior |
| IDA 2 | Calitate medie a aerului interior |
| IDA 3 | Calitate moderată a aerului interior |
| IDA 4 | Calitate scăzută a aerului interior |

Încadrarea în categoriile IDA menţionate, se face în funcţie de destinaţia clădirii, de activitatea din încăperi, de tipul surselor de poluare. Astfel, pentru clădirile civile în care principala sursă de poluare o reprezintă bioefluenţii emişi de oameni, calitatea aerului în încăperile în care nu se fumează, se clasifică după concentraţia de CO2 acceptată în aerul interior, peste concentraţia exterioară, conform Tabelului 2.1.1.2.

Tabelul 2.1.1.2 Clase de calitate a aerului interior în funcţie de concentraţia de CO2 peste nivelul exterior

| Clasa de calitate a aerului interior | Nivelul de CO2 peste nivelul din aerul exterior, în ppm |  |
| --- | --- | --- |
|  | Domeniu acceptat | Valoare implicită |
| IDA 1 | ≤ 400 | 350 |
| IDA 2 | 400 – 600 | 500 |
| IDA 3 | 600 – 1000 | 800 |
| IDA 4 | ≥ 1000 | 1200 |

În cazul instalaţiilor de ventilare reglate în funcţie de concentraţia de CO2 în aerul interior sau în aerul evacuat, nivelul de CO2 va sta la baza reglării instalaţiilor de ventilare funcţie de prezenţa umană, în vederea menţinerii categoriei de calitate a aerului.

În funcţie de degajările de poluanţi din încăperile civile, clădirile se clasifică (conform definiţiilor din 1.3) în: clădiri foarte puţin poluante, clădiri puţin poluante şi clădiri poluante.

Pentru încăperi civile în care criteriile de ambianţă sunt determinate de prezenţa umană, calitatea aerului interior se va asigura prin debitul de ventilare (de aer proaspăt) care se stabileşte în funcţie de destinaţia încăperilor, de numărul şi de activitatea ocupanţilor precum şi de emisiile poluante ale clădirii (de la elementele de construcţie, finisaje, mobilier şi sistemele de instalaţii), conform 4.3.1 (2).

Pentru încăperi fără o destinaţie precisă (de exemplu spaţii de depozitare), clasificarea calităţii aerului şi respectiv debitul de aer de ventilare introdus, care poate fi exterior sau transferat din alte încăperi, se stabileşte în funcţie de aria utilă a pardoselii, conform 4.3.1 (7).

Pentru încăperile civile şi industriale în care există emisii de poluanţi altele decât bioefluenţii şi emisiile clădirii, calitatea aerului interior trebuie asigurată prin respectarea valorilor de concentraţie admisă în zona ocupată. În acest scop, concentraţia poluanţilor interiori şi debitul de aer introdus se calculează conform 4.3.1 (3).

Se consideră că echipamentele de birou (computere, imprimante, copiatoare, monitoare), se caracterizează printr-un grad de emisie neglijabil (pentru substanţele ca de exemplu: TCOV, HCHO, NH3 şi produse cancerigene). Pentru clădirile foarte puţin poluante este recomandată impunerea unor cerinţe specifice privind  pentru emisiile acestor echipamente.

Pentru concentraţiile admise în zona ocupată din spaţiile industriale se respectă valorile indicate de Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru clădirile civile, în  SR EN 16798-1/NA sunt prezentate o serie de valori medii indicative ce sunt recomandate de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii a nu fi depăşite pentru anumite substanţe poluante ce ar putea fi prezente în aerul interior.

Calitatea aerului evacuat din clădiri se clasifică în patru categorii (EHA1 – EHA4), conform prevederilor din SR EN 16798-3.

În funcţie de nivelul de poluare din încăperi, calitatea aerului extras din încăperi se clasifică în patru categorii (ETA1 – ETA4), conform tabelului Tabelului 2.1.1.3. În cazul în care aerul extras provine din amestec de aer de categorii diferite, tot debitul de aer se va considera ca având categoria cea mai poluată.

Calitatea aerului exterior se clasifică în cinci categorii (ODA1 – ODA5), conform Tabelului 2.1.1.4, luând în considerare recomandările din SR EN 16798-1. Date indicative referitoare la nivelul de poluare a aerului exterior, se găsesc în  SR EN 16798-1/NA. De asemenea, valori anuale ale nivelului de poluare sunt indicate în SR EN 16798-3.

Tabelul 2.1.1.3 Categorii de calitate a aerului extras din încăperi

| Categorie | Descriere | Exemple (informative) |
| --- | --- | --- |
| ETA1 | Aer extras cu nivel scăzut de poluare |  |
|  | Aer provenit din încăperi în care sursele principale de emisie sunt materialele de construcţie şi structură, şi aer din încăperi ocupate în care sursele principale de emisie sunt metabolismul uman şi materialele de construcţie şi structură. | Birouri, spaţii pentru servicii publice, săli de clasă, săli de întruniri, spaţii comerciale fără surse de emisie particulare. |
| ETA2 | Aer extras cu nivel moderat de poluare |  |
|  | Aer provenit din încăperi ocupate, care conţin mai multe impurităţi decât categoria ETA 1 din aceleaşi surse şi/sau din activităţi umane. | Săli de mese, spaţii de preparare a băuturilor calde, spaţii de depozitare în clădiri de birouri, camere de hotel, garderobe. |
| ETA3 | Aer extras cu nivel ridicat de poluare |  |
|  | Aer provenit din încăperi în care degajările de umiditate, procesele tehnologice, substanţele chimice şi alte potenţiale nocivităţi vor reduce substanţial calitatea aerului. | Grupuri sanitare, saune, bucătării, unele laboratoare de chimie, centre de copiere |
| ETA4 | Aer extras cu nivel foarte ridicat de poluare |  |
|  | Aer care conţine mirosuri şi impurităţi dăunătoare sănătăţii într-o concentraţie mai mare decât valorile admise pentru aerul interior din zonele ocupate. | Hote pentru uz profesional, grătare şi dispozitive locale de evacuare a aerului din bucătării, garaje, tuneluri şi parcări pentru maşini, încăperi de vopsit, încăperi pentru rufe murdare, încăperi pentru gunoi menajer, instalaţii din curăţătorii, încăperi utilizate intens pentru fumat şi anumite laboratoare de chimie. |

Tabelul 2.1.1.4. Categorii de calitate a aerului exterior

| Categorie | Descriere |
| --- | --- |
| ODA1 | Aer pur care conţine doar temporar particule de praf (de exemplu polen) |
| ODA2 | Aer exterior cu concentraţie ridicată de particule de praf |
| ODA3 | Aer exterior cu concentraţie ridicată de poluanţi gazoşi |
| ODA4 | Aer exterior cu concentraţie ridicată de particule de praf şi de poluanţi gazoşi |
| ODA5 | Aer exterior cu concentraţie foarte ridicată de particule de praf şi de poluanţi gazoşi |

Aerul introdus în încăperile ocupate, trebuie să asigure prin calitatea sa şi prin debitul de aer, calitatea aerului interior din zona ocupată (sunt considerate cinci categorii pentru aerul introdus: SUP1 – SUP5,  conform Tabelului 2.1.1.5, iar modul de calcul al acestor concentrații fiind specificat în SR EN 16798-3).

Tabelul 2.1.1.5. Categorii de calitate a aerului introdus în încăperi

| Categorie | Descriere |
| --- | --- |
| SUP1 | Aer introdus care are concentraţii foarte mici de particule şi/sau de gaz |
| SUP2 | Aer introdus care are concentraţii mici de particule şi/sau de gaz |
| SUP3 | Aer introdus care are concentraţii moderate de particule şi/sau de gaz |
| SUP4 | Aer introdus care are concentraţii ridicate de particule şi/sau de gaz |
| SUP5 | Aer introdus care are concentraţii foarte ridicate de particule şi/sau de gaz |

Prevederi pentru conformarea clădirilor ventilate

Conformarea clădirii contribuie la creşterea confortului şi la economia de energie. Aceasta trebuie realizată pe baza concepţiei de proiectare integrată, în funcţie de destinaţia clădirii, compactitatea sa, condiţiile climatice, amplasament.

Pentru realizarea unei ventilaţii economice, prin conformarea clădirii se urmăreşte:

reducerea sarcinii termice a clădirii;

reducerea degajărilor de nocivităţi;

introducerea și extracția aerului se realizează cu ajutorul echipamentelor specifice care permit schimbul de căldură între aerul evacuat și cel introdus (ventilare cu recuperare);

limitarea ventilării naturale organizate la situaţiile în care ventilarea mecanică cu recuperare nu poate fi aplicată (clădiri monument, clădiri rezidenţiale vechi, unele hale industriale etc.);

adoptarea unor soluţii de tip ventilare mecanică simplu flux, cu evacuarea mecanică şi admisia naturală pentru clădirile în care ventilarea mecanică cu recuperare nu poate fi aplicată (clădiri monument, clădiri rezidenţiale vechi, unele hale industriale etc.);

realizarea unor sisteme adaptate la necesităţile variabile ambianţelor interioare (de exemplu debite de aer proaspăt variabile în funcţie de concentraţia de CO2 sau de numărul de persoane –  de tip demand controlled ventilation);

ventilarea mecanică şi răcirea cu aer exterior (de tip free cooling), în regim controlat, a clădirii în timpul nopţii, vara;

realizarea unei circulaţii echilibrate a aerului în interiorul clădirii.

În scopul reducerii sarcinii termice a clădirilor, se vor avea în vedere:

realizarea unui raport convenabil între amprenta la sol şi volumul clădirii;

proiectarea anvelopei clădirii care să limiteze sarcina termică de încălzire/răcire, prin:

izolare termică a părţii opace şi vitrate a anvelopei;

anvelopă dublă, ventilată (integrată în strategia de ventilare a clădirii);

ferestre cu protecţie solară eficientă şi reglabilă;

ferestre cu transmitanţă solară variabilă, pentru controlul iluminării şi limitarea sarcinii termice de vară;

includerea în anvelopă a unor elemente pasive sau active care să folosească energia solară.

compartimentarea clădirii urmărind repartizarea surselor interioare care degajă căldură, umiditate şi poluanţi gazoşi sau praf, astfel încât să nu se depăşească posibilitatea tehnică a sistemelor de a prelua aceste degajări.

Pentru realizarea ventilării naturale organizate, în funcţie de condiţiile climatice se va acţiona, după caz, pentru utilizarea energiei vântului în scopul activării ventilării, sau pentru limitarea acţiunii vântului pentru a nu perturba ventilarea. Astfel:

se va urmări ca în jurul clădirii, curenţii de aer sau vântul să fie blocaţi sau deviaţi, permiţând construirea unui scenariu eficient de ventilare;

pentru utilizarea confortului adaptativ în clădirile ventilate natural, se va crea posibilitatea ca ocupanţii să poată acţiona deschiderea ferestrelor şi umbrirea suprafeţelor acestora;

dacă direcţia vântului dominant este paralelă cu latura lungă a clădirii, este posibilă inducerea ventilării utilizând vântul, prin mijloace arhitecturale sau tipul de deschidere a tâmplăriei;

se vor crea goluri în faţade, dispuse corespunzător, pentru introducerea şi evacuarea aerului din clădiri, proiectate pentru a asigura debitele necesare de ventilare; în aceste goluri se vor prevedea elemente de ventilare autoreglabile sau higroreglabile; este important să se evite orice fel de obstrucţionare a acestor goluri,

se vor crea goluri în elementele de compartimentare interioară, pentru a echilibra circulaţia aerului în interiorul clădirilor, în funcţie de schema de ventilare (traversantă, cu expunere simplă);

se vor evita compartimentările într-un spaţiu dezvoltat perpendicular pe direcţia vântului; se vor prevedea pe cât posibil încăperi cu dublă orientare pe pereţii opuşi pentru îmbunătăţirea sistemului de ventilare naturală;

se vor prevedea, în funcţie de soluţia de ventilare, coşuri verticale, cu secţiune care să asigure debitele de aer necesare.

Se vor promova soluţii care să utilizeze capacitatea de stocare/eliberare a căldurii în structura clădirii, ca de exemplu:

supraventilarea şi răcirea naturală controlată  a clădirii în timpul nopţii, vara;

proiectarea unor elemente de faţadă prin care să circule aerul de ventilare;

proiectarea unor pardoseli supraînălțate prin care să circule aerul de ventilare;

utilizarea unor materiale cu schimbare de fază pentru preîncălzirea aerului de ventilare.

Sisteme de ventilare

Tipuri de sisteme de ventilare

- Sistemele de ventilare au rolul de a introduce/extrage aerul în/din încăperi, asigurând în acest fel calitatea necesară a aerului interior şi evacuarea căldurii în exces.

Aerul introdus poate fi aer proaspăt din exterior sau aer transferat dintr-un alt spaţiu ventilat.

După diferite criterii, ventilarea se clasifică în mai multe tipuri (Figura 2.2.1.1).

În funcţie de energia care asigură deplasarea aerului, ventilarea poate fi naturală, mecanică, sau hibridă.

- Ventilarea naturală se realizează datorită diferenţelor de presiune dintre interiorul şi exteriorul clădirii, create de factori naturali: diferenţe de temperatură şi vânt. Ventilarea naturală poate fi organizată sau neorganizată. În cazul ventilării organizate, sistemul de ventilare (deschideri, conducte) este conceput pentru a realiza cerinţele de calitate a aerului interior. Ventilarea neorganizată, numită şi aerisire, se face prin deschiderea ferestrelor, sau involuntar ca urmare a unor neetanşeităţi ale anvelopei clădirii. Menţionăm faptul că aceste neetanșeități nu sunt de dorit și, în acest sens, se recomandă efectuarea încercării de performanță a anvelopei din punct de vedere al permeabilității la aer, gaze şi vapori conform SR EN ISO 9972, pentru clădirile noi sau reabilitate termic.

Ventilarea mecanică se realizează prin mijloace mecanice (cu ajutorul ventilatoarelor). În cazul ventilării hibride, pe circuitul de evacuare naturală, mijloacele mecanice sunt puse automat în funcţiune atunci când factorii naturali nu pot asigura tirajul.

În funcţie de numărul de circuite, instalaţiile de ventilare se clasifică în instalaţii cu un circuit (monoflux) sau cu două circuite (dublu flux).

La instalaţiile cu un circuit, se asigură vehicularea mecanică a aerului pe circuitul de introducere sau de evacuare a aerului. La instalaţiile cu două circuite atât introducerea cât şi evacuarea aerului se realizează mecanic.

Ventilarea hibridă este o ventilare naturală la care au fost introduse şi mijloace mecanice de vehiculare a aerului, care intră însă în funcţiune numai atunci când diferenţele de presiune create de factorii naturali sunt insuficiente pentru realizarea debitului de aer necesar.

În funcţie de presiunea aerului din interiorul încăperilor, în raport cu presiunea exterioară acestora, instalaţiile funcţionează în suprapresiune, în depresiune sau echilibrate. Instalaţiile de ventilare mecanică cu un circuit sunt sau în depresiune (cu circuit mecanic de extracţie) sau în suprapresiune (cu un circuit mecanic de introducere). Instalaţiile cu două circuite pot fi în depresiune dacă debitul introdus mecanic este mai mic decât cel evacuat, în suprapresiune dacă debitul introdus mecanic este mai mare decât cel evacuat sau echilibrate, dacă cele două debite sunt egale.

După volumul spaţiului ventilat de instalaţie, se poate realiza o ventilare locală (de exemplu, prin aspiraţie locală) sau generală. Prin folosirea ventilării locale împreună cu ventilarea generală, se obţine ventilarea combinată.

După modul de tratare a aerului, ventilarea poate fi simplă (fără tratare) sau cu tratare; tratarea aerului poate fi simplă sau complexă..

Figura 2.2.1.1  Clasificarea instalaţiilor de ventilare

Criterii generale de alegere a sistemelor de ventilare

Alegerea sistemului de ventilare depinde de destinaţia clădirii, de activitatea din interior, de climatul exterior, de categoria de clădire din punct de vedere al poluării interioare,  de categoria de ambianţă stabilită prin tema de proiectare. În toate situaţiile, alegerea sistemului trebuie făcută astfel încât să se obţină condiţiile cerute de confort termic şi de calitate a aerului, cu un consum minim de energie.

Sistemele de ventilare cu două circuite (dublu flux) trebuie să fie prevăzute cu echipamente de recuperare a căldurii.

În funcţie de presiunea interioară realizată de instalaţia de ventilare din încăpere se definesc 5 categorii pentru condiţiile de presiune: PC1 – PC5. Aceste categorii, stabilite în absenţa vântului şi a tirajului termic sunt detaliate în SR EN16798-3.

Depresiunea şi suprapresiunea create de sistemele de ventilare se stabilesc astfel încât aerul să circule dinspre spaţiile cu cerinţe mai mari de calitate a aerului către spaţiile cu cerinţe de calitate mai scăzute. Pentru ansamblul zonei ventilate, trebuie să se realizeze echilibrarea debitelor de aer.

În situaţia unor degajări concentrate de poluanţi este necesară realizarea unor sisteme locale de aspiraţie. Aerul de compensare se va introduce după caz, natural sau prin sistem general de ventilare, asigurând încălzirea sa în perioada rece a anului. Atât debitele de aer de compensare cât şi sistemul general de ventilare vor fi corelate cu regimul de funcţionare al clădirii sau al zonei respective.

Climatizarea clădirilor

Cerinţe pentru realizarea climatizării

Confortul termic

Climatizarea are drept scop realizarea unei ambianţe interioare care să răspundă condiţiilor de confort termic. În acest sens, pentru caracterizarea ambianţei interioare se stabilesc patru categorii I – IV (IEQI – IEQIV), conform SR EN 16798-1/NA. Acestea sunt prezentate în Tabelul 3.1.1.1.

Din punct de vedere al purităţii aerului interior, categoriile de ambianţă I – IV corespund categoriilor de calitate a aerului interior IDA1 – IDA4. Categoria I de ambianţă interioară este recomandată pentru încăperi în care se află majoritar persoane cu metabolism scăzut şi cu dificultăţi de adaptare termică (de exemplu, copii, persoane în vârstă, pacienţi, persoane cu diferite dizabilităţi etc.).

Confortul termic este determinat de următorii parametri:

- temperatura aerului interior;

- temperatura medie de radiaţie a suprafeţelor cu care corpul uman schimbă căldură prin radiaţie;

- umiditatea relativă a aerului interior;

- viteza aerului interior;

- izolarea termică a îmbrăcăminţii;

- activitatea ocupanţilor care determină căldura degajată (metabolismul).

Tabelul 3.1.1.1 Categorii de ambianţă interioară

| Categoria ambianţei | Caracteristici şi domeniu de aplicare recomandat |
| --- | --- |
| I (IEQI) | Nivel ridicat recomandat pentru spaţiile ocupate de persoane vulnerabile, care au exigenţe specifice, ca de exemplu bolnavi, persoane cu dizabilităţi, copii, persoane vârstnice. |
| II (IEQII) | Nivel normal recomandat clădirilor noi sau renovate |
| III (IEQIII) | Nivel moderat acceptabil, recomandat în clădiri existente |
| IV (IEQIV) | Nivel în afara celor de mai sus; recomandat a fi acceptat pentru perioade limitate de timp |

- Confortul termic dintr-o încăpere se exprimă prin valoarea Votului Mediu Previzibil (PMV), care pentru fiecare categorie de ambianţă trebuie să fie cuprins în plaja de valori din Tabelul 3.1.1.2. Corespunzător valorilor PMV rezultă procentul de persoane nemulţumite (PPD). Categoria de ambianţă dorită se stabileşte prin tema de proiect şi trebuie menţionată în documentaţia tehnică. Valorile rezultante ale PMV şi PPD trebuie să se înscrie în valorile preconizate de categoria de ambianţă.

- Pentru calculul valorii PMV şi al procentului PPD se aplică metoda din standardul SR EN ISO 7730. Mărimile de intrare necesare se determină în funcţie de încăperea de calcul, (suprafeţe, izolare termică), parametrii de calcul ai aerului interior şi folosind datele următoare:

rezistenţa termică a îmbrăcăminţii conform valorilor recomandate în  standardul SR EN ISO 7730;

căldura degajată de persoane (metabolismul) conform valorilor recomandate în standardul SR EN ISO 7730;

în încăperile climatizate în care nu se reglează umiditatea, se va considera o valoare a umidităţii relative a aerului de 50%.

- Calculul se face pentru încăperile reprezentative ale clădirii climatizate, care se specifică în notele de calcul, împreună cu ipotezele care au fost adoptate.

- În anumite condiţii de activitate şi îmbrăcăminte, tipice unor destinaţii de încăperi, considerând umiditatea relativă a aerului de 50% şi viteze scăzute ale aerului din încăperi, calculul valorilor PMV poate fi înlocuit prin calculul temperaturii operative. Valorile de temperatură operativă pentru diferite destinaţii şi categorii de ambianţă sunt date în Tabelul 3.1.1.3. Cu excepţia cazurilor când se impune altfel, temperatura operativă specificată se consideră în centrul încăperii la o înălţime de 0,6 m deasupra pardoselii.

- Aceste valori de temperatură operativă pot fi considerate şi ca valori de calcul, în locul temperaturii interioare de calcul, dacă se utilizează metode de stabilire a sarcinii termice bazate pe temperatura operativă.

- În situaţiile în care există exigenţe deosebite referitoare la confort, se vor lua în considerare criterii suplimentare de evaluare a confortului termic: asimetria de radiaţie, gradientul de temperatură pe verticală, curenţii de aer, temperatura pardoselii. Pentru evaluarea influenţei acestor condiţii interioare asupra confortului, se vor aplica metodele de calcul din standardul SR EN ISO 7730 și din SR EN 16798-1/NA.

- În afara condiţiilor de confort care constituie date de proiectare, proiectantul şi beneficiarul pot conveni şi asupra perioadelor de timp în care valorile de proiectare pot fi depăşite (de exemplu ore pe zi sau zile pe an).

- În domeniul de temperaturi prescrise pentru aerul interior (20 – 27°C), umiditatea relativă poate varia între 30 şi 60%. Efectul acestei umidităţi se evaluează prin calculul valorii PMV. Nu trebuie ca umiditatea relativă să scadă sub 30%; acest risc poate apare în situaţii de iarnă şi în aceste situaţii se realizează umidificarea aerului. Limita superioară de umiditate este stabilită la un conţinut de umiditate de 12 g/kg, care nu trebuie depăşit. Dacă există acest risc, se realizează uscarea aerului.

- Reglarea umidităţii se realizează numai în clădiri în care tipul activităţii necesită acest fapt (de exemplu, muzee, laboratoare speciale, anumite săli din spitale, hale cu diferite procese tehnologice).

- Reglarea umidităţii se mai poate realiza la cererea scrisă a beneficiarului, (în care trebuie să menţioneze că a fost înştiinţat asupra consumului de energie suplimentar care apare în acest caz). În tema de proiectare se va specifica în mod distinct care sunt încăperile în care se realizează controlul umidităţii. Aceste încăperi vor constitui o zonă termică separată, alimentată dintr-o centrală de tratare a aerului dedicată zonei.

- În clădirile civile în care se adoptă controlul umidităţii, umiditatea relativă recomandată a aerului interior este dată în Tabelul 3.1.1.4. Verificarea stării de confort se va face tot prin calculul valorii indicelui PMV.

- (15)     Viteza medie a aerului (în sensul mediei temporale pentru mărimi turbulente) este recomandată în Tabelul 3.1.1.5, pentru un indice de curent DR cuprins între 10 şi 20% şi o intensitate a turbulenţei de 40%. Criteriul de verificare al stării de confort va fi pentru orice situaţie, valoarea indicelui PMV.

Tabelul 3.1.1.3: Temperaturi operative de confort

| Tipul de clădire sau încăpere | Categoria de ambianţă | Temperatura operativă OP [0C] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | minimă pentru încălzire Îmbrăcăminte 1,0 clo | maximă pentru răcire Îmbrăcăminte 0,5 clo |
| Clădiri de locuit (camere de zi, dormitoare) activitate sedentară – 1,2 met | I | 21,0 | 25,5 |
|  | II | 20,0 | 26,0 |
|  | III | 18,0 | 27,0 |
|  | IV | - | - |
| Clădiri de locuit (alte încăperi) stând în picioare, mers – 1,5 met | I | 18,0 | - |
|  | II | 16,0 | - |
|  | III | 14,0 | - |
|  | IV | - | - |
| Birouri individuale sau open space, săli de reuniune, auditorii, cofetării, cafenele, restaurante, săli de clasă activitate sedentară – 1,2 met | I | 21,0 | 25,5 |
|  | II | 20,0 | 26,0 |
|  | III | 19,0 | 27,0 |
|  | IV | - | - |
| Creşe, grădiniţe stând în picioare, mers – 1,4 met | I | 19,0 | 24,5 |
|  | II | 17,5 | 25,5 |
|  | III | 16,5 | 26,0 |
|  | IV | - | - |
| Magazine mari stând în picioare, mers – 1,6 met | I | 17,5 | 24,0 |
|  | II | 16,0 | 25,0 |
|  | III | 15,0 | 26,0 |
|  | IV | - | - |

Tabelul 3.1.1.4. Valori de umiditate recomandate pentru clădiri cu controlul umidităţii

| Tipul clădirilor/încăperilor | Categoria de ambianţă | umiditate de calcul pentru dezumidificare [%] | umiditate de calcul pentru umidificare [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Spaţii în care umiditatea este legată de prezenţa umană | I | 50 | 30 |
|  | II | 60 | 25 |
|  | III | 70 | 25 |
|  | IV | > 70 | 20 |
| Spaţiile cu destinaţii speciale (muzee, biserici, laboratoare) pot necesita alte limite |  |  |  |

Tabelul 3.1.1.5. Viteze medii recomandate pentru mişcarea aerului din încăperi

| Temperatura locală a aerului a (0C) | Domeniu tipic pentru viteza medie a aerului va(m/s)* | Valoare implicită (m/s) (considerând o valoare a indicelui DR=15%) |
| --- | --- | --- |
| 20 | 0,10- 0,16 | v ≤ 0,13 |
| 21 | 0,10- 0,17 | v ≤ 0,14 |
| 22 | 0,11 - 0,18 | v ≤ 0,15 |
| 24 | 0,13 - 0,21 | v ≤ 0,17 |
| 26 | 0,15 - 0,25 | v ≤ 0,20 |

- *Nota: viteza medie a aerului va(m/s) se referă la magnitudinea vitezei („air speed”), în cazul unor verificări prin determinări metrologice fiind determinată doar cu o sondă omnidirecţională de viteză.

Nivelul de zgomot

- Pentru concepţia instalaţiilor de ventilare şi climatizare este necesară utilizarea simultană a nivelurilor de presiune acustică global ponderate și a curbelor de zgomot Cz pentru spaţiile interioare.

Limitele admisibile ale nivelului de zgomot continuu echivalent de proiectare, indicate în Tabelul 3.1.2.1 se referă la nivelul de zgomot generat în interiorul încăperii considerate, de către instalațiile de ventilare/climatizare aferente clădirii în funcţie de categoria de ambianţă a încăperii.

Valorile de proiectare, atât pentru clădiri noi cât şi pentru clădiri existente reabilitate, se pot încadra doar în categoriile de ambianţă I şi II.

Tabelul 3.1.2.1: Limite admisibile ale nivelului sonor continuu echivalent datorat echipamentelor de ventilare/climatizare, LAeq,nT [dB(A)] pentru surse continue  şi limitele admisibile ale nivelului de zgomot datorat oricăror activităţi din interior

| Clădire | Tip de spațiu | Limite admisibile ale nivelului sonor continuu echivalent datorat echipamentelor de ventilare/climatizare LAeq,nT [dB(A)]*** |  |  | Limite admisibile ale nivelului de zgomot global ponderat la interior datorat echipamentelor de ventilare/climatizare [dB(A)] | Numărul de ordine al curbei Cz corespunzătoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Categoria de ambianţă |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III |  |  |
| Rezidențială | Cameră de zi | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 40 | 35 | 30 |
|  | Dormitoare | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | 35 | 30 |
| Spații publice | Săli de spectacole | ≤ 24 | ≤ 28 | ≤ 32 | 30 | 25 |
|  | Biblioteci | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | 35 | 30 |
|  | Cinematografe | ≤ 24 | ≤ 28 | ≤ 32 | 30 | 25 |
|  | Muzee | ≤ 28 | ≤ 32 | ≤ 36 | 45 | 40 |
| Spații comerciale | Magazine de vânzare cu amănuntul | ≤ 35 | ≤ 40 | ≤ 45 | 65 | 60 |
|  | Magazine mari, supermarketuri | ≤ 40 | ≤ 45 | ≤ 50 | 65 | 60 |
| Spitale şi ambulatorii de specialitate | Saloane* | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | 30 35 | cu 1-2 paturi: 25 cu 3 paturi sau mai mult: 30 |
|  | Săli de consultație** | ≤ 32 | ≤ 36 | ≤ 40 | 35 | 30 |
|  | Săli de operații* | ≤ 35 | ≤ 40 | ≤ 45 | 35 | 30 |
| Hoteluri | Camere de hotel | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | 35 | 30 |
|  | Recepție, holuri | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 40 | 55 | 50 |
| Birouri | Birouri mici | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 40 | 40 | 35 |
|  | Birouri mari, de tip « open space », birouri de lucru cu publicul | ≤ 35 | ≤ 40 | ≤ 45 | 45 | 40 |
|  | Săli de conferințe | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 40 | 35 | 30 |
| Restaurante | Cafenele | ≤ 35 | ≤ 40 | ≤ 45 | 50 | 45 |
|  | Baruri, săli de mese | ≤ 32 | ≤ 36 | ≤ 40 | 50 | 45 |
|  | Bucătării | ≤ 45 | ≤ 50 | ≤ 55 | 50 | 45 |
| Școli | Săli de clasă | ≤ 30 | ≤ 34 | ≤ 38 | 35 | 30 |
|  | Săli de sport | ≤ 35 | ≤ 40 | ≤ 45 | 75 | 70 |
| Spații pentru sport | Săli acoperite | ≤ 35 | ≤ 40 | ≤ 45 | 75 | 70 |
| Diverse | Spații pentru servicii, coridoare | ≤ 35 | ≤ 40 | ≤ 45 | 55 | 50 |
|  | Toalete | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 55 | 45 | 40 |

* Notă: În timpul funcţionării agregatelor (instalaţie de oxigen, plămân artificial etc.) nivelul de zgomot trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu 60 dB(A) (Cz 55).

** Notă: cu excepţia cabinetelor de stomatologie - În cazul cabinetelor de stomatologie, în timpul funcţionării agregatelor tehnice (turbină,  freză  etc.), nivelul de zgomot trebuie să  fie mai mic sau cel mult egal cu 75 dB(A) (Cz 70).

*** Notă: Valorile nu trebuie să depaşească limita de zgomot corespunzătoare Cz.

Valorile nivelului de zgomot echivalent interior cauzat de acțiunea concomitentă a surselor de zgomot și a agregatelor care funcționează în interiorul unităților funcționale (sau activităților specifice) din diferitele categorii de clădiri se limitează conform normativului C125.

Sisteme de climatizare

Tipuri de sisteme de climatizare

După diferite criterii, climatizarea se clasifică în mai multe tipuri (Figura 3.2.1.1).

Climatizarea se poate realiza cu aparate sau agregate locale de climatizare sau prin sisteme centralizate. Sistemele centralizate de climatizare pot fi: sisteme „numai aer (aer-aer)”, sisteme „aer-apă” sau sisteme „aer-agent frigorific” (cu detentă directă).

Sistemele de climatizare pot fi monozonale (deservesc o singură zonă termică, de volum mare sau formată din mai multe volume mici) sau multizonale.

Sistemele de climatizare „numai aer” se pot realiza în regim de joasă presiune sau de înaltă presiune şi pot funcţiona cu debit de aer constant sau variabil (sisteme de tip Variable Air Volume - VAV).

La sistemele de climatizare „numai aer” cu debit variabil se utilizează dispozitive specifice de reglare  a debitului de aer: clapete motorizate variatoare de debit, guri de introducere cu debit variabil şi ventilatoare cu debit variabil.

Sisteme de climatizare „numai aer” cu debit constant se pot regăsi în următoarele variante: fără tratare zonală suplimentară, cu baterii de încălzire sau baterii de răcire zonale şi cu ventilatoare zonale.

Sistemele de climatizare „aer-apă” pot funcţiona numai cu aer recirculat (decuplate de instalaţia de ventilare) sau cu aer proaspăt şi recirculat. După tipul aparatelor terminale, „aer – apă”  sistemele pot fi cu ventiloconvectoare sau cu aparate care folosesc principiul ejecţiei (ejectoare sau grinzi de răcire). Reglarea aparatelor terminale se poate face pe partea de aer sau de apă.

Sisteme de climatizare „aer-agent frigorific” pot fi locale (sisteme split, multi-split) sau centralizate (sisteme cu debit variabil de agent frigorific).

Criterii de alegere şi prescripţii privind concepţia sistemelor de climatizare

Alegerea sistemelor de climatizare se face în funcţie de:

- parametrii aerului interior ce trebuie realizaţi în încăperile climatizate;

numărul de zone ce urmează a fi climatizate;

sarcina termică a acestora;

posibilitatea de alimentarea cu energie termică, electrică, gaze naturale etc.;

dimensiunile încăperilor tehnice şi posibilitatea amplasării echipamentului de climatizare;

nivelul de zgomot acceptat în încăperile climatizate;

consumul de energie al sistemului;

caracteristicile arhitecturale ale clădirilor şi încăperilor ce urmează a fi climatizate.

Sistemele de climatizare „numai aer” se vor alege de preferinţă pentru zone ale clădirilor unde debitul de aer de ventilare (aer proaspăt) este mare şi este comparabil cu debitul de aer necesar pentru preluarea căldurii. Sistemul se utilizează pentru  volume  monozonă cu cerinţe ale nivelului de zgomot redus.

- în situaţia în care sarcina termică are variaţii mici în timpul orarului de funcţionare zilnic, se va folosi un sistem de climatizare „numai aer” cu debit constant. Acelaşi sistem se va alege şi în cazul încăperilor cu sarcina termică variabilă, dacă din încăperi trebuie realizată o evacuare de debit constantă.

se va evita utilizarea sistemului de climatizare „numai aer” cu o conductă, cu baterii zonale sau cu ventilatoare zonale, care nu pot realiza parametrii interiori în perioadele de tranziţie.

în încăperile cu variaţii mari ale sarcinilor termice se poate alege un sistem de climatizare „numai aer” cu debit variabil, cu condiţia să se realizeze în orice moment al orarului de funcţionare, ventilarea corectă a spaţiilor.

Sistemele de climatizare „numai aer” cu debit variabil nu sunt indicate a fi folosite:

în încăperi unde variaţia debitului de aer şi implicit a vitezei din încăpere ar crea zone neventilate ce ar putea provoca dereglări ale proceselor ce se desfăşoară în încăperile climatizate;

în încăperi unde instalaţia este vizibilă şi echipamentele VAV nu pot fi amplasate;

în clădiri unde conductele de aer, chiar şi în varianta de înaltă presiune, nu pot fi amplasate;

pentru încăperi unde distribuţia aerului se face cu conducte de aer din material textil.

Sistemele de climatizare „aer – apă” şi „aer - agent frigorific” se vor folosi în clădiri cu încăperi cu înălţime liberă mică, unde debitul de ventilare este mult mai mic decât cel pentru acoperirea sarcinii termice.

În cazul utilizării sistemelor de climatizare „aer – apă” şi „aer - agent frigorific”, clădirea va avea un sistem de introducere şi un sistem de evacuare a aerului de ventilare.

Datorită disponibilului redus de presiune al aparatelor terminale de tip ejectoconvector, se va evita utilizarea acestor sisteme în încăperi cu înălţimi mari unde sunt necesare jeturi cu bătaie lungă.

Figura 3.2.2.1  Clasificarea sistemelor de climatizare

Sisteme de climatizare „numai aer”

Pentru utilizarea corectă a sistemului „numai aer” se va realiza o zonare termică a clădirii care constă în gruparea încăperilor care au aceeaşi orientare, acelaşi orar de funcţionare şi sunt apropiate între ele. O zonă termică poate avea şi o singură încăpere.

La clădiri cu suprafaţa foarte mare se vor crea zone termice separate cu caracteristici proprii privind parametrii interiori de confort sau profilul diurn de variație a sarcinii de răcire, care vor fi climatizate cu sisteme ce pot fi concepute independent de alte zone.

Agregatul central de tratare va realiza amestecul dintre aerul proaspăt şi aerul recirculat şi îl va trata până la o anumită temperatură; aerul va fi tratat până la parametrii necesari zonei, cu echipamentul zonal; agregatul se va amplasa astfel ca traseele conductelor de aer către zonele clădirii să fie aproximativ egale.

Agregatul va avea posibilitatea de acces pentru curăţarea bateriilor de răcire şi încălzire.

Agregatul va avea un sistem de reglare al raportului dintre aerul proaspăt şi aerul recirculat care poate fi de tipul: tot sau nimic, funcţie de calitatea aerului interior, sau cu reglaj progresiv, în funcţie de temperatura aerului exterior.

Reglajul tot sau nimic se face pentru încăperi  ocupate intermitent şi unde numărul de persoane este tot timpul acelaşi.

Reglajul debitului de aer proaspăt funcţie de calitatea aerului interior se face în încăperile unde numărul de persoane este variabil şi unde este indicat ca debitul de aer proaspăt să fie variabil, funcţie de numărul de persoane din încăpere.

Reglajul debitului de aer proaspăt prin compararea temperaturii aerului exterior şi interior se face în cazul în care se urmăreşte o economie de energie maximă şi o calitate a aerului interior ridicată.

Toate echipamentele utilizate vor fi, fie purtătoare de marcaj CE, fie vor fi însoțite de declarația de conformitate întocmită în baza unui certificat de conformitate sau a unui agrement tehnic, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 668/2017. Tipul documentului de conformitate se va indica în documentaţia instalaţiei, cuprinsă în Cartea tehnică a construcţiei.

- 3.2.3.1.1. Sisteme de climatizare „numai aer” cu debit constant

Sisteme de climatizare cu o conductă vor fi utilizate pentru clădiri care nu necesită controlul umidităţii relative şi unde se permit variaţii ale temperaturii între încăperile aceleaşi zone termice. Ele controlează temperatura interioară din încăperile climatizate prin introducerea unui debit de aer constant cu o temperatură variabilă.

Se va evita utilizarea sistemului cu o conductă de aer la clădiri unde se doreşte reglarea temperaturii aerului interior în limite relativ strânse în toate încăperile climatizate şi la încăperi unde profilul de variaţie a sarcinii termice este mare în timpul zilei, încăperi care au în timpul zilei, nevoie de căldură  sau de frig.

Conductele de aer la sistemele de climatizare cu o conductă vor fi dimensionate,  de preferinţă, în regim de joasă presiune pentru obţinerea un consum mai redus de energie şi a unui nivel redus de zgomot.

Legăturile dintre conducte şi gurile de aer se pot face cu racorduri rigide sau flexibile. În cazul utilizării racordurilor flexibile, lungimea acestora nu va depăşi 2 m.

Echipamentele de tratare zonală la sisteme de climatizare cu o conductă, baterii de încălzire sau răcire zonale şi centralele cu ventilator zonal, se vor amplasa la intrarea în zona termică sau în centrul  acesteia.

Echipamentele de tratare zonală (baterii de încălzire şi răcire) se vor dimensiona pentru a se obţine temperatura de refulare necesară în zona termică pe care o deservesc.

Amplasarea sondei de temperatură se va face într-o cameră reprezentativă din zona climatizată, sau în conducta de recirculare a aerului. Amplasarea sondei de temperatură în camera reprezentativă se va face atunci când toate încăperile au o variaţie similară a sarcinii termice. Pentru zonele unde încăperile au variaţii diferite ale sarcinii termice, senzorul de temperatură se va monta în conducta de recirculare.

- 3.2.3.1.2. Sisteme de climatizare „numai aer” cu debit variabil

Dispozitivele terminale de introducere a aerului în încăperi trebuie să asigure variaţia debitului introdus şi sunt de tipul: guri de aer cu debit variabil, variatoare de aer simple, variatoare cu inducţie şi variatoare cu ventilatoare auxiliare.

Gurile de aer cu debit variabil se vor utiliza în încăperi unde variaţia vitezei de refulare nu influenţează în mod deosebit procesele ce au loc în acele încăperi. În încăperile unde se doreşte o distribuţie uniformă a aerului se vor utiliza variatoare de aer cu  inducţie şi variatoare cu ventilator auxiliar. În încăperile unde se vor folosi variatoare simple pentru distribuţia aerului, vor fi utilizate guri recomandate pentru debit variabil. La zonele perimetrale ale clădirii unde este nevoie în situaţia de iarnă de încălzire, se vor folosi variatoare de debit cu baterii de încălzire.

Alegerea dispozitivelor de variaţie a debitului de aer în încăperile climatizare se va face astfel ca:

să asigure un debit de aer adecvat încăperii respective;

să acopere întreaga sarcină termică a încăperii;

să utilizeze acelaşi sistem de automatizare pentru toate variatoarele utilizate în clădire

Dacă se utilizează guri de aer cu debit variabil acestea trebuie să evite riscul de scurtcircuitare a aerului între gurile de introducere şi cele de evacuare (extracție) a aerului din încăperi.

Toate dispozitivele de variaţie a debitului trebuie să poată realiza debitul minim care să asigure circulaţia aerului în încăperile climatizate.

Se va evita utilizarea variatoarelor de debit cu ventilator auxiliar în încăperi unde nivelul de zgomot trebuie să fie redus.

Agregatul de tratare a sistemelor cu debit variabil va avea aceeaşi configuraţie ca cele cu debit constant. Ventilatorul agregatului va avea un sistem de variaţie a debitului de aer folosind: o clapeta de by-pass, o rama cu jaluzele reglabile simultan pe aspiraţia ventilatorului sau un ventilator cu turaţie variabilă.

Variaţia debitului în sistem se va realiza între debitul minim care trebuie să fie egal cu debitul minim de aer proaspăt şi debitul nominal. debitul de aer nominal al agregatului va fi determinat pentru întreaga clădire luând în considerare sarcina termică a clădirii calculată conform subcapitolului 4.2 din prezenta reglementare tehnică. Debitele de aer ale încăperilor, necesare pentru alegerea variatoarelor de debit, se vor calcula pentru fiecare încăpere în parte luând în considerare sarcinile termice ale acestora.

Variaţia debitului de aer va fi comandată de sistemul de reglare, în funcţie de semnalele primite de la senzorii de presiune statică amplasaţi în sistem.

Amplasarea senzorilor de presiune statică se va face astfel încât economia de energie în sistem să fie maximă.

Alimentarea cu aer a gurilor de aer cu debit variabil se poate face cu racorduri rigide sau flexibile izolate. Racordurile flexibile vor avea o lungime maximă de 2 m.

Sisteme de climatizare „aer-apă”

Sistemele de climatizare „aer – apă” pot funcţiona numai cu aer recirculat (decuplate de ventilare) sau cu aer proaspăt şi recirculat. După numărul conductelor de apă, sistemele de climatizare aer – apă pot fi cu două, trei sau patru conducte.

După tipul aparatelor terminale, sistemele pot fi cu ventiloconvectoare sau cu aparate care folosesc principiul ejecţiei (ejectoare sau grinzi de răcire).

Elementele componente ale instalațiilor de apă răcită: conducte, armături, aparate etc. trebuie să răspundă din punct de vedere funcțional ­ presiune nominală, temperatură minimă ­ maximă, caracteristici și performanțe funcționale condițiilor de exploatare; se protejează anticoroziv și se izolează specific ­ fără contact direct cu elemente de susținere metalice.

Turnurile de răcire se montează la exterior, sau în cazuri foarte speciale la interior, cu racordare la circuitul de aer la exterior ­ numai pentru instalații de capacități reduse este posibilă datorită debitelor mari de aer; în orice caz amplasarea turnurilor de răcire se face cu luarea unor măsuri speciale de protecție la zgomot a vecinătăților. Stația de turnuri de răcire se racordează la canalizare pentru golire și pentru purjare continuă și se alimentează cu apă potabilă eventual tratată pentru acoperirea consumurilor de apă (evaporare, antrenare picături și purjă continuă). Conductele de apă de răcire se protejează de expunerea la razele soarelui şi se vor izola pe traseele aparente exterioare lungi.

În funcție de capacitatea de răcire instalată, condițiile de amplasare și de realizare a centralei frigorifice, pot fi necesare instalații de ventilare pentru avarie și pentru evacuarea căldurii degajate. Pentru amenajarea centralei frigorifice se vor respecta prevederile din ISO 5149-1.

Sisteme de climatizare cu ventiloconvectoare

sistemul de climatizare cu ventiloconvectoare se poate utiliza la încăperi cu înălţimea de 2,5 – 5 m cu destinaţia de blocuri de locuinţe, vile, clădiri de birouri, hoteluri, spitale, restaurante, cofetării, braserii, bănci, săli de şedinţe, discoteci, amfiteatre, laboratoare, clădiri administrative, industria de mecanică fină, aeronautică, electronică.

trebuie evitată utilizarea ventiloconvectoarelor în încăperi cu sarcini termice mari (peste 23 W/m3), umiditate de peste 80 %, praf sau noxe precum şi în săli cu cerinţe acustice deosebite (teatre, cinematografe, opere, filarmonici, săli de înregistrare audio-video etc.).

Amplasarea ventiloconvectoarelor va ţine cont de arhitectura clădirii, posibilităţile de alimentare cu agent termic, nivelul de zgomot admis în încăperile climatizate, posibilităţile de evacuare a condensului.

Ventiloconvectoarele carcasate se pot amplasa în încăperi unde nu există spaţiu suficient în tavanul suspendat şi unde există parapet cu o înălţime suficientă pentru a masca ventiloconvectoarele.

Se va evita utilizarea ventiloconvectoarelor carcasate doar la pereţii exteriori ai clădirii, în spaţiile cu deschideri mari, unde acestea nu pot realiza o distribuţie uniformă a aerului tratat.

Pentru aceste spaţii se vor utiliza ventiloconvectoare necarcasate, cu disponibil de presiune suficient pentru ca distribuţia aerului să se facă printr-o reţea cu guri de aer.

Nu este admisă recircularea directă prin tavanul suspendat. Recircularea aerului se va face prin guri racordate la aspiraţia ventiloconvectorului. Aceasta restricție nu se aplică în cazul în care aerul din încăpere este evacuat din tavanul suspendat către exterior, de exemplu, în cazul utilizării unităților locale compacte de ventilare cu recuperare de căldură.

Alegerea gurilor de aer şi a conductelor de recirculare trebuie făcută astfel încât pierderea de sarcină să nu depăşească disponibilul de presiune al ventilatorului, de obicei maxim 40 Pa.

Debitul de dimensionare pentru o anumită zonă termică, se stabileşte corespunzător treptei de turaţie medie a ventiloconvectoarelor, conform 4.3.3 (8) din prezenta reglementare tehnică.

Evacuarea condensului se va face prin conducte proprii de evacuare. La racordarea lor trebuie să nu existe posibilitatea pătrunderii gazelor din sistemul de canalizare, în încăperi. Diametrul minim folosit va fi de 32 mm. Conductele de evacuare a condensului nu vor fi izolate termic.

Alegerea ventiloconvectoarelor se va face astfel încât să se asigure integral necesarul de  căldură şi de frig al încăperii sau a zonei climatizate din clădire.

Sarcina termică de alegere a ventiloconvectoarelor se stabileşte după cum urmează:

sarcina sensibilă se determină pe baza bilanţului termic al încăperii (sau al zonei climatizate);

sarcina totală include sarcina sensibilă şi căldura degajată la condensarea vaporilor de apă pe suprafaţa bateriei de răcire.

Sarcina termică a ventiloconvectoarelor va fi mărită, după caz, cu sarcina necesară pentru  răcirea sau încălzirea aerului proaspăt.

Se recomandă ca ventiloconvectoarele alese să realizeze sarcina termică şi frigorifică necesare pentru încăperea respectivă, pe treapta de turaţie medie.

Ventiloconvectoarele utilizate vor trebui:

să asigure debitul de aer exterior necesar pentru încăperile care nu au un sistem de introducere independentă de aer proaspăt;

să asigure reglarea temperaturii aerului interior pentru fiecare încăpere în parte;

să respecte un nivel de zgomot corespunzător destinaţiei încăperii.

Numărul de ventiloconvectoare şi amplasarea acestora se va stabili astfel ca jeturile de aer să asigure uniformitatea distribuţiei aerului în încăpere, evitând crearea unor zone de disconfort datorită curenţilor de aer.

Alegerea ventiloconvectoarelor va ţine cont, când este posibil, de eventualitatea recompartimentării spaţiului climatizat.

Alimentarea cu aer exterior se poate face prin:

„Kituri de aer proaspăt˝, în cazul în care ventiloconvectoarele sunt amplasate pe un perete exterior în care se pot practica orificii. Acestea vor fi prevăzute cu protecţie anti-îngheţ;

„Instalaţii individuale de aer proaspăt”, care pot folosi pentru tratarea aerului ventiloconvectoare sau agregate locale de tratare, dimensionate pentru a trata aerul până la temperatura interioară. Aceste instalaţii vor fi prevăzute cu protecţie anti-îngheţ;

„Instalaţii centralizate de aer proaspăt” care vor fi dimensionate pentru a trata aerul până la temperatura interioară de calcul.

În cazul utilizării unei „instalaţii centralizate de aer proaspăt”, introducerea aerului se face prin racorduri la plenumul de aspiraţie al ventiloconvectoarelor sau la dispozitive care introduc aerul direct în încăpere.

Conductele de agent termic se vor izola termic. Izolaţia conductelor de apă răcită se va face astfel încât, pe suprafaţa exterioară a izolaţiei să nu se producă condens. Izolaţia termică trebuie să fie impermeabilă la vaporii de apă pentru a nu se produce condens pe suprafaţa exterioară a conductelor. Conductele vor fi protejate anticoroziv.

Climatizarea cu aparate de inducţie (ejectoconvectoare, grinzi de răcire)

- La utilizarea acestui tip de sistem, tratarea aerului proaspăt se va face în instalaţii centralizate. debitul de aer proaspăt se va calcula conform 4.3.1 (2) din prezenta reglementare tehnică. Dacă debitul de aer primar necesar pentru funcţionarea ejectoconvectoarelor din sistem este mai mare decât debitul necesar de aer proaspăt, acesta va fi asigurat prin amestec cu aerul interior.

Debitul de aer primar va fi distribuit către ejectocovectoare/grinzi de răcire prin conducte izolate termic şi fonic.

Având în vedere caracteristicile ejectoconvectoarelor, sistemul se va folosi:

în încăperi cu degajări reduse de praf;

la clădiri unde există parapet pentru montajul ejectoconvectoarelor.

Dacă încăperile au spaţii interioare mari, sistemul cu ejectoconvectoare se poate combina cu grinzi de răcire.

Grinzile de răcire pot fi amplasate în interiorul încăperilor, aparent sau în tavanul suspendat al acestora.

Sistemul de climatizare va fi prevăzut cu un dispozitiv (conductă) de evacuare a condensului.

climatizarea cu pompe de căldură pe buclă de apă

Sistemul se recomanda la clădiri mari, cu încăperi distribuite pe zone termice care au simultan cerinţe de încălzire şi răcire.

Agentul termic folosit la acest sistem de climatizare este apa care se vehiculează într-un circuit închis care constituie o „buclă de apă”. În situaţia de iarnă, pompa de căldură utilizează apă cu o temperatură de cca. 20°C de la bucla de apă şi o răceşte până la o temperatură de cca 16°C. În situaţia de vară, sistemul funcţionează în regim de răcire când utilizează apă cu o temperatură de cca. 30°C, din bucla de apă şi o încălzeşte până la temperatura de 36°C. În situaţia de iarnă, apa este menţinută pe conducta de ducere la o temperatură mai mare de 16°C cu ajutorul unei surse de căldură. În situaţia de vară, un turn de răcire în circuit închis sau deschis va menţine temperatura apei din buclă mai mică de 35°C.

Pentru climatizarea unor încăperi mari, se utilizează una sau mai multe pompe de căldură. Ele recirculă aerul din încăpere şi îl aduc la parametrii necesari pentru a asigura temperatura aerului interior în limitele prescrise.

Pompele de căldură pot fi carcasate, care se montează aparent, similar ventiloconvectoarelor sau necarcasate, care se montează în tavane suspendate sau spaţii tehnice special amenajate (la debite mari).

La montajul pompelor de căldură se va avea în vedere să existe posibilitatea de acces pentru operaţiile de întreţinere.

Sistemul va avea o instalaţie de aer proaspăt dimensionată conform 4.3 din prezenta reglementare tehnică. Aerul proaspăt va fi introdus conform 5.1 din prezenta reglementare tehnică.

Pentru fiecare pompă de căldură se montează vane de reglare şi de echilibrare cu posibilitatea de măsurare a debitului de agent termic.

Bucla de apă se va realiza ca o reţea de distribuţie de tip inelar. Bucla de apă se poate proiecta în  două variante:

fără acumulare - în acest caz debitul de apă vehiculat în buclă şi prin sursa de căldură sau prin turnul de răcire este constant;

cu acumulare a căldurii -acumularea se poate face într-un rezervor sau  într-un boiler.

Sisteme de climatizare „aer - agent frigorific” (sisteme cu detentă directă)

Agenții refrigeranţi utilizați trebuie să fie ecologici (GWP – potențial de încălzire globală - scăzut, așa cum este el definit de Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006 publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 150, 20.5.2014) şi nu trebuie să fie toxici pentru om (clasa de siguranţă cel puţin A3, așa cum este definită de ISO 817).

Sisteme de climatizare locală „aer - agent frigorific”.

Sisteme split / multi-split

Climatizarea locală cu agent frigorific se realizează cu sisteme de tip split şi se poate utiliza la clădiri de locuit, în clădiri de birouri cu număr redus de încăperi. Se recomandă utilizarea aparatelor ce pot funcţiona şi în regim de pompă de căldură pe timp de iarnă. Unităţile interioare se vor amplasa astfel ca jetul de aer să nu deranjeze ocupanţii.

Clădirile ce se climatizează cu aparate locale trebuie să aibă posibilitatea de amplasare a unităţilor exterioare. Unităţile exterioare se vor amplasa pe cât posibil pe faţade puţin însorite şi unde aspectul estetic nu este important. Nu se poate realiza un reglaj pentru fiecare unitate interioară, existând un singur termostat pentru întregul sistem. Pentru reducerea numărului de unităţi exterioare se pot utiliza aparate de tip multisplit.

Pentru încăperi mari se pot utiliza aparate de tip split cu disponibil de presiune important pe partea de aer şi la care se pot monta conducte de aer şi guri de introducere/extracţie. Amplasarea gurilor de aer va respecta condiţiile prevăzute la 5.1 în prezenta reglementare tehnică.

Sisteme de tip „closed control unit - CCU”  mu

Dulapurile de climatizare monobloc de tip „closed control unit - CCU” sunt unități de climatizare cu detentă directă și buclă închisă de agent frigorific. Sunt utilizate în încăperile cu echipamente care degajă foarte multă căldură, cum ar fi centrele de calcul. Sunt denumite și echipamente de climatizare de precizie pentru că asigură buna funcționare a echipamentelor specifice din centrele de calcul sau alte clădiri cu destinații speciale. Aceste sisteme pot asigura valori stricte pentru temperatura aerului interior şi pot asigura controlul umidităţii aerului interior sub anumite valori.

Amplasarea dulapurilor de climatizare și a echipamentelor aferente se va realiza în așa fel încât aerul tratat să creeze zone reci din care să se distribuie aerul rece către echipamentele de calcul și zonele calde de unde aerul să fie preluat de către echipamentele de răcire.

Sisteme de climatizare centralizată „aer - agent frigorific”

Sistemul centralizat de climatizare aer – agent frigorific cu debit variabil (VRF – „Variable Refrigerant Flow”) este indicat în clădiri cu un număr mare de încăperi, cu diferenţe mari de sarcină termică şi unde nu există sursă de energie termică sau unde nu se doreşte amplasarea unei reţele de conducte de apă caldă și/sau răcită necesare unui sistem aer -  apă. Sistemele pot fi de două tipuri: aer-aer sau apă-aer.

Alegerea unităţilor interioare se va face similar cu a ventiloconvectoarelor, luând în considerare caracteristicile clădirii, cerințele privind sarcina de răcire și încălzire, apariția vârfului de sarcină, cerințe de încălzire și răcire simultană, necesarul de aer proaspăt, constrângerile arhitecturale, temperaturile minime și maxime la exterior, impact asupra mediului și caracteristicile acustice. Se vor respecta toate prevederile de la 3.2.4.1 (1)-(8).

Se va ține cont de distanța verticală maximă admisibilă între o unitate exterioară și cea mai îndepărtată unitate interioară, distanța verticală maximă admisă între două unități interioare individuale, lungimea maximă efectivă a conductelor de agent frigorific permisă între unitățile exterioare și cele mai îndepărtate din interior.

Pentru fiecare încăpere se va calcula lungimea conductelor de refrigerant și se va determina necesarul de refrigerant din sistem. Sistemul nu trebuie utilizat dacă lungimile preconizate ale conductelor sau diferența de înălțime depășesc valorile menționate în catalogul producătorului. Se va utiliza refrigerant cu impact redus asupra mediului, non-toxic și neinflamabil.

Sistemul VRF va fi cuplat obligatoriu cu un sistem de alimentare cu aer proaspăt. Alimentarea cu aer proaspăt se va face similar sistemului de climatizare cu ventiloconvectoare .

Unitățile interioare sunt disponibile în mai multe configurații, precum cele montate pe perete, de tip casetă suspendată montată pe tavan și cele cu unități interne necarcasate. Este posibil să fie combinate mai multe tipuri de unități interioare cu o singură unitate exterioară.

Unităţile exterioare se pot amplasa pe acoperişul clădirii climatizate sau la sol, în zone special amenajate. Se va avea în vedere ca nivelul de zgomot să nu depăşească valorile admise în zonă.

Elemente generale de calcul

Dimensionarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare se face în condiţii de calcul, definite prin:

parametrii interiori de calcul;

parametrii exteriori de calcul;

condiţiile interioare de funcţionare, din punct de vedere al magnitudinii și profilului de variație zilnică (surse interioare cu degajare de căldură, umiditate, poluanţi, prezența unor procese tehnologice etc.).

Parametrii interiori de calcul pentru clădirile ventilate-climatizate - principii generale

- Parametrii de calcul stabiliţi pentru proiectare vor fi luaţi în calcul şi pentru evaluarea consumurilor energetice ale clădirii şi pentru certificarea energetică a acesteia.

- Parametrii interiori de calcul se stabilesc în funcţie de destinaţia clădirii şi a încăperilor ventilate/climatizate, de categoria de ambianţă dorită (I-IV), de categoria de calitate a aerului interior, de tipul instalaţiei care se realizează (ventilare mecanică sau climatizare) şi de sezon (încălzire şi/sau răcire).

- Parametrii interiori de calcul, stabiliţi de comun acord cu beneficiarul proiectului, se vor menţiona în mod clar în tema de proiectare, precum şi în memoriul de specialitate şi în breviarul de calcul ale proiectului.

Parametrii interiori de calcul pentru instalaţii de climatizare

Pentru instalaţiile de climatizare realizate pentru confortul termic al ocupanţilor, parametrii interiori de calcul se stabilesc în funcţie de sezon, de categoria de ambianţă şi de destinaţia încăperii.

Cel mai frecvent, parametrii interiori de calcul sunt temperatura aerului interior sau umiditatea relativă a aerului interior.

Pentru destinaţii curente, în lipsa altor precizări, temperatura de calcul a aerului interior se poate alege din tabelul 4.1.1.1, conform plajelor de valori recomandate pentru sezonul de încălzire sau răcire, așa cum este stipulat în SR EN 16798-1/NA, din considerente de eficiență energetică. Pentru alte destinaţii, se pot alege valori similare în funcţie de tipul de activitate, căldura metabolică degajată de o persoană și rezistența termică a îmbrăcăminţii.

Umiditatea relativă de calcul a aerului interior se fixează numai pentru instalaţiile de climatizare cu controlul umidităţii. În acest caz se aleg valorile din Tabelul 4.1.1.1 sau cele alese pentru destinaţii speciale. Pentru instalaţiile de climatizare care nu necesită controlul umidităţii, valorile din tabelul Tabelul 4.1.1.1 pot fi adoptate numai ca reper pentru calculul debitului de aer şi pentru trasarea proceselor de tratare complexă în diagrama de aer umed h-x.

În locul temperaturii şi umidităţii interioare de calcul se pot adopta ca bază de calcul pentru dimensionarea instalaţiei de climatizare temperatura operativă  sau indicele de confort PMV (conform 3.1 din prezenta reglementare tehnică).

Pentru clădirile climatizate în scop tehnologic, parametrii interiori de calcul sunt fixaţi din condiţiile impuse de procesele tehnologice din încăpere. În afara temperaturii şi umidităţii, pot apărea şi alte condiţii de calcul, de obicei referitoare la puritatea aerului interior şi la viteza curenţilor de aer în zona de lucru.

Tabelul 4.1.1.1 Temperatura interioară de calcul pentru climatizare de confort

| Tipul de clădire sau încăpere | Categoria de ambianță interioară | Temperatura de calcul a aerului interior [0C] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Domeniul de temperatură pentru sezonul de încălzire; Îmbrăcăminte 1,0 clo | Domeniul de temperatură pentru sezonul de răcire *; Îmbrăcăminte 0,5 clo |
| Clădiri rezidențiale (camere de zi, dormitoare) Activitate sedentară – 1,2 met | I | 21,0 – 25,0 | 23,5 – 25,5 |
|  | II | 20,0 -25,0 | 23,0 – 26,0 |
|  | III | 18,0 – 25,0 | 22,0 – 27,0 |
|  | IV | - | - |
| Clădiri rezidențiale, alte spații (bucătării, spații de depozitare etc.) Activitate în picioare sau în mers – 1,5 met | I | 18,0 – 25,0 | - |
|  | II | 16,0 – 25,0 | - |
|  | III | 14,0 – 25,0 | - |
|  | IV | - | - |
| Birouri și spații cu activitate similară (birouri individuale, birouri tip open space, Săli de conferințe, Săli de spectacole, cafenele, restaurante, Săli de clasă etc.) Activitate sedentară – 1,2 met | I | 21,0 – 23,0 | 23,5 – 25,5 |
|  | II | 20,0 – 24,0 | 23,0 – 26,0 |
|  | III | 19,0 – 25,0 | 22,0 – 27,0 |
|  | IV | - | - |
| Creşe, grădiniţe stând în picioare, mers – 1,4 met | I | 19,0 – 21,0 | 22,5 – 24,5 |
|  | II | 17,5 – 22,5 | 21,5 – 25,5 |
|  | III | 16,5 – 23,5 | 21,0 – 26,0 |
|  | IV | - | - |
| Magazine mari stând în picioare, mers – 1,6 met | I | 17,5 – 20,5 | 22,0 – 24,0 |
|  | II | 16,0 – 22,0 | 21,0 – 25,0 |
|  | III | 15,0 – 23,0 | 20,0 – 26,0 |
|  | IV | - | - |
| În perioadele intermediare dintre încălzire și răcire, (cu valori ale temperaturii medii mobile rm cuprinse între 10°C și 15°C), se pot utiliza limitele de temperatură dintre valorile de iarnă și cele de vară. Se presupune că viteza aerului este < 0,1 m/s și că umiditatea relativă este ~40 % în perioada de încălzire, și de 60 % în timpul perioadei de răcire. |  |  |  |

* Pentru răcire, temperatura de calcul a aerului interior se va alege din plaja de valori din tabel, astfel încât diferența dintre temperatura exterioară şi interioară de calcul a aerului să nu depăşească 100C, pentru evitarea senzației de șoc termic la trecerea dintr-o ambianță cu temperatura ridicată într-o ambianță cu temperatura prea scăzută; în cazul în care rezultă o diferenţă mai mare de 10°C, se adoptă valoarea maximă, corespunzătoare din tabel.

Parametrii interiori de calcul pentru instalaţii de ventilare naturală şi mecanică

- Pentru clădirile ventilate natural sau mecanic fără tratarea termodinamică a aerului exterior în situaţia de vară (fără răcire sau uscare), temperatura interioară se limitează superior în raport cu cea exterioară de calcul, prin adoptarea unei creşteri de temperatură de maxim 5°C, dar trebuie verificată şi umiditatea relativă interioară, care nu trebuie să depăşească valoarea maximă corespondentă corelaţiei ”temperatură-umiditate relativă” de pe curba de zăpuşeală.

În situaţia de iarnă, temperatura interioară de calcul se asigură fie cu ajutorul unei instalații de încălzire separate (convectivă sau radiantă), fie prin încălzire cu aer cald, printr-un circuit de ventilare mecanică de introducere prevăzut cu baterie de încălzire a aerului proaspăt exterior. Valorile minime de temperatură interioare în aceste condiții, trebuie considerate egale cu cele prevăzute în SR EN 16798-1/NA, reprezentând temperaturi interioare convenționale de calcul pentru încălzire, pentru diverse tipuri de clădiri sau părți ale acestora.

Parametrii exteriori de calcul pentru clădirile climatizate sau ventilate mecanic

Parametrii exteriori de calcul se stabilesc în funcţie de amplasarea geografica a clădirii, de tipul instalaţiei care se realizează (climatizare sau ventilare naturală sau mecanică), și de sezon (de încălzire şi răcire). Modul de selecţie al parametrilor exteriori de calcul, pentru sezonul de răcire, pentru instalaţii de climatizare, de confort sau tehnologice, respectiv pentru instalaţii de ventilare mecanică, este indicat în următoarele subcapitole.

Parametrii exteriori de calcul se vor menţiona în mod clar în tema de proiectare, precum şi în memoriul de specialitate şi în breviarul de calcul ale proiectului.

În anumite situaţii particulare, specificate în prezenta reglementare tehnică, poate apărea necesitatea unor calcule şi verificări în alte condiţii exterioare de calcul. Dimensionarea bazată pe parametrii exteriori de calcul indicaţi în prezentul subcapitol poate fi însoţită de calcule de simulare a comportamentului termic al clădirii bazate pe date climatice orare pentru întreaga perioadă a anului.

Parametrii exteriori de calcul pentru sezonul de răcire pentru instalaţii de climatizare, de confort sau tehnologice

Parametrii exteriori de calcul pentru sezonul de răcire pentru instalaţii de climatizare, de confort sau tehnologice:

temperatura exterioară de calcul pentru situaţia de vară;

variaţia diurnă a temperaturii aerului exterior pentru o zi tip de vara;

umiditatea relativă de calcul a aerului exterior pentru situatia de vară;

radiaţia solară.

Temperatura de calcul a aerului exterior pentru situația de vară se alege egală cu valoarea maximă de temperatură orară a anului climatic mediu, pentru localitatea de calcul. Dacă pentru localitatea în care este amplasată clădirea, nu există date climatice prelucrate, se alege valoarea pentru localitatea capitală de judeţ, cea mai apropiată şi cu climă asemănătoare (pentru capitalele de judeţ, valorile sunt date în Anexa 1 a prezentei reglementări tehnice).

Umiditatea relativă de calcul a aerului exterior pentru situația de vară este cea care corespunde valorii maxime de temperatură orară a aerului stabilită în condiţiile de mai sus (pentru capitalele de judeţ, valorile sunt date în Anexa 1).

Variaţia diurnă a temperaturii exterioare a aerului pentru o zi tip de vară se va calcula pentru fiecare oră a zilei, ca o funcţie cvasi-cosinusoidală având ca maxim valoarea temperaturii exterioare de calcul a aerului şi ca amplitudine 7°C faţă de valoarea medie a zilei. Face excepţie zona de coastă a Mării Negre (orașele Constanţa şi Tulcea), pentru care amplitudinea se va considera de 4°C.

Radiaţia solară (directă şi difuză), în funcţie de oră şi orientare, se va considera indiferent de localitate, cu valorile care corespund meridianului care trece prin Bucureşti şi pentru 45° latitudine N, cu corecţii în funcție de altitudine şi claritatea atmosferei (valorile de calcul sunt date în Anexa 3 a prezentei reglementări tehnice).

Parametrii exteriori de calcul pentru sezonul de răcire pentru instalaţii de ventilare mecanică

Parametrii exteriori de calcul pentru situaţia de vară, pentru dimensionarea instalaţiilor de ventilare mecanică sunt consideraţi în mod analog. Valorile de calcul pentru temperatura exterioară şi conţinutul de umiditate al aerului exterior se vor alege din Anexa 2 a prezentei reglementări tehnice.

Parametrii exteriori de calcul pentru sezonul de încălzire pentru instalaţii de climatizare, de confort sau tehnologice

temperatura de calcul a aerului exterior,

umiditatea de calcul a aerului exterior.

Temperatura de calcul a aerului exterior pentru situația de iarnă este prevăzută în standardul SR EN 12831-1/NA şi se alege în funcţie de zona climatică în care este localitatea.

Umiditatea relativă de calcul a aerului exterior pentru iarnă se va considera de 80%, pentru toate zonele climatice posibile.

Radiaţia solară nu se va lua în calcul pentru dimensionarea instalaţiei în condiţii de iarnă.

Parametrii exteriori de calcul pentru sezonul de încălzire pentru instalaţii de ventilare mecanică

Pentru instalaţii de ventilare mecanică, temperatura  de calcul a aerului exterior şi umiditatea relativă de calcul a aerului exterior pentru situația de iarnă, se aleg în aceleaşi condiţii ca şi pentru instalaţiile de climatizare.

Sarcina termică de încălzire/răcire a clădirilor climatizate

Calculul sarcinii termice de încălzire/răcire se va efectua pentru fiecare din zonele termice climatizate dintr-o clădire.

Limitele geometrice ale unei zone termice sunt date de toate elementele de construcţii (pereți exteriori opaci, elemente vitrate, planșee inferioare sau superioare etc.) care separă zona respectivă de mediul exterior (aer, sol sau apă), de spaţii adiacente climatizate, de spaţii adiacente neclimatizate sau de clădiri învecinate. Sunt situaţii în care zonele termice sunt despărţite prin suprafeţe fictive de aer (de exemplu, zone din supermarketuri, necompartimentate, dar cu temperaturi diferite). În toate situaţiile, zonele pentru care se efectuează calculul de sarcină termică, trebuie definite în documentaţia tehnică a proiectului.

În încăperile în care se degajă umiditate (de la oameni şi eventual, alte surse interioare), se calculează separat sarcina termică pentru căldura sensibilă degajată (denumita generic „sarcina sensibilă”), sarcina de căldură latentă sau sarcina termică totală (sensibilă plus latentă).

Sarcina termică de încălzire se stabileşte printr-un bilanţ termic global al încăperii sau zonei, ca fiind diferenţa dintre degajările de căldură din interiorul zonei climatizate (inclusiv cele de la instalaţii de încălzire cu corpuri statice – dacă este cazul) şi necesarul de căldură pentru încălzire al acesteia, reprezentând pierderile de caldură ale încăperii sau zonei către exterior sau zonele invecinate de temperaturi diferite. Calculul sarcinii termice de încălzire/răcire se va efectua pentru fiecare din zonele termice climatizate dintr-o clădire

Se consideră ca degajări de căldură la interiorul zonei climatizate pe durata perioadei de încălzire următoarele:

degajări de căldură de la ocupanţi - dacă prezenţa acestora este permanentă, certă şi constantă; în caz contrar se ia în considerare un grad de ocupare mai redus (25-50%) faţă de situaţia nominală. Valorile de proiectare referitoare la gradul de ocupare nominal trebuie să se bazeze, oriunde este posibil, pe date reale specifice proiectului respectiv; în cazul în care nu este disponibilă nicio valoare, se aplică valorile indicate în Anexa 4 a prezentei reglementări tehnice. Degajarea de căldură a unei persoane se determină pe baza valorilor din Anexa 5 a prezentei reglementări tehnice. Degajarea de căldură de la ocupanţi se calculează sub forma de:

căldură sensibilă;

căldură latentă;

căldură totală.

degajări de căldură de la iluminat electric; valorile de proiectare referitoare la puterea instalată a surselor de iluminat trebuie să se bazeze oriunde este posibil pe date reale specifice proiectului respectiv (număr și tipuri de corpuri de iluminat și puterea electrică instalată a acestora); în cazul în care nu este disponibilă nicio valoare preliminară de acest tip, se aplică valorile indicate în Anexa 6 a prezentei reglementări tehnice;

degajări de căldură de la maşini, utilaje, dispozitive acţionate electric; valorile de proiectare trebuie să se bazeze pe date reale specifice proiectului respectiv (număr și tipuri de mășini, utilaje și dispozitive acționate electric și puterea electrică instalată a acestora), ţinându-se cont de raportul dintre puterea maximă necesară şi puterea nominală a motorului electric, de simultaneitatea în funcţionare, de modul de preluare a căldurii de către aer;

degajări de căldură de la  echipamente electronice de birou; valorile de proiectare trebuie să se bazeze, oriunde este posibil, pe date reale specifice proiectului respectiv (număr și tipuri de echipamente electronice de birou și puterea electrică instalată a acestora). În SR EN 16798-1/NA sunt date valori orientative implicite pentru echipamente uzuale;

degajări de căldură de la corpuri de încălzire – dacă zona climatizată este prevăzută şi cu instalaţie de încălzire cu corpuri statice, puterea termică disipată de acestea se consideră ca fiind o degajare de căldură la interiorul zonei climatizate;

degajări de căldură de la alte surse - în funcţie de destinaţia spaţiului respectiv se pot lua în considerare şi alte degajări de căldură (de exemplu, degajări de căldură de la mâncare în zonele în care se serveşte o mare cantitate de porţii într-un timp scurt, degajări de căldură de la materiale în spaţiile în care se aduc materiale calde sau topite etc.).

- Degajările de căldură în interiorul zonei climatizate se vor însuma considerând un anumit scenariu plauzibil de ocupare (zilnic, săptămânal sau lunar) şi activitate, propriu perioadei de iarnă, ţinând cont si de simultaneitatea surselor de degajare de căldură.

Se recomandă utilizarea metodologiei indicate în SR EN 12831-1 pentru determinarea sarcinii termice de încălzire a zonei climatizate. Pentru zonele climatizate în regim de suprapresiune, necesarul de căldură pentru aerul infiltrat nu se ia în considerare. De asemenea, nu se include în calcul necesarul de căldură pentru aerul de ventilare, dacă acesta este tratat centralizat, într-un agregat de ventilare, climatizare sau condiționare sau într-o unitate compactă de ventilare sau climatizare.

Sarcina termică de răcire se stabileşte prin bilanţul de căldură global al încăperii sau zonei climatizate, ca fiind suma dintre fluxurile de căldură transmise între exteriorul și interiorul zonei climatizate şi degajările (eventual pierderile) de căldură din interiorul acesteia. Se recomandă utilizarea metodologiei propuse în SR EN ISO 52016-1.

Se consideră următoarele fluxuri de căldură transmise între exterior şi zona climatizată:

fluxuri de căldură prin elementele de construcţie opace ale anvelopei zonei climatizate - calculul acestor fluxuri de căldură va lua în considerare parametrii aerului interior şi aerului exterior, stabiliţi conform celor indicate la 4.1, respectiv la 4.2. Calculul trebuie să ţină seama de amortizarea şi defazarea fluxului transmis la interior faţă de fluxul incident pe suprafaţa elementului de construcție exterior;

fluxuri de căldură prin elementele de construcţie vitrate ale anvelopei zonei climatizate - calculul acestor fluxuri de căldură va lua în considerare parametrii aerului interior şi aerului exterior, stabiliţi conform celor indicate la 4.1, respectiv la 4.2. De asemenea, calculul trebuie să ţină seama de proprietăţile termotehnice şi optice ale vitrajului și tâmplăriei utilizate şi de umbrirea creată de dispozitivele de protecție solară montate la nivelul acestor elemente (jaluzele, rulouri, obloane etc.), de umbrirea produsă de elemente de construcţie sau arhitecturale prezente la nivelul fațadei (balcoane, lucarne, retrageri de etaj inferior etc.) şi de umbrirea posibil creată de către clădirile vecine;

fluxuri de căldură de la spaţii adiacente neclimatizate - calculul acestor fluxuri de căldură va lua în considerare proprietăţile termotehnice ale materialelor din componenţa elementelor de construcţie care separă zona climatizată de spaţiile adiacente neclimatizate. Temperatura aerului din spaţiile neclimatizate se va determina în urma unui bilanţ termic al acestora.

Degajările de căldură în interiorul zonei climatizate pe durata perioadei de răcire, sunt de aceeaşi natură cu cele stabilite la 4.2. (5), cu observaţia că valorile care depind de temperatura interioară trebuie recalculate.

Sarcina termică de calcul pentru răcire rezultă în urma calculului orar de sarcina termică, efectuat pentru ziua tip de vară, cu variaţia diurnă a temperaturii exterioare şi considerând un anumit scenariu de ocupare şi activitate diurnă, propriu perioadei de vară, pentru evaluarea degajărilor de căldură în interiorul zonei climatizate. Din profilul de sarcină rezultat, se alege valoarea maximă, ca sarcină termică de calcul.

Pentru sistemele de climatizare care folosesc introducerea aerului direct în zona ocupată (sisteme de ventilare cu introducere la partea inferioară, sisteme de ventilare prin deplasare şi altele), sarcina termică de calcul pentru răcire se determină prin bilanţ termic, atât pentru întreaga încăpere, cât şi numai pentru zona ocupată.

Sarcina de calcul pentru dimensionarea sursei de încălzire/răcire se determină ca valoare maximă ce rezultă din suprapunerea profilului de sarcină al tuturor zonelor termice racordate la sursă.

Debitele de aer în spaţiile ventilate și climatizate

Debitele de aer de calcul vor fi folosite pentru dimensionarea sistemului de conducte şi dispozitive de introducere/aspirație a aerului din încăperi şi pentru alegerea echipamentului sau echipamentelor de ventilare/climatizare.

Debitele de aer de calcul vor fi utilizate şi pentru evaluarea consumurilor energetice ale clădirii şi pentru certificarea energetică a acesteia.

Debitul de calcul pentru ventilare

În încăperile cu prezență umană, debitul de aer pentru ventilare trebuie să asigure calitatea aerului interior, pentru igiena, sănătatea şi confortul ocupanţilor. Debitul se va stabili în funcţie de ocuparea umană (prin profilul de ocupare) şi de emisiile de substanţe poluante proprii cladirii și sistemelor sale, asociate degajarilor de poluanți de la materiale de construcții, finisaje interioare, mobilier sau alte surse interioare.

Pentru încăperile civile nerezidenţiale cu prezenţa umană, debitul de ventilare (cu aer proaspăt exterior) se determină în funcţie de categoria de ambianţă, de numărul şi de activitatea ocupanţilor precum şi de emisiile poluante ale clădirii şi sistemelor.

- Astfel, pentru o încăpere rezultă debitul de aer q [l/s sau m3/h] conform relației :

- q = N qp+ A qB						(4.3.1)

- unde:   N – numărul de persoane,

- qp– debitul de aer proaspăt pentru o persoană, [l/s/pers sau m3/h/pers], din tabelul 4.3.1.1,

- A – aria suprafeţei pardoselii [m2],

- qB– debitul de aer proaspăt, pentru 1 m2 de suprafaţă, [l/s/m2 sau m3/h/m2], din tabelul 4.3.1.2.

Tabelul 4.3.1.1 Debitul de aer proaspăt pentru o persoană

| - Categorie de calitate a aerului | - Procentul de persoane nemulţumite PPD [%] | - Debit specific pentru o persoană [l/(spers)] | - Debit specific pentru o persoană [m3/(hpers)] |
| --- | --- | --- | --- |
| - IDA 1 | - 15 | - 10 | - 36 |
| - IDA 2 | - 20 | - 7 | - 25 |
| - IDA 3 | - 30 | - 4 | - 15 |
| - IDA 4 | - >30 | - <4 | - <15 |

Tabelul 4.3.1.2 Debitul de aer proaspăt pentru 1 m2 de suprafaţă

| - Categorie de calitate a aerului | - Debit specific pe m2 de suprafaţă [l/(sm2)] |  |  | - Debit specific pe m2 de suprafaţă [m3/(hm²)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Clădiri foarte puţin poluante | - Clădiri - puţin poluante | - Altele | - Clădiri foarte puţin poluante | - Clădiri - puţin poluante | - Altele |
| - IDA 1 | - 0,5 | - 1 | - 2,0 | - 1,8 | - 3,6 | - 7,2 |
| - IDA 2 | - 0,35 | - 0,7 | - 1,4 | - 1,26 | - 2,52 | - 5,0 |
| - IDA 3 | - 0,3 | - 0,4 | - 0,8 | - 1,1 | - 1,44 | - 2,9 |
| - IDA 4 | - mai mici decât valorile pentru categoria III |  |  |  |  |  |

Pentru încăperile din clădirile civile şi industriale în care există emisii de poluanţi, altele decât bioefluenţii şi emisiile clădirii, calitatea aerului interior trebuie asigurată prin respectarea valorilor de concentraţie admisă în zona ocupată.

- În acest scop, pentru regim staţionar, debitul de aer proaspăt q [m3/s] se calculează cu relaţia:

- q=G/(Ci-Ce)										(4.3.2)

- unde : G – debitul de poluant [mg/s];

- Ci – concentraţia admisă în aerul interior [mg/m3];

- Ce – concentraţia în aerul exterior [mg/m3].

Dacă în încăpere se degajă mai mulţi poluanţi, calculul se face pentru fiecare poluant în parte şi dacă poluanţii nu au acţiune sinergică asupra organismului (suma efectului combinat al amestecului de poluanți asupra organismului este mai mare ca suma efectelor individuale), se alege valoarea cea mai mare de debit rezultată; dacă poluanţii au o acţiune sinergică şi nu sunt recomandări specifice referitoare la acei poluanţi, debitul de aer rezultă ca sumă a debitelor calculate cu relaţia (4.2), pentru fiecare poluant în parte.

Pentru clădiri civile şi industriale, dacă nu se atinge regimul permanent de ventilare, concentraţia de poluant în încăpere se stabileşte conform metodei indicate la 4.3.1. (3).

Pentru unele clădiri cu destinaţii specifice sunt indicate debite de aer proaspăt corespunzătoare  diferitelor situaţii, în Capitolul 6 din prezenta reglementare tehnică sau în alte reglementări tehnice (de exemplu: normativele NP 015, NP 021, NP 010, NP 011 și NP 022).

În cazul instalaţiei de ventilare pentru încăperi fără ocupare umană şi fără o destinaţie clară (încăperi de depozitare), debitele de aer exterior pot fi exprimate raportat la aria pardoselii (Tabelul 4.3.1.3).

Tabelul 4.3.1.3: Debite de aer exterior pentru încăperi cu altă destinaţie decât ocuparea umană

| - Categorie de calitate a aerului | - Debit de aer exterior [m3/(hm2)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Domeniu tipic | - Valoare implicită |
| - IDA 1 | - - | - - |
| - IDA 2 | - > 2,5 | - 3 |
| - IDA 3 | - 1,3-2,5 | - 2 |
| - IDA 4 | - < 1,3 | - 1 |

- * Notă: pentru IDA 1 această metodă nu este suficientă.

Debitul de aer extras

Într-o instalaţie de ventilare mecanică, debitul de aer extras este determinat de debitul de aer introdus şi de condiţiile de presiune necesare (ventilare în suprapresiune, depresiune sau echilibrată).

Valori tipice de proiectare pentru bucătării şi toalete/grupuri sanitare sunt indicate în tabelul 4.3.2.1. Aerul extras poate fi înlocuit cu aer exterior sau cu aer transferat din alte încăperi. Pentru aplicaţii specializate (anumite clădiri industriale şi spitale), debitul de aer evacuat trebuie stabilit conform unor cerinţe specifice, ţinând seama de posibila influenţă asupra mediului exterior.

Tabelul 4.3.2.1 : Valori de proiectare pentru debitul de aer evacuat

| Destinaţie | Domeniu tipic | Valori implicite |
| --- | --- | --- |
| Bucătărie (m3/h) | > 72 | 108 |
| Toaletă/grup sanitar - pe încăpere (m3/h) - pe arie pardoseală (m3/h m2) | > 24 > 5,0 | 36 7,2 |

Debitul de calcul pentru climatizare

Debitul de aer de calcul pentru încăperile climatizate se calculează în scopul asigurării confortului termic.

Debitul pentru asigurarea confortului termic se determină pentru compensarea sarcinii termice sensibile şi sarcinii de umiditate (sarcina latentă) a încăperii.

Dacă  instalaţia de climatizare asigură şi ventilarea încăperii, se calculează debitul de aer proaspăt de ventilare şi debitul de aer pentru asigurarea confortului termic (debitul de climatizare); instalaţia se va dimensiona la debitul cel mai mare, care devine debit de calcul. O parte din debitul de aer se poate recircula, în condiţiile din 7.2. În acest caz, debitul de calcul este numit în mod curent, debit total de aer pentru climatizare.

Debitul de aer pentru climatizare se va determina pentru situaţia de răcire a încăperii.

În încăperile în care nu se realizează controlul umidităţii, debitul de aer pentru climatizare se poate stabili numai pe baza sarcinii termice de căldură sensibilă a încăperii, Фs, folosind diferenţa de temperatură dintre aerul din zona ocupată, θIDA şi cel introdus, θSUP. Se va folosi astfel relaţia:

- q=Φs/ca/θIDA-θSUP 		[kg/s]				(4.3)

- unde:

- Фs – sarcina termică sensibilă a încăperii [kW];

- ca  –  căldura specifică a aerului [kJ/(kgK)];

- θIDA  –  temperatura aerului din zona ocupată [K];

- θSUP  –  temperatura aerului introdus [K].

În încăperile în care se realizează controlul umidităţii, debitul de aer pentru climatizare se va stabili pe baza sarcinii termice de căldură totală a încăperii, Фt (sensibilă şi latentă), folosind diferenţa de entalpie dintre aerul din zona ocupată, hIDA şi cel introdus, hSUP. Se va folosi astfel relaţia:

- q=Φt/hIDA-hSUP 		[kg/s]				(4.4)

- unde:

- Фt – sarcina termică totală (sensibilă şi latentă) a încăperii [kW];

- hIDA  –  entalpia aerului din zona ocupată [kJ/kg];

- hSUP  –  entalpia aerului introdus [kJ/kg];

(a) în încăperile în care aerul se introduce direct în zona ocupată, debitul de aer se va stabili pe baza sarcinii termice de căldură sensibilă din zona ocupată, Фoc, folosind diferenţa de temperatură  dintre aerul introdus şi cel din zona ocupată. Se va folosi astfel relaţia:

- q=Φoc/ca/θIDA-θSUP 	[kg/s]				(4.5)

- unde:

- Ф oc – sarcina termică a zonei de ocupaţie a încăperii, [kW];

- ca –  căldura specifică a aerului, [kJ/(kgK)];

- θIDA –  temperatura aerului din zona ocupată, [K];

- θSUP –  temperatura aerului introdus, [K].

- (b) temperatura aerului evacuat se va determina în funcţie de bilanţul termic al întregii încăperi.

- (8) 	În instalaţiile de climatizare ”numai aer” care funcţionează cu aer recirculat, şi care alimentează cu aer mai multe încăperi, proporţia de amestec dintre aerul proaspăt şi aerul recirculat trebuie stabilită corespunzător situaţiei care conduce la cel mai mare raport dintre aerul proaspăt şi aerul recirculat.

- În situaţia circulaţiei aerului după schema „prin amestec”, pentru a aprecia dacă debitul total de climatizare este corespunzător, se utilizează metoda schimburilor orare recomandate. Aceste schimburi orare pot fi utilizate şi pentru alegerea ventilo-convectoarelor. În Anexa 7 a prezentei reglementări tehnice, se indică numărul de schimburi orare de aer [h-1], pentru diferite destinaţii de încăperi.

Dimensionarea conductelor de aer şi calculul pierderilor de sarcină

- Secţiunea conductelor de aer se determină în funcţie de debitul transportat, alegând o viteză de aer recomandată. În Anexa 8 a prezentei reglementări tehnice, se dau vitezele uzuale de mişcare a aerului în conducte.

Pentru un sistem de conducte de introducere/evacuare se determină căderile de presiune (pierderile totale de sarcină) Δp, în funcţie de pierderile liniare şi locale:

- p = i=1nRl+Zi			Pa					(4.6)

- unde:

- l – lungimea tronsonului de conductă, [m];

- R – pierderea de sarcină liniară unitară pe tronsonul respectiv, [Pa/m];

- Z - pierderea de sarcină locală pe un anumit tronson, [Pa];

- i – numărul de tronsoane pe traseul care se calculează.

Valorile R (Pa/m), corespunzătoare pierderii de sarcină liniare (pe metru de conductă), trebuie stabilite în funcţie de natura şi rugozitatea materialului conductei de aer. Pentru conducte cu secţiune diferită de cea circulară, valorile R se determină funcţie de  diametrul echivalent, de, relativ la viteză. Pentru conducte de secțiune rectangulară, cu laturile a x b:

- de = 2ab/(a+b)									 (4.7)

(a) pierderea de sarcină locală se calculează cu relaţia:

- Z = v2⋅ρ2			Pa							(4.8)

- unde:

-  – suma coeficienților de rezistenţă locală pe fiecare tronson de conductă;

- v – viteza aerului pe tronsonul de conductă, [m/s];

- ρ – densitatea aerului din conductă, [kg/m3].

- (b) stabilirea coeficienţilor de rezistenţă locală ţine seama de forma geometrică a fiecărei piese speciale.

Calculul pierderilor de sarcină trebuie făcut pentru fiecare circuit de aer în care vehicularea aerului este asigurată de un ventilator sau de un coş de ventilare naturală (tiraj natural). Acest circuit trebuie urmărit de la intrarea până la evacuarea aerului în sistem. Se va urmări pe cât posibil echilibrarea aeraulică a circuitelor.

Notele de calcul referitoare la calculul pierderilor de sarcină trebuie să fie cuprinse în documentaţia tehnică a proiectului.

Elemente componente ale sistemelor de ventilare/climatizare

Elemente şi dispozitive terminale pentru introducerea şi extracția aerului din încăperi

Circulaţia aerului în încăperi

Circulaţia aerului în încăperi se va realiza după una din schemele de distribuţie, în funcţie de strategia aleasă, şi anume diluţie sau transport de nocivităţi (căldură şi umiditate în exces, poluanţi şi bioefluenţi). Eficienţa ventilării unui spaţiu depinde direct de schema de distribuţie implementată. De asemenea, asigurarea condiţiilor de calitate a aerului interior şi de confort termic depind de modul efectiv în care este organizată circulaţia aerului în spaţiul respectiv şi în ansamblul clădirii.

Cele mai uzuale scheme de ventilare sunt:

distribuţia aerului prin amestec – schema cel mai frecvent utilizată în practică, bazată pe diluţia nocivităţilor de către aerul introdus uniform în încăperi, ce poate fi completată şi de introducerea locală sau zonală a aerului;

distribuţia aerului de tip piston – schemă bazată pe transportul nocivităţilor către gurile de extracție, prin înlocuirea aerului din întreg volumul încăperii, fără amestec între aerul introdus și aerul interior;

distribuţia aerului prin deplasare - schemă cu introducere la partea inferioară și extracție la partea superioară a încăperii, bazată pe transportul nocivităţilor în sens ascendent, prin înlocuirea aerului viciat din zona de ocupaţie, cu aer tratat într-un agregat de climatizare. Se recomandă pentru încăperile cu o distribuție importantă de surse termice în zona inferioară (de exemplu, grad de ocupare umană crescut, densitate importantă de echipamente de birou electrice sau electronice, alte surse);

alte combinaţii ale acestor principii de distribuţie a aerului sunt posibile.

Schema de distribuţie a aerului, poziţia şi tipul dispozitivelor de introducere şi extracție se stabilesc în funcţie de:

debitul şi temperatura aerului de introducere;

activitatea care se desfăşoară în încăpere, tipul de degajări interioare (căldură, umiditate, gaze, praf) şi variaţia lor în timp;

constrângerile datorate spaţiului construit, mobilierului şi utilajelor.

Din punct de vedere al eficienţei ventilării, schema prin deplasare este mai bună decât cea prin amestec. Această schemă se recomandă a fi utilizată ori de câte ori este posibil, pentru introducerea aerului la aceeaşi temperatură sau cu o temperatură ușor mai scăzută decât cea din încăpere.

La schema prin amestec se recomandă poziţionarea dispozitivelor (gurilor) de introducere şi de extracție a aerului pe suprafeţe opuse ale încăperii. Pentru orice poziţie relativă a dispozitivelor de introducere şi de extracție, nu trebuie să existe posibilitatea scurtcircuitării zonei de ocupare de către aerul introdus, prin aspirarea sa directă de către dispozitivele de extracție.

Pentru evacuarea căldurii, umidităţii şi fumului, dispozitivele de extracție se poziţionează la partea superioară a încăperii, în sensul deplasării naturale a acestora, datorate diferenței de densitate în raport cu aerul din zona de ocupare (sens ascendent).

Dacă sistemul de extracție a aerului de ventilare din încăperi deserveşte şi spaţii incluse în căile de evacuare ale clădirii, acest sistem nu poate fi utilizat pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu.

Evacuarea fumului şi gazelor fiebinţi din căile de evacuare ale clădirii (coridoare, casa scării, încăperile tampon de protejare a caselor de scări de evacuare şi ascensoarelor de pompieri) trebuie să fie independentă de sistemul de ventilare/climatizare al clădirii.

Instalaţia de ventilare aferentă staţiilor de pompe de incendiu şi încăperilor grupurilor electrogene destinate instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor trebuie să fie independentă de sistemul de ventilare/climatizare al clădirii.

Conductele de evacuare şi introducere ale instalaţiei de ventilare trebuie să nu treacă prin încăperile tampon de protejare a caselor de scări de evacuare şi ascensoarelor de pompieri; fac excepţie cazurile justificate tehnic, situaţie în care în încăperea tampon conductele de evacuare şi introducere sunt protejate astfel încât să asigure rezistenţa la foc egală cu a pereţilor încăperii tampon iar la trecerile prin  pereţi se prevăd clapete antifoc cu  rezistenţa la foc egală cu a pereţilor la nivelul cărora sunt montate.

Casa scării şi încăperile tampon de protejare a caselor de scări de evacuare şi ascensoarelor de pompieri nu se utilizează pentru introduceri, evacuări şi recirculare de aer aferente instalaţiei de ventilare-climatizare.

Clasa de reacție la foc a elementelor de construcție care au în componență elemente de introducere și evacuare a aerului trebuie să fie:

- B s1sau Bfl s1 – pentru pardoseli supraînalțate și structurile lor de susținere;

- C s1d0 – pentru plafoane suspendate și structurile lor de susținere.

Pentru a realiza circulaţia aerului între încăperile cu diferenţă de presiune, în cazul debitelor mari, se utilizează grile de transfer. Este recomandat ca aceste dispozitive să permită măsurarea și reglarea debitului de aer (de exemplu, manometre diferențiale de precizie adecvată).

Dispozitivele terminale amplasate în partea inferioară a încăperii trebuie să prezinte caracteristici mecanice adecvate activităţii din încăpere și trebuie montate astfel încat să se evite obturarea acestora de către elemente de mobilier.

Dispozitive terminale

Dispozitivele terminale trebuie să fie alese astfel încât să asigure condiţiile de confort şi de calitate a aerului pe toată perioada de funcţionare, indiferent de temperatura aerului introdus şi de variaţiile de debit (dacă este cazul).

La diferenţe importante de temperatură între sezonul de încălzire şi de răcire, sunt recomandate dispozitive cu geometrie variabilă, care pot fi acţionate manual sau la distanță. La toate dispozitivele cu geometrie variabilă, se va preciza situaţia de funcţionare în condiţii de calcul şi de exploatare. În cazul sistemelor de climatizare cu debit variabil, se vor alege guri de introducere speciale, cu geometrie variabilă, adaptate funcționării acestor sisteme.

Alegerea dispozitivelor de introducere şi extracție a aerului din încăperi se face pe baza documentaţiei tehnice a producătorului de echipament. În proiect se vor menţiona caracteristicile dispozitivelor care trebuie montate.

Dacă alegerea se realizează în faza de execuţie, documentaţia va cuprinde caracteristicile dispozitivelor achiziţionate (tipul de dispozitiv, caracteristicile geometrice şi aeraulice (debit, cădere de presiune, bătaia jetului în condiţii de calcul iarna şi vara şi nivelul de zgomot).

Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă toate caracteristicile menţionate. Bătaia jetului se va stabili pentru valoarea de viteză acceptată în condiţii de confort în zona ocupată (3.1 din prezenta reglementare tehnică). Principalele tipuri de dispozitive pentru introducerea aerului şi domeniul de utilizare recomandat sunt date în Tabelul 5.1.2.1.

Tabelul 5.1.2.1. Dispozitive de introducere a aerului

|  | Duze | Grile | Difuzoare de perete | Difuzoare de plafon | Difuzoare perforate | Difuzoare cu conuri (anemostate) | Difuzoare cu jet elicoidal | Difuzoare murale | Difuzoare pe pardoseală | Guri sub scaune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birouri (rece+cald) sarcini termice specifice: 0 – 30 W/m2 30 – 60 W/m2 > 60 W/m2 |  | ** | ** | *** ** | *** *** ** | *** ** ** | *** *** ** | *** ** | *** |  |
| Săli de conferinţe Cinematografe Auditorii Restaurante Săli de clasă Săli de expoziţii |  | * | ** ** | * * ** *** | ** * * ** *** *** | ** * * ** *** *** | ** * * ** *** *** | *** ** ** *** *** *** | *** ** ** ** *** | *** *** |
| Magazine Supermarketuri | * * | * * | ** | ** *** | *** *** | *** *** | *** *** |  |  |  |
| Săli de sport Piscine Bucătării industriale Laboratoare | *** *** | ** ** |  | * * | * ** ** | ** ** ** ** | ** ** ** | * ** ** |  |  |
| Camere curate Locuinţe Clădiri administrative |  | ** ** | ** ** | * *** *** | ** *** *** | ** | *** | ** |  |  |

Legendă : * posibil  ** bine  *** foarte bine

Difuzoarele de aer de tavan (în variantele pe 2, 3 sau 4 direcții) pot fi utilizate atât pentru introducerea cât şi pentru extracția aerului. Pentru introducerea unor debite mari de aer în încăperi de înălţime medie şi mare, se recomandă difuzoare de plafon cu jet elicoidal.

Grilele pot fi utilizate pentru introducerea sau extracția aerului. Pentru introducere,  grilele se vor monta de preferinţă pe perete, în apropierea tavanului, pentru a putea beneficia de efectul Coandă. Pot fi montate şi la partea inferioară a încăperii, pe perete, pardoseală, contratrepte etc. Pentru extracția aerului, grilele se montează, de asemenea, pe plafon, pe perete sau pe pardoseală; se pot folosi şi grile montate direct în tavanul suspendat.

Duzele de refulare se folosesc pentru introducerea aerului cu debite mari, în spaţii largi şi unde este necesară o bătaie mare şi o direcţionare a jetului de aer. Pot fi utilizate astfel în săli de sport, la piscine (cu jet vertical orientat în sus), în hale industriale.

Fantele pot fi utilizate pentru introducerea sau pentru extracția aerului. Se recomandă ca fantele de introducere să fie prevăzute cu elemente deflectoare care permit orientarea jetului.

Racordarea dispozitivelor de introducere/extracţie de aer se face fie direct la conductele de aer, fie prin intermediul unui plenum (cutie de presiune), în funcţie de recomandarea furnizorului de echipament.

Pentru reglarea debitului de aer se folosesc clapete (registre) care asigură echilibrarea aeraulică a sistemului. Acţionarea acestor elemente este posibilă numai în limitele admise de zgomot. Aceste elemente pot fi prezente atât la nivelul dispozitivelor terminale, cât și la nivelul tubulaturii de distribuție a aerului către acestea.

Pentru introducerea aerului direct în zona ocupată se pot utiliza dispozitive speciale, fixe sau mobile, care să refuleze aer prin piciorul sau spătarul scaunelor, în faţa birourilor, a meselor etc. În acest caz, mobilierul trebuie să fie adecvat. Alimentarea cu aer se face prin camere de presiune sau prin conducte. Se pot realiza racorduri flexibile care să permită orientarea dispozitivelor în funcţie de cerinţele personalizate ale utilizatorilor. Astfel de soluţii sunt recomandate pentru economie de energie.

Difuzoarele utilizate pentru distribuţia aerului “prin deplasare” se recomandă pentru ventilare şi răcire/încălzire în spaţii mari, posibil deschise către un atrium. Se pot integra în arhitectura încăperii, la perete, lângă stâlpi, la colţuri. Este o soluţie recomandată pentru a realiza economie de energie.

Pentru introducerea aerului în încăperi se pot utiliza şi conducte perforate, din metal sau din materiale textile.

Toate dispozitivele pentru introducerea, extracția şi transferul aerului trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii, la momentul implementării proiectului tehnic al instalației de ventilare și climatizare.

Conducte de aer şi accesorii

Materiale şi tehnologii.

Materialele şi tehnologiile pentru conductele de aer se aleg în funcţie de particularităţile clădirii, condiţiile de exploatare, montaj, estetică, consideraţii economice etc.

- Tehnologiile de montaj ale conductelor de aer vor respecta  păstrarea etanșeității la aer a clădirii în zonele de străpungeri. Astfel pentru clădirile noi sau reabilitate termic, se recomandă efectuarea încercării de performanță a anvelopei din punct de vedere al permeabilității la aer, gaze şi vapori conform SR EN ISO 9972, după efectuarea acestor străpungeri în anvelopă. Performanțele minime recomandate de etanșeitate/permeabilitate la aer a anvelopei unei clădiri noi sau reabilitate termic sunt: n50 < 1,5 h-1 la 50 Pa sau q50 < 1,5 m3/h/m2.

Va fi acordată o atenţie deosebită atenuării vibrațiilor/zgomotului transmis prin sistemul de distribuţie a aerului (reţele de conducte), pentru respectarea condiţiilor de confort acustic indicate în Tabelul 3.1.2.1.

- Atenuarea  zgomotului la montarea conductelor între încăperi puse în contact acustic prin sistemul de ventilare, va fi asigurată prin elemente specifice (atenuatoare de zgomot, materiale cu absorbtivitate acustică ridicată etc.). Se recomandă realizarea unor calcule justificative de impact acustic şi a testelor specifice de evaluare a nivelului global de zgomot. +

- T

Conducte de ventilare din plăci de vată minerală

- Pentru introducerea aerului în clădirile civile sau de producţie, încadrate în categoriile de risc de incendiu, se pot utiliza conducte de aer fabricate din plăci de vată minerală caserată cu aluminiu sau alte materiale, cu condiţia respectării cerinței 5.2.1.(2) privind reacția la foc.

- Realizarea şi utilizarea acestor conducte se va face cu respectarea prevederilor reglementarilor tehnice naționale si europene în vigoare, sau a agrementului tehnic pentru situațiile nereglementate, precum şi condiţiilor  tehnologice.

Conducte de ventilare din mase plastice

Conductele de aer şi piesele speciale pentru funcţionarea în medii corozive se pot confecţiona din materiale plastice, cu respectarea condiţiilor din agrementul tehnic.

Conductele de aer din materiale plastice vor fi prevăzute cu legarea la pământ pentru înlăturarea acumulării electricităţii statice, conform reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

Conductele de aer, piesele speciale şi auxiliare confecţionate din materiale plastice nu se utilizează în clădiri înalte şi foarte înalte, săli aglomerate, clădiri pentru persoane care nu se pot evacua singure, clădiri cu mărfuri de valoare deosebită, laboratoare cu pericol de incendiu, clădiri cu persoane cazate temporar, încăperi cu risc de incendiu mare şi foarte mare.

Utilizarea conductelor de aer şi a pieselor speciale din materiale plastice pentru funcţionarea în medii corozive, în încăperi cu risc foarte mare de incendiu, este permisă cu condiţia ca materialul folosit la confecţionarea acestora să respecte cerințele din clasa de rezistență la foc a materialului respectiv.

Îmbinările transversale ale conductelor de aer din materiale plastice se realizează astfel încât să asigure etanşeitatea şi rezistenţa mecanică a acestora.

Conductele de aer din materiale plastice se vor susţine prin dispozitive de susţinere, care să permită deplasarea longitudinală a tubulaturii prin dilatare sau contracţie.

La conductele de aer din materiale plastice se va asigura preluarea dilatărilor sau contracţiilor axiale.

Se interzice utilizarea conductelor din mase plastice şi a conductelor din poliuretan placat cu folie de aluminiu la instalaţiile de ventilare care sunt utilizate şi pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu.

Conducte de ventilare din poliizocianurat placat cu folie de aluminiu.

Conductele din poliizocianurat placat cu folie de aluminiu nu se montează în locuri în care acestea pot fi expuse degradării prin lovire accidentală cu corpuri dure.

Forme şi dimensiuni.

- Secţiunea conductelor se alege în funcţie de estetica încăperilor unde sunt montate, de spaţiul disponibil, de posibilitatea încadrării lor în arhitectura clădirii, de prezenţa particulelor transportate de aer etc. Conductele sunt în mod curent cu secţiune rectangulară, circulară sau plat-ovală, dar pot avea şi alte forme (triunghiulară, trapezoidală etc.).

- Se recomandă conductele de secţiune circulară, ori de câte ori este posibil, datorită consumului mic de material în raport cu cele rectangulare, în aceleași condiții de debit de aer transportat și de viteză a aerului.

- La conductele cu secţiune dreptunghiulară se recomandă ca latura mare să nu depăşească latura mică decât de maximum 3 ori.

- Conductele cu secţiune plat-ovală sunt de preferat celor cu secţiune circulară, dacă nu există spaţiu suficient de montaj.

Piese speciale.

Piesele speciale, utilizate la realizarea reţelei de conducte trebuie să introducă perturbaţii ale curgerii cât mai mici, pentru limitarea producerii de zgomot şi a căderilor de presiune;  în acest sens, piesele speciale se execută astfel încât să respecte anumite condiţii de rază, unghi, lungime etc.

Se recomanda o rază de curbură pentru piesele speciale de tip coturi sau curbe de minim 1xd, (d fiind diametrul conductei la conducte circulare, sau dimensiunea laturii după care se face schimbarea direcţiei la conductele de secţiune rectangulară, respectiv plat-ovală).

La conductele cu secţiune rectangulară se admit şi schimbări de direcţie în unghi drept, cu muchia rotunjită şi cu palete interioare de dirijare.  Rotunjirea muchiei se face cu o rază de curbură minimă de 100 mm.

Schimbarea de secţiune se  face prin difuzoare sau confuzoare cu respectarea următoarelor condiţii:

unghiul la vârf al difuzoarelor simetrice cuprins între 20° şi  30°;

unghiul la vârf al confuzoarelor simetrice este de preferinţă de 30°, valoarea maximă admisă de  60°;

difuzoarele şi confuzoarele asimetrice se execută cu unghiuri egale cu jumătate din valorile de mai sus.

se pot utiliza coturi cu mărire de secţiune cu condiţia ca aceasta să fie de maxim dublul secţiunii iniţiale.

Se va evita înserierea directă a pieselor speciale, în cadrul rețelei de distribuție a aerului; ca urmare, între două piese speciale alăturate se va intercala un tronson drept cu o lungime de minim un diametru echivalent (minim 1 de). În amonte de ramificaţii, acest tronson este obligatoriu.

Pentru realizarea unor ramificaţii funcţionale se recomandă ca:

ariile secţiunilor transversale ale ramificaţiilor să fie proporţionale cu debitele de aer transportate;

piesele de ramificaţie rectangulare să aibă aceeaşi înălţime sau lățime cu cea a conductei principale, în funcție de modul de racordare (pe direcție orizontală sau verticală);

pentru secţiuni circulare ce au ramificaţii de o parte şi de alta a axei conductei principale, acestea se decalează cu o distanţă minimă egală cu diametrul celei mai mari dintre ele. Aceste ramificaţii pot fi realizate şi în unghi drept, dacă se folosesc piese uzinate.

Condiţii speciale pentru medii corozive

Conductele de aer care vehiculează aer încărcat cu substanţe corozive sau cele care traversează medii corozive se execută din materiale rezistente la coroziune sau acoperite la interior şi/sau la exterior cu straturi de protecţie anti-coroziune. Alegerea materialului sau a stratului protecţie se face prin considerarea simultană a rezistenţei la acţiunea chimică, a duratei de utilizare şi a posibilităţilor de execuţie.

La montarea conductelor de aer în medii corozive se iau măsuri speciale de etanşare a îmbinărilor, astfel încât să se realizeze conducte de clasa C sau D (definite conform 5.2.1.15 din prezenta reglementare tehnică).

Consideraţii generale privind proiectarea conductelor de ventilare.

- Conductele de aer se proiectează astfel ca pierderile de sarcină (căderile de presiune totală)  liniare şi locale să fie minime. În acest scop:

se aleg traseele conductele cât mai scurte şi cu un număr minim de piese speciale care introduc rezistenţe locale;

conductele se execută din materiale cu rugozitate redusă la interior;

conductele de aer nu trebuie să fie traversate de elemente ale altor instalaţii (ţevi, conductoare electrice etc.);

în cazul conductelor de aer realizate prin închiderea elementelor de construcţie, dacă ocolirea acestora nu este posibilă, elementele introduse în curentul de aer vor fi îmbrăcate în piese având formă aerodinamică.

Traseele conductelor de aer se stabilesc astfel încât să se realizeze porţiuni drepte cu lungime cât mai mare în amonte de aparatele terminale de ventilare (în special pentru cele de introducere), ramificaţii, puncte de măsură, dispozitive de reglare.

Dacă aparatele terminale de ventilare, ramificaţiile, punctele de măsurare, dispozitivele de reglare sunt amplasate în vecinătatea unor surse de perturbare a curgerii, pentru uniformizarea curgerii se vor prevedea palete sau pereţi de dirijare în piesele de schimbare de direcţie, faguri de regularizare a curgerii montate în porţiuni drepte de conductă în aval de sursa de perturbare etc.

Reţelele de conducte trebuie să fie concepute astfel încât să se realizeze echilibrarea lor aeraulică (pentru a obţine în ramificaţii şi la dispozitivele terminale, debitele de aer din proiect).

Pentru aceasta se vor prevedea dispozitive de reglare conform 5.2.1.8 (1) - (8) din prezenta reglementare tehnică.

Între debitele de aer ale aparatelor terminale de introducere (gurilor de introducere) se admit abateri de ± 10% faţă de debitul nominal, cu condiţia asigurării în fiecare încăpere a debitului de aer necesar şi fără producerea unor curenţi de aer supărători.

Presiunea ventilatorului trebuie să acopere căderea de presiune totală la debitul de calcul (pierderea de sarcină) pe întregul circuit al aerului, în funcţie de rolul ventilatorului în sistem (aspirant, refulant sau aspirant-refulant). În toate cazurile, presiunea totală necesară se stabileşte prin calculul pierderii de sarcină pe traseul cu cea mai mare rezistenţă aeraulică a instalaţiei, (luând în consideraţie şi presiunea dinamică la ieşirea aerului din instalaţie). Nu este permisă stabilirea presiunii ventilatorului prin aproximare. Calculul va fi cuprins în documentaţia tehnică a proiectului.

Se recomandă alegerea de conducte cu o clasă de etanșeitate cât mai ridicată (de exemplu, din clasele C și D) pentru limitarea consumurilor de energie a sistemelor de distribuție a aerului pentru ventilare și climatizare.

Când există riscul de condensare pe pereţii conductelor a vaporilor din aerul vehiculat, se va asigura scurgerea condensatului, prin montarea unor conducte de evacuare a condensatului cu pantă minimă de 1%. Colectarea şi evacuarea condensatului se vor face la partea inferioară a conductei.

La realizarea sistemelor de ventilare şi climatizare se va evita posibilitatea de formare a amestecurilor explozive şi de propagare a incendiilor prin conductele de ventilare.

Nu se admite prevederea unor sisteme comune de ventilare sau climatizare pentru mai multe încăperi cu degajări de substanţe care în amestec sau combinaţie chimică pot provoca aprindere sau explozie.

Dispozitive pentru reglarea debitelor de aer

Dispozitivele de reglare a debitului de aer se recomandă a se prevedea în următoarele puncte:

în aparatele terminale de ventilare sau pe racordurile acestora;

în fiecare ramificaţie principală care alimentează un grup de ramificaţii secundare;

în fiecare ramificaţie secundară care alimentează un grup de aparate terminale;

în camerele de amestec, la priza de aer proaspăt şi pe conducta de recirculare.

Dispozitivele de reglare din aparatele terminale de ventilare se utilizează pentru efectuarea unei reglări fine, pentru completarea reglării realizate de un dispozitiv din amonte, montat pe conducta de aer sau în ramificaţii. Aceste dispozitive se utilizează pentru realizarea echilibrării aeraulice, la darea în exploatare a instalaţiei. La instalaţiile cu debite mari se recomandă utilizarea dispozitivelor automate de reglare.

Dispozitivele de reglare prevăzute trebuie să fie concepute special în acest sens, pentru ca să corespundă din punct de vedere al autorităţii de reglare; în acest sens, sunt interzise dispozitivele de tip „şiber”.

La aspiraţie, pentru viteze ale aerului în conducte de până la 12 m/s, se recomandă să nu se prevadă dispozitive de reglare la aparatele terminale ce formează un grup montat în aceeaşi încăpere, dacă există un dispozitiv de reglare în ramificaţia de racord a acestui grup.

Dispozitivele de reglare trebuie să fie alese astfel încât, prin închiderea lor, să nu se depăşească nivelul de zgomot admis în încăpere.

Dispozitivele de reglare din conducte se montează în amonte, la distanţe cât mai mari de ramificaţii, astfel încât curgerea aerului în ramificaţii să nu fie perturbată. Recomandarea este valabilă şi pentru dispozitivele montate în ramificaţii, în amonte de aparatele terminale de introducere.

Nu se vor monta dispozitivele de reglare în conducte, în zone în care curgerea aerului este perturbată de diferite piese şi configuraţii din amonte (coturi, ramificaţii etc.).

Dacă conductele de ventilare sunt amplasate în tavane suspendate, nedemontabile, se recomandă să nu se monteze dispozitive de reglare în aceste plafoane, preferându-se montarea unor dispozitive de reglare accesibile, în aparatele terminale de ventilare; dacă acest fapt nu este posibil, se prevăd fie dispozitive automate de reglare, fie se face echilibrarea părţii îngropate a reţelei, înainte de închiderea tavanului suspendat.

Se recomandă prevederea unor clapete tip fluture sau a unor rame cu jaluzele opuse montate pe ramuri. Se va evita amplasarea unei clapete direct în ramificaţie.

Clapetele de tip fluture care servesc la reglarea iniţială (pentru echilibrarea debitelor de aer în instalaţie) şi care rămân fixate în poziţia de reglare pe toată durata de exploatare a instalaţiei, vor avea piuliţe de strângere (sau alte organe de fixare), fără manetă de acţionare.

Elementele mobile introduse în curentul de aer vor fi, la toate tipurile de dispozitive de reglare, bine rigidizate, pentru a nu produce zgomot şi vibraţii.

Toate dispozitivele de reglare se montează astfel încât organele de comandă ale elementelor mobile să poată fi acţionate cu uşurinţă, manual sau automat.

În cazul unor poziţii greu accesibile (de exemplu, tavane suspendate), pentru acţionarea  dispozitivelor de reglare se prevăd trape de acces pentru acţionare.

Pentru reglarea, verificarea şi întreţinerea dispozitivelor de reglare montate în conducte cu dimensiuni mari sau în camerele de tratare a aerului, se prevăd uşi etanşe de acces.

Dispozitive de reglare montate în interiorul conductelor vor avea, prin construcţie, elemente de indicare, care să facă posibilă constatarea din exteriorul conductei, a poziţiei de reglare.

Elementele mobile ale dispozitivelor de reglare vor fi robuste, nedeformabile, adecvate pentru asigurarea unei mişcări uşoare, fără jocuri şi care să permită blocajul fix în poziţia stabilită la reglarea instalaţiei.

Jaluzelele opuse pentru care se prevede poziţia complet închisă în timpul exploatării, vor asigura închiderea etanşă a conductei.

Ca dispozitive de reglare la ventilator se pot folosi palete cu unghi variabil în secțiunea de aspirație sau jaluzele opuse cu reglare simultană la refulare (jaluzelele opuse se montează astfel ca axele lor de rotaţie să fie perpendiculare pe planul vertical care trece prin axa rotorului).

Clapete cu contragreutate sau alte dispozitive de închidere automată.

Dispozitivele de închidere automată se montează în conductele de aer, dacă este necesar să se împiedice difuzia gazelor vaporilor nocivi, inflamabili sau explozivi, existenţi în reţeaua de conducte de ventilare, la oprirea instalaţiei. Dispozitivele de închidere automată se prevăd şi pentru închiderea circulaţiei aerului, la montarea în paralel a două sau mai multe ventilatoare care funcţionează alternativ.

Dispozitivele de închidere automată se prevăd cu garnituri de etanşare şi trebuie astfel construite încât să întrerupă complet circulaţia aerului, gazelor sau vaporilor în poziţia închis, precum şi a scăpărilor sau pătrunderilor de aer fals.

Pe corpul dispozitivelor de închidere automată se indică sensul de curgere a aerului.

Dispozitivele de închidere automată vor fi dotate cu elemente pentru indicarea sau semnalizarea poziţiei “complet închis”.

Rame cu jaluzele de suprapresiune

Ramele cu jaluzele de suprapresiune, care se montează în elementele de construcţie exterioare precum şi la gurile de evacuare, vor avea jaluzele ce oscilează liber pe axele lor şi vor fi astfel executate şi prelucrate încât să asigure deschiderea lor sub acţiunea forţelor create de o suprapresiune de 5 Pa. Ele vor fi prevăzute cu garnituri de etanșare din cauciuc.

Capace de vizitare

În instalaţiile de ventilare şi climatizare se prevăd capace de vizitare etanșe pentru operațiuni de control şi curăţare.

Capacele de vizitare se montează pe tronsoane drepte de conductă, în locuri ușor accesibile, astfel încât să facă posibile intervenţiile în interiorul conductei, în porţiunile necesare.

Capacele de vizitare vor fi prevăzute şi executate astfel încât să fie etanşe şi robuste pentru a nu se deforma după demontarea şi remontarea lor şi să fie rezistente la acţiuni de coroziune sau eroziune, în aceeaşi măsură ca şi materialul conductei de aer pe care sunt montate.

Racorduri elastice

Racordurile între conductele de aer şi echipamentele cu elemente în mişcare (ventilatoare, aparate de climatizare etc.) se realizează prin intermediul unor elemente elastice care să împiedice transmiterea vibraţiilor mecanice către conductele de aer.

Racordurile elastice vor fi etanşe la aer şi vor fi astfel concepute şi executate încât să reziste, după necesităţi, la acţiunea gazelor fierbinţi, a gazelor şi vaporilor corozivi.

Condiţii de etanşeitate ale conductelor de aer

Pentru ca aerul extras din instalaţiile de ventilare sau climatizare să poată fi recirculat sau utilizat într-un recuperator de căldură, trebuie respectate următoarele cerinţe:

aerul extras de categoriile ETA 1 şi ETA 2 poate fi colectat într-o conductă comună;

aerul de categoria ETA 3 poate fi transportat prin conducte individuale sau colectat în conducte comune, de la mai multe puncte de extracţie;

aerul de categoria Eta 4 va fi transportat către exterior doar prin conducte de aer individuale;

dacă într-o conductă comună se combină aer extras de mai multe categorii, aerul extras din acea conductă este clasificat în concordanţă cu categoria care indică cea mai mare poluare, dacă proporţia acesteia depăşeşte 10% din debitul total de aer extras.

Conductele de aer de extracție trebuie să fie astfel realizate încât aerul viciat să nu se reintroducă în clădire prin intermediul lor.

Conductele de aer amplasate aparent în spaţiile pe care le ventilează/climatizează se realizează cu clasa de etanşeitate A, dacă diferenţa de presiune dintre interiorul conductei şi exteriorul acesteia nu depăşeşte 150 Pa.

Conductele de aer situate în afara spaţiilor ventilate sau conductele amplasate în spaţiile ventilate şi separate de acesta prin panouri, ca şi conductele din spaţiul ventilat la care diferenţa de presiune dintre interiorul conductei şi exteriorul acesteia depăşeşte 150 Pa, se realizează minim de clasa de etanşeitate B.

toate conductele de aer evacuat, în suprapresiune faţă de interiorul clădirii, cu excepţia centralelor de ventilare, se realizează minim de clasa de etanşeitate B. În acest sens, se recomandă ca ventilatoarele de evacuare a aerului să fie plasate cât mai aproape de gura de evacuare a instalaţiei.

dacă diferenţa de presiune de o parte şi de alta a anvelopei este mare, sau dacă orice neetanşeitate poate pune în pericol calitatea aerului interior, se impune ca toate conductele de aer să aibă clasa C de etanşeitate.

Pentru situaţii speciale, conductele de aer trebuie să aibă clasa de etanşeitate D. Aceste situaţii pot fi impuse de condiţiile tehnologice, de investitor sau de proiectant.

Se recomandă alegerea de conducte cu o clasă de etanșeitate cât mai ridicată (de exemplu din clasele C și D) pentru limitarea consumurilor de energie a sistemelor de distribuție a aerului pentru ventilare și climatizare.

Pierderile de aer maxime admise pentru cele 4 clase de etanşeitate sunt date în Tabelul 5.2.1.13.1  sau Figura 5.2.1.13.1 .

Tabelul 5.2.1.15.1 Pierderile de aer maxime admise pentru cele 4 clase de etanşeitate

| Presiunea statică [Pa] |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pierderea de aer [l/(s .m2 )] [m3/(h.m2)] | Clasa A | 0,54 1,94 | 0,84 3,04 | 1,10 3,96 | 1,32 4,78 | 1,53 5,52 | 1.73 6,22 | 1.91 6,87 | 2.08 7,49 | 2.25 8,09 | 2.41 8,66 | 2.56 9,75 | 3.13 11,3 | 3.53 12,7 | 3.77 13,6 |
|  | Clasa B | 0,18 0,65 | 0,28 1,01 | 0,37 1,32 | 0,44 1,59 | 0,51 1,84 | 0,58 2,07 | 0,64 2,29 | 0,69 2,5 | 0,75 2,7 | 0,80 2,89 | 0.85 3,25 | 1.04 3,76 | 1.18 4,23 | 1.26 4,53 |
|  | Clasa C | 0.06 0,22 | 0.09 0,34 | 0.12 0,44 | 0.15 0,53 | 0.17 0,61 | 0,19 0,69 | 0,21 0,76 | 0,23 0,83 | 0,25 0,9 | 0,27 0,96 | 0,30 1,08 | 0,35 1,25 | 0,39 1,41 | 0,42 1,51 |
|  | Clasa D | 0,02 0,07 | 0,03 0,11 | 0,04 0,15 | 0,05 0,18 | 0,06 0,20 | 0,06 0,23 | 0,07 0,25 | 0,08 0,28 | 0,08 0,30 | 0,09 0,32 | 0,01 0,36 | 0,12 0,42 | 0,13 0,47 | 0,14 0,50 |

Conductele de aer din zona haşurată nu sunt recomandate.

Fig. 5.2.1.13.1 Pierderile de aer maxime admise pentru cele 4 clase de etanşeitate

Clasa de etanşeitate indicată în 5.2.1.15. (3)-(7) este minimă admisă.

Aerul extras de categorie ETA 1 şi ETA 2 poate să fie transportat în conducte sub presiune, cu condiţia ca etanşeitatea acestora să fie clasa C.

Aerul extras de categorie ETA 3 sau ETA 4 nu se transportă prin zona ocupată a clădirii folosind conducte în suprapresiune. Singurele excepţii sunt evacuările din bucătării industriale (cu hotă aspirantă deasupra maşinii de gătit/aragazului) şi toaletele (cu ventilator), cu condiţia ca aerul să nu fie transportat în suprapresiune prin alte zone în afara celor ventilate.

Conductele de extracţie a aerului din instalaţiile de ventilare mecanică trebuie echipate cu dispozitive care se închid automat când ventilarea este oprită, pentru a se preveni curgerea inversă şi ventilarea necontrolată, cel puţin pentru conducte cu secţiune transversală mai mare de 0,06 m2.

Clasa de etanşeitate a conductelor de aer trebuie să fie atestată de producător şi trebuie specificată în documentaţia tehnică a proiectului.

Măsuri pentru limitarea incendiului prin conductele instalaţiilor de ventilare

Clapete rezistente la foc şi voleţi de desfumare

Clapetele rezistente la foc se prevăd pentru a împiedica propagarea focului prin conducte de aer şi se montează în condiţiile prevăzute în reglementările tehnice specifice referitoare la securitatea la incendiu a construcţiilor şi ale prezentei reglementări tehnice.

Clapetele rezistente la foc pot fi acţionate de elemente fuzibile, electromagneţi sau motoare electrice. Clapetele rezistente la foc trebuie să transmită poziţia lor închis/deschis la centrala de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu.

Clapetele rezistente la foc acţionate cu element fuzibil se montează în tubulatură astfel încât elementul fuzibil să fie spălat de curentul de aer în condiţiile şi cu viteza peste valoarea minimă stabilită la omologarea clapetelor. În acest scop, lungimile de conductă rectilinie în amonte şi în aval de clapetă, precum şi forma pieselor de racord dintre corpul clapetei şi tubulatură se stabilesc astfel încât perturbaţiile în curgerea aerului să nu influenţeze modul de spălare cu aer a elementului fuzibil.

Datele tehnice privind elementele fuzibile sau materialul pentru elementele fuzibile, folosite la clapetele rezistente la foc trebuie să fie incluse în documentele emise de producător privind temperatura de topire.

Temperatura de topire a fuzibilului clapetei rezistente la foc trebuie să fie cu 30°C mai mare faţă de temperatura de regim din interiorul conductei de ventilare.

Clapetele rezistente la foc cu element fuzibil trebuie prevăzute cu mijloace pentru curăţarea periodică a bulbului sau a dispozitivului de acţionare.

Clapetele rezistente la foc se vor monta pe cât posibil, după peretele rezistent la foc, în sensul de curgere al aerului, astfel ca electromagneţii sau motoarele electrice de acţionare a acestora să fie  pe partea protejată de foc a clapetei.

Pentru realizarea instalaţiilor de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi se vor utiliza clapete de desfumare, voleţi de desfumare şi clapete rezistente la foc, în conformitate cu reglementările tehnice specifice privind securitatea la incendiu a construcţiilor şi ale prezentei reglementări tehnice. În cadrul unei clădiri, acestea vor avea acelaşi tip de acţionare ca şi clapetele rezistente la foc, pentru a putea fi integrate în sistemul de semnalizare a incendiilor.

Dispozitivele de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi se montează în poziţia normal închis. Amplasarea acestora se face în conformitate cu scenariul de securitate la incendiu. Acţionarea se face în acelaşi mod ca şi al clapetelor rezistente la foc.

În cazul în care clădirea este alcătuită din mai multe compartimente de incendiu iar alarmarea se realizează diferenţiat pentru asigurarea cu prioritate a utilizatorilor din compartimentul în care a fost detectat incendiul, detectoarele de fum acţionează clapetele rezistente la foc sau de fum de pe conductele de introducere sau de extracţie, necesare pentru realizarea separării compartimentului de celelalte spaţii ale clădirii. În acest caz, detectoarele de fum trebuie amplasate în interiorul conductelor. Amplasarea acestora trebuie făcută astfel încât să se asigure că fumul nu va trece prin elementele rezistente la foc, prin sistemul de ventilare/climatizare.

Montajul clapetelor antifoc şi de desfumare se face astfel încât mişcarea acestora să nu fie împiedicată de conducta de ventilare la care se racordează.

Condiţii speciale privind conductele de ventilare

Conductele instalaţiilor de ventilare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

să fie realizate din materiale încadrate în clasa de reacţie la foc minim A2 s1d0 dacă:

- - traversează încăperi cu funcţiuni diferite;

- - traversează încăperi cu aceeaşi funcţiune dar cu niveluri ale riscului de incendiu diferite.

să fie rezistente la foc EI 30 ho io sau EI 30 ve io dacă intersectează căi de evacuare. Fac excepţie de la această prevedere spaţiile de tip open-space;

să fie rezistente la foc EI 30 ho io sau EI 30 ve io dacă sunt amplasate în ghene sau canale fără rezistenţă la foc.

Pe conductele instalaţiilor de ventilare realizate din materiale având clasele de reacţie la foc 
C – F  care traversează pereţi cu rezistenţa la foc minim EI 60 sau planşee cu rezistenţa la foc minim REI 45, se intercalează tronsoane realizate din materiale încadrate minim în clasa de reacţie la foc A2 s1 d0, cu lungimea egală cu cel puţin 3 diametre echivalente (minim 3 de ) ale canalului de aer, dar minim 300 mm de o parte şi de alta a elementului traversat.

Conductele instalaţiilor de ventilare care traversează elemente de construcţie care separă compartimente de incendiu trebuie să îndeplinească una din următoarele cerinţe:

în dreptul pereţilor/planşeelor traversate se prevăd clapete cu rezistenţa la foc EI, egală cu cea a elementului traversat;

conducta îndeplineşte criteriile de rezistenţă la foc EI io, egală cu cea a elementului traversat.

Pentru spaţiile compartimentate, conductele de ventilare fără rezistenţă la foc trebuie sectorizate prin clapete rezistente la foc, în dreptul pereţilor şi planşeelor, la:

distanţă de maxim 30 m, pentru conductele orizontale;

maxim 3 niveluri pentru conductele verticale.

Clapetele prevăzute la alin. (4) trebuie să fie rezistente la foc EI similar cu elementul traversat, dar maxim EI 120.

Fig. 5.2.2.1.1 Lungimi minime ale tronsonului cu clasă de reacţie la foc superioară

Condiţii speciale pentru conductele de ventilare care sunt utilizate şi pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu

- Instalaţia de ventilare a clădirii poate fi utilizată şi pentru desfumare numai dacă îndeplineşte condiţiile specifice ambelor funcţiuni.

Conductele de ventilare folosite pentru desfumare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

clasa de reacţie la foc A2 s1, d0;

rezistențe la foc E(300)30 ve sau h0 pentru spaţii de tip open-space şi EI 30, ho sau ve pentru spaţii compartimentate;

secţiunea trebuie să fie egală cu cea a golurilor la care sunt racordate;

raportul dintre laturile secţiunii conductelor nu va fi mai mare de 2.

Racordurile dintre ventilatorul de desfumare şi conductele de evacuare a fumului trebuie să fie din materiale încadrate în clasa de reacţie la foc minim A2 s1d0.

Intrarea în funcţiune a sistemului de desfumare dintr-o zonă a clădirii trebuie să întrerupă automat ventilarea din celelalte spaţii. Fac excepţie situaţiile în care instlaţiile au elemente componente comune, în acest sens realizându-se întreruperea ventilatoarelor utilizate doar pentru ventilare.

Conductele colectoare de ventilare verticale, utilizate şi pentru desfumare, trebuie să îndeplinească una din următoarele condiţii:

să fie rezistente la foc minim EI 120 ve;

- sau

să fie rezistente la foc minim EI 120 ve şi amplasate în ghene cu rezistenţa la foc minim EI 60, cu performanţa determinată pe ambele feţe.

Pe conductele de ventilare utilizate şi pentru desfumare se prevăd voleţi rezistenţi la foc:

EI 60 la cele de evacuare;

E 60 la cele de introducere a aerului.

Voleţii menţionaţi la alin. (6) se prevăd:

la intrarea la fiecare nivel al clădirii în conductele de ventilare colectoare de desfumare sau în conductele verticale de introducere a aerului;

în zona de desfumare, la gurile de introducere sau de evacuare fum.

Voleţii trebuie acţionaţi automat, prin instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, în funcţie de zonele de control al fumului, simultan cu pornirea ventilatoarelor de extracţie.

Gurile pentru desfumare trebuie amplasate în treimea superioară a încăperii.

Gurile de introducere a aerului se dispun la partea inferioară a încăperii, cu marginea lor superioară la maximum 1 m faţă de pardoseală.

Ventilatoarele care sunt utilizate pentru desfumare trebuie să fie rezistente la foc:

F200 120 dacă clădirea este echipată cu instalaţie automată de stingere a incendiilor;

F400 120 în celelalte cazuri.

La trecerea prin pereţi şi planşee pentru care reglementările de proiectare impun o rezistenţă la foc, golul din jurul conductei de ventilare se etanşează cu materiale având rezistenţa la foc EI egală cu cea a elementului traversat.

Racordurile flexibile trebuie să fie încadrate cel puţin în clasa de reacţie la foc B s1 d0 cu o lungime ce nu va depăşi 1 m.

Ventilatoare

Ventilatoarele se aleg corespunzător cu debitul şi presiunea rezultate din proiect, tipul şi particularităţile instalaţiei, regimul şi condiţiile de funcţionare, consumul de energie, spaţiul disponibil, nivelul de zgomot, costul ventilatorului şi condiţiile de exploatare.

La alegerea ventilatorului pentru o situaţie dată, se iau în considerare următoarele aspecte:

punctul de funcţionare al ventilatorului de pe curbele caracteristice trebuie să se afle în zona de consum minim de energie;

în instalaţiile de ventilare fără conducte, în care presiunea dezvoltată de ventilator este redusă, iar încăperea ventilată nu prezintă cerinţe de silenţiozitate şi nu sunt degajări de substanţe inflamabile sau corozive, se recomandă prevederea unor ventilatoare axiale;

în instalaţiile de ventilare cu conducte pentru introducerea aerului proaspăt, alegerea se va face între un ventilator centrifugal şi unul axial cu carcasă, în funcţie de cerinţele privitoare la presiune, spaţiu, nivel de zgomot, consum de energie şi cost, preferându-se ventilatoarele axiale în măsura satisfacerii acestor cerinţe;

în instalaţiile de ventilare cu conducte pentru evacuarea aerului viciat se preferă ventilatoarele centrifugale; în cazul folosirii ventilatoarelor axiale montate în conducte cu aer fierbinte sau încărcat cu substanţe corozive sau praf, ventilatoarele se vor acţiona prin curele trapezoidale, cu motorul scos în afara conductei;

ventilatoarele centrifugale montate în instalaţii care conţin multe piese speciale, pentru care rezistenţele locale nu pot fi stabilite cu precizie, se aleg de tipul cu rotor cu palete înclinate înapoi;

la instalaţiile cu funcţionare intermitentă, se admit ventilatoare cu puncte de funcţionare corespunzătoare unor randamente mai scăzute, dacă prin acestea se obţin avantaje de altă natură;

pentru reducerea nivelului de zgomot se preferă ventilatoare cu turaţie redusă (500 – 750 rot/ min) în locul celor cu turaţie ridicată (1000 – 1500 rot/min).

Se recomandă utilizarea ventilatoarelor cu un consum specific de energie redus, clasele SFP1-SPF3. (Tabel 5.3.1.1)

Tabelul 5.3.1.1 Clasificarea ventilatoarelor funcţie de puterea specifică Psfp, (puterea raportată la debitul de aer)

| Categorie | Psfp, în W/ (m3. s) |
| --- | --- |
| SFP 1 | <500 |
| SFP 2 | 500 - 750 |
| SFP 3 | 750 – 1 250 |
| SFP 4 | 1 250- 2 000 |
| SFP 5 | > 2000 |

Se recomandă ca ventilatoarele din instalaţiile de ventilare care deservesc procese de producţie cu regim variabil sau încăperi cu sarcini termice variabile, să fie cu turaţie variabilă.

Instalaţiile cu rezistenţe aeraulice variabile şi în special cele conţinând filtre de praf colmatabile, se prevăd cu ventilator având caracteristicile debit  - presiune foarte înclinate, astfel încât la variaţiile de presiune mai ridicate să corespundă modificări mici ale debitelor de aer.

pentru instalaţiile cu debite mici se vor folosi ventilatoare „în linie” sau de conductă.

Ventilatoarele „în linie” sau de conductă pot fi montate în interiorul camerelor ventilate dacă au carcasele izolate fonic şi nivelul de zgomot nu depăşeşte valoarea maximă admisă.

Debitul şi presiunea dintr-o instalaţie se asigură de regulă printr-un singur ventilator; se va evita montarea ventilatoarelor în paralel.

Dacă debitul de aer în regim de vară este diferit de cel în regim de iarnă sau dacă în decursul procesului de producţie sunt necesare debite de aer diferite pentru ventilarea încăperii se prevede, dacă este posibil, un ventilator acţionat de un motor electric cu două turaţii.

Dacă  totuşi situaţia o impune şi se aleg ventilatoare montate în paralel, se prevăd obligatoriu rame cu jaluzele care se vor închide odată cu ventilatorul, sau clapete antiretur.

Dacă ventilatoarele vehiculează aer cu temperaturi şi presiuni diferite de cele care au stat la baza întocmirii cataloagelor de alegere (ventilatoare montate la altitudine, funcţionare cu gaze fierbinţi etc.), la stabilirea caracteristicilor reale ale ventilatoarelor se vor folosi factori de corecţie corespunzători acestor situaţii specfice.

Ventilatoarele care vehiculează aer încărcat cu substanţe corozive sau cu praf abraziv se execută din materiale rezistente care să asigure o durată de funcționare economică, avand de regulă și dispozitive pentru întinderea curelelor şi pentru captarea şi scurgerea electricităţii statice.

Se iau următoarele măsuri de protecţie a muncii şi de asigurare a unei funcţionări corecte a ventilatoarelor:

legarea la pământ a motorului electric şi a ventilatorului;

montarea unui dispozitiv de protecţie în dreptul roţilor şi curelelor la transmisia prin curele; montarea unei plase de sârmă cu ochiuri mari (25-50 mm) la gura de aspiraţie sau refulare a ventilatorului, în cazul când acesta aspiră sau refulează liber în încăpere (indiferent de înălţimea de montare a ventilatorului);

efectuarea corectă a legăturilor din cutia de borne a motorului electric, astfel ca sensul de rotație al rotorului ventilatorului să fie cel corect;

întinderea curelelor de transmisie (se consideră că întinderea unei curele trapezoidale este corectă dacă, pe o lungime de 0,5 m, săgeata pe care o face cureaua la apăsarea manuală este cel mult egală cu grosimea sa);

toate curelele trapezoidale montate pe aceleaşi roţi de transmisie vor avea o întindere egală;

prevederea unor dispozitive de reglare a debitului de aer.

Ventilatoarele, indiferent de modul de montare (pe fundaţie, platforme, console etc.) trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de amortizare a vibraţiilor, calculate şi executate astfel încât să asigure condiţiile corespunzătoare de zgomot şi vibraţii din clădirile unde sunt montate (clădiri industriale, săli de spectacol, spitale etc.).

Ventilatoarele se vor racorda la conductele de aer prin intermediul unor racorduri flexibile.

Se recomandă ca racordarea ventilatoarelor la conducte să se realizeze prin intermediul unor porţiuni drepte, cu lungimea l=(8..10)D atât pe aspiraţie cât şi pe refulare (D este diametrul conductelor circulare, la conductele rectangulare cu laturilea a şi b, se va considera D=(a+b)/2). Dacă acest mod de racordare nu se poate realiza, pentru racordul la gura de aspiraţie a ventilatorului se va adopta, în ordine preferenţială, una din următoarele soluţii:

cot cu secţiune rectangulară cu palete de dirijare sau curbă cu secţiune circulară cu raza de curbură mai mare de două diametre;

cutie de aspiraţie cu palete de dirijare.

Dacă ventilatorul centrifugal refulează direct în atmosferă, fără intermediul unei tubulaturi, la gura de refulare a ventilatorului se prevede fie un tronson drept, având secţiunea egală cu cea a gurii de refulare (a x b) şi lungimea minimă 0,75 (a x b), fie un difuzor cu unghiul la vârf de 10...15o şi lungime de 1,00...1,5 m.

La alegerea din cataloage a ventilatoarelor racordate la reţea prin intermediul unor piese montate pe aspiraţie sau pe refulare care perturbă curgerea, se folosesc factorii de corecţie respectivi.

Filtre de aer

Filtrarea aerului exterior este utilizată pentru a satisface cerinţele de calitate a aerului interior  ţinând cont de clasele de calitate a aerului exterior. Astfel, realizarea în încăperile deservite de instalaţiile de ventilare, climatizare sau condiţionare, a unor concentrații de nocivităţi sub nivelurile admisibile specifice destinațiilor funcționale ale respectivelor încăperi, are loc prin niveluri corespunzătoare de circulație a aerului în interior, de împrospătare a aerului și de filtrare a aerului introdus. În acest sens nivelul de filtrare va fi corelat cu clasa de puritate a aerului exterior (ODA conform –  2.1.1 (15)), cu cerinţa de calitate a aerului introdus (SUP - conform 2.1.1. (16)), cu categoria de calitate a aerului interior (IDA - conform 2.1.1 (3)), şi cu cerinţele specifice destinaţiei încăperilor considerate.

După nivelul de poluare exterioară cu particule şi calitatea dorită a aerului de introducere, sunt necesare diferite nivele de filtrare. Eficienţa de la filtrare necesară poate să fie obţinută folosind o singură treaptă de filtrare sau mai multe trepte de filtrare. Eficienţa de filtrare combinată a ansamblului treptelor de filtrare determină dacă s-a atins clasa de calitate necesară a aerului de introducere.

Clasele de filtre indicate SR EN 16798-3 pot fi corelate cu categoria aerului interior conform cu recomandările din Tabelul 5.4.1.1 Aceste clase de filtre sunt prezentate doar cu scop orientativ pentru corelarea cu bune practici anterioare.

Tabelul 5.4.1.1  – Clasele de filtre recomandate conform SR EN 16798-3

| Categoria aerului exterior | Categoria aerului interior dorită |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IDA1 (Ridicată) | IDA 2 (Medie) | IDA 3 (Moderată) | IDA 4 (Scăzută) |
| ODA 1 (aer pur) | F9 | F8 | F7 | F6 |
| ODA 2 (praf) | F7/F9 | F6/F8 | F6/F7 | G4/F6 |
| ODA 3 (gaze) | F7/F9 | F8 | F7 | F6 |
| ODA 4 (praf + gaze) | F7/F9 | F6/F8 | F6/F7 | G4/F6 |
| ODA 5 (concentraţie foarte ridicată) | F6/GF/F9*) | F6/GF/F9*) | F6/F7 | G4/F6 |

*) GF = Filtru de gaz (filtru carbon) şi/sau filtru chimic

Pentru alegerea echipamentelor de filtrare se va folosi abordarea descrisă în SR EN ISO 16890.

Astfel se definesc trei clase de eficiență a filtrării, din care rezultă noi categorii de filtre în funcţie de capacitatea de reţinere a diferitelor dimensiuni de particule:

Clasa de eficienţă ePM1 este definită  pentru particule cu diametre optice cuprinse între 0,3 și 1 μm;

Clasa de eficienţă ePM2.5 este definită  pentru particule cu diametre optice cuprinse între 0,3 și 2.5 μm;

Clasa de eficienţă ePM10 este definită  pentru particule cu diametre optice cuprinse între 0,3 și 10 μm.

Eficienţa minimă necesară se notează cu 𝑒PM𝑥 şi reprezintă eficiența unui dispozitiv de filtrare  a aerului de a reduce concentrația masică, exprimată în mg/m3, concentraţia masică a aerosolilor (PM – „particulate matter”) cu un diametru optic cuprins între 0,3 μm și x μm (conform SR EN ISO 29464). 𝑒PM𝑥 exprimă capacitatea de reţinere a particulelor de către dispozitivul de filtrare:

ePMx=1-CPMx aval CPMx amonte                                (5.4.1)

CPMx aval – concentraţia masică de particule în aval de dispozitivul de filtrare.

CPMx amonte – concentraţia masică de particule în amonte de dispozitivul de filtrare.

Cunoscând categoria de calitate a aerului exterior ODA și clasa de calitate a aerului introdus SUP, rezultă eficiența minimă necesară a filtrelor utilizate.

Din punct de vedere al valorilor medii anuale concentraţiilor masice de aerosoli, clasele de calitate ale aerului introdus SUP pot fi caracterizate de anumite intervale de valori, conform  Tabelului 5.4.1.2.

- Tabel 5.4.1.2. Valori medii anuale ale concentraţiilor masice de aerosoli pentru categoriile de calitate ale aerului introdus

| Categorie | Concentraţii medii anuale PM2.5 | Concentraţii medii anuale PM10 |
| --- | --- | --- |
| SUP1 | ≤ 2.5 μg/m³ | ≤ 5 μg/m³ |
| SUP2 | ≤ 5 μg/m³ | ≤ 10 μg/m³ |
| SUP3 | ≤ 7.5 μg/m³ | ≤ 15 μg/m³ |
| SUP4 | ≤ 10 μg/m³ | ≤ 20 μg/m³ |
| SUP5 | ≤ 15 μg/m³ | ≤ 30 μg/m³ |

Corespondenţa dintre dintre clasele de eficienţă a filtrării conform SR EN ISO 16890, categoria de calitate a aerului exterior şi categoria de calitate a aerului introdus este indicată în Tabelul 5.4.1.3.

Tabel 5.4.1.3 Corespondenţa dintre clasele de eficienţă a filtrării conform SR EN ISO 16890, categoria de calitate a aerului exterior şi categoria de calitate a aerului introdus

| Categoria de calitate a aerului exterior | Categoria de calitate a aerului introdus / Eficienţa de filtrare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SUP1 ePM1a | SUP2 ePM1a | SUP3 ePM2.5b | SUP4 ePM10 | SUP5 ePM10 |
| ODA1 | 70%a | 50%a | 50%b | 50% | 50% |
| ODA2 | 80%a | 70%a | 70%b | 80% | 50% |
| ODA3 | 90%a | 80%a | 80%b | 90% | 80% |

a treapta de filtrare finală recomandată este de minimum ePM1 50%

b treapta de filtrare finală recomandată este de minimum ePM2.5 50%

O corelare directă şi precisă a claselor de filtre din vechiul standard SR EN 779 (menţionate în SR EN 16798-3 prin corelaţia dintre clasele minime de filtre, categoriile de calitate a aerului exterior ODA şi categoriile de calitate a aerului introdus SUP) şi a claselor de filtre din noul standard SR EN ISO 16890 nu este posibilă. Tabelul 5.4.1.4 propune o corespondenţă orientativă între cele două tipuri de clase de filtre.

pentru reducerea conţinutului de aerosoli al aerului introdus în încăperile climatizate, se va utiliza un prefiltru la intrarea în unitatea de ventilare, în următoarele cazuri:

din motive igienice, aerul introdus trebuie filtrat în două trepte (cel puţin pentru IDA 1 şi IDA 2);

primul filtru de intrare (prefiltrul) trebuie să aibă o eficienţă de cel puţin ePM2.5>30%, dar preferabil ePM2.5> 70%.  A doua treaptă de filtrare trebuie realizată cu un filtru cu o eficienţă de cel puţin ePM2.5>70%, dar preferabil de cel puţin ePM2.5>90%;

la două sau mai multe trepte de filtrare, prima treptă de filtre trebuie amplasată înainte de tratarea aerului, iar a doua treaptă, după aceasta;

filtrele de gaz (filtrele cu carbon) sunt recomandate pentru categoria de aer exterior ODA 5. Acestea pot fi o soluţie bună şi în cazul categoriilor ODA 3 şi ODA 4. Filtrele de gaz trebuie combinate cu filtre de eficienţă de cel puţin ePM2.5>90%. montate în aval.

- Pentru categoria de aer exterior ODA 5 (regiuni puternic industrializate, lângă aeroporturi etc.) unele aplicaţii pot necesita filtrare electrică. În cazul poluării temporare a aerului exterior, este recomandată echiparea acestor filtre cu o derivaţie şi monitorizarea permanentă a calităţii aerului.

Tabel 5.4.1.4 Corespondenţa dintre clasele de eficienţă a filtrării conform SR EN ISO 16890, categoria de calitate a aerului exterior şi categoria de calitate a aerului introdus

| SR EN 16798-3 (SR EN 779) | SR EN ISO 16890 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Game diametre optice efective ale aerosolilor (PM): |  |  | Eficienţă reţinere aerosoli de dimensiuni mari (coarse PM) |
| Clasa filtrului | 0,3 μm - 1 μm | 0,3 μm – 2,5 μm | 0,3 μm - 10 μm |  |
| G1 | - | - | - | ….<30% |
| G2 | - | - | - | 30%< ….<40% |
| G3 | - | - | - | 45%< ….<60% |
| G4 | - | - | - | 55%< ….<90% |
| M5 | 5%<ePM1<35% | 10%<ePM2.5<45% | 40%<ePM10<70% | - |
| M6 | 10%<ePM1<40% | 20%< ePM2.5<50% | 60%<ePM10<80% | - |
| F7 | 40%<ePM1<65% | 65%< ePM2.5<75% | 80%<ePM10<90% | - |
| F8 | 65%<ePM1<90% | 75%< ePM2.5<95% | 90%<ePM10 | - |
| F9 | 80%<ePM1<90% | 85%< ePM2.5<95% |  | - |

Din motive igienice, filtrele din prima treaptă de filtrare nu trebuie să fie utilizate mai mult de un an, înainte de curăţare sau înlocuire. Filtrele utilizate în treapta a doua sau a treia nu trebuie utilizate mai mult de doi ani, în aceleaşi condiţii. Se recomandă, de asemenea, inspectarea vizuală şi monitorizarea căderii de presiune în aceste filtre, prin montarea unor manometre diferenţiale cu prize în amonte şi aval de filtru, iar la depăşirea pierderii de sarcină maxime recomandate pentru curăţare, să se prevadă o metodă de semnalizare acustică sau vizuală.

La proiectarea şi amplasarea prizei de introducere a aerului exterior, se urmăreşte să se evite introducerea impurităţilor locale, a ploii sau a zăpezii, în secţiunea filtrului.

pentru a se minimiza riscul dezvoltării microbilor în filtru, centrala de ventilare trebuie să fie astfel proiectată încât umiditatea relativă în filtru să fie permanent sub 90% , iar cea medie pentru trei zile consecutive să fie mai mică de 80% în toate componentele instalaţiei, inclusiv filtrul.

Dacă se prevede un filtru pe aerul recirculat către centrala de ventilare, acesta trebuie să aibă minim aceeaşi clasă de filtrare ca şi filtrul de pe circuitul principal al aerului exterior.

Pentru protejarea instalaţiei de evacuare a aerului viciat precum şi pentru protecţia mediului exterior, este necesar un filtru de eficienţă de cel puţin ePM2.5>30%.

Aerul extras din bucătării trebuie întotdeauna trecut printr-o primă treaptă cu filtru special pentru grăsimi, care să poată fi înlocuit şi curăţat cu uşurinţă.

Filtrele nu se amplasează în imediata apropiere a refulării ventilatorului sau acolo unde distribuţia curgerii în secţiunea transversală nu este uniformă (după coturi sau alte piese speciale cu modificarea direcţiei de curgere a aerului).

Filtrele trebuie înlocuite atunci când căderea de presiune atinge valoarea finală stabilită în specificaţia tehnică a producătorului.

Filtrele se înlocuiesc cu atenţie astfel încât să se evite scăparea impurităţilor reţinute şi utilizând echipament de protecţie.

filtrele din instalaţiile de ventilare industriale se incinerează în cuptoare speciale pentru a se arde impurităţile reţinute, pentru a se reduce reziduurile şi pentru a se recupera energia. Filtrele instalaţiilor de ventilare uzuale, pentru mediul rezidenţial şi terţiar, pot fi eliminate la groapa de gunoi.

Instalaţiile de recuperare a căldurii se protejează întotdeauna cu un filtru de clasă eficienţă de cel puţin ePM2.5>45%,  sau superioară. Unităţile rotative de recuperare a căldurii trebuie echipate cu elemente care permit curăţarea.

Scăpările de aer pe lângă secţiunea filtrului reduc semnificativ eficienţa filtrării; de aceea este important să se asigure cerinţele de etanşeitate.

Filtrele, amortizoarele şi atenuatoarele de zgomot şi alte elemente componente ale instalaţiei de ventilare/climatizare expuse debitului de aer trebuie să fie realizate din materiale neinflamabile sau tratate cu produse care conduc la încadrarea acestora în  materiale neinflamabile.

Baterii de încălzire/răcire

Dimensionare, alegere

Sarcina termică de calcul pentru care se dimensionează bateriile de răcire se stabileşte pe baza diferenţei de entalpie a aerului la intrarea şi ieşirea din baterie şi luând în considerare temperatura medie de calcul a agentului de răcire.

Sarcina termică de calcul pentru care se dimensionează bateriile de încălzire se stabileşte pe baza diferenţei de temperatură sau de entalpie a aerului la intrarea şi ieşirea din baterie şi luând în considerare temperatură medie de calcul a agentului de încălzire.

Nu se recomandă baterii de răcire cu vaporizare directă decât dacă se poate realiza variaţia debitului de agent frigorific.

Viteza frontală de trecere a aerului în bateria de încălzire/răcire trebuie să se situeze în intervalul 2 – 3,5 m/s.

În cazul în care conducta de retur a unei baterii de încălzire este racordată la circuitul de condensare al unui cazan în condensaţie, bateria trebuie dimensionată pentru un regim de temperatură a apei de 60/40°C. În varianta utilizării altor tipuri de cazane, bateria de încălzire va fi dimensionată pentru un regim nominal de temperatură al cazanelor (de obicei 80/60°C sau 90/70°C).

Se recomandă ca distanţa dintre aripioare să fie de minim 2,5 mm în cazul bateriilor de răcire cu dezumidificare şi de minim 2,0 mm în cazul celorlalte tipuri de baterii de încălzire/răcire.

Căderea de presiune pe partea de aer a bateriilor de încălzire/răcire trebuie limitată pe cât posibil. În acest sens se recomandă valorile din Tabelul 5.5.1.1.

Tabelul 5.5.1.1: Valori recomandate pentru pierderea de sarcină în bateriile de încălzire/răcire

| Echipament | Pierdere de sarcină scăzută [Pa] | Pierdere de sarcină medie [Pa] | Pierdere de sarcină ridicată [Pa] |
| --- | --- | --- | --- |
| Baterie de încălzire | 40 | 80 | 120 |
| Baterie de răcire | (100) 60 | (140) 100 | (180) 140 |

Montaj, întreţinere

Bateriile de încălzire sau de răcire se recomandă a se racorda la conductele de ventilare astfel: în amonte de baterie, printr-un difuzor cu unghiul la vârf mai mic de 30o, iar în aval de baterie, printr-un confuzor cu unghiul la vârf mai mic de 45o .

Dacă bateria se montează imediat după o piesă de schimbare de direcţie, aceasta trebuie prevăzută cu pereţi sau palete de dirijare a aerului, care să asigure repartizarea uniformă a aerului pe suprafaţa frontală a bateriei.

Dacă bateria se montează imediat după un ventilator centrifugal, racordarea la gura de refulare a ventilatorului se face printr-un difuzor simetric cu un unghi la vârf de maximum 30o sau printr-un difuzor asimetric, cu un unghi la vârf de maximum 15o. Se recomandă în acest caz, montarea între difuzor şi baterie a unui fagure pentru uniformizarea curgerii (în direcţia curgerii) cu grosimea de (0,25 – 0,45)d şi având latura ochiului pătrat de (0,075 – 0,15)d - unde d este diametrul conductelor circulare; la conducte rectangulare cu laturile a şi b, vom avea d=(a+b)/2.

Dacă bateria se montează imediat după un ventilator axial, racordarea se face printr-o piesă de schimbare de secţiune simetrică cu un unghi la vârf de cel mult 30o. Se recomandă ca între piesa de schimbare de secţiune şi baterie să se monteze un tronson drept de conductă circulară cu lungimea de două diametre, având montat în interior un dispozitiv tip cruce pentru uniformizarea curentului de aer (doi pereţi plani, pe toată lungimea tronsonului, dispus perpendicular).

Bateriile de încălzire sau de răcire se prevăd cu mijloace de reglare pe circuitul de agent termic. Reglarea pe circuitul de aer se face în cazurile în care există spaţiu disponibil; dispozitivul de reglare trebuie să aibă o autoritate de reglare corespunzătoare. Reglarea pe partea de apă se face cu robinete cu două sau trei căi.

În cazul în care apa caldă este preparată într-un cazan în condensaţie, bateriile de încălzire nu se pot regla prin intermediul unui robinet cu trei căi de ocolire (by-pass). Se recomandă utilizarea unui robinet cu două căi sau a unui robinet cu trei căi de amestec. Un robinet de ocolire poate provoca un retur al apei calde direct spre condensator, diminuând performanţele bateriei.

Bateriile de răcire care funcţionează în regim de dezumidificare nu trebuie instalate imediat înaintea secţiunii de filtrare sau de atenuare a zgomotelor.

Bateriile se pot curăţa direct la locul de montare (pentru înălţimi mai mici de 1,6 m) sau se pot demonta pentru a fi curăţate, caz în care trebuie asigurat spaţiul necesar.

Bateriile de încălzire electrice trebuie să fie prevăzute cu dispozitive speciale de protecţie şi siguranţă la deschiderea uşii de vizitare a centralei de tratare (dacă există) şi la suprasarcină.

Recuperatoare de căldură

Recuperarea de căldură sau de frig din aerul extras se recomandă ori de cate ori este posibil, pentru a realiza economie de energie.

Recuperarea de căldură este obligatorie pentru agregatele de tratare a aerului de ventilare (aer proaspăt) și pentru cele care funcționează cu aer extras din încăperi.

În recuperator poate avea loc un transfer de căldură, unul de masă sau un transfer de căldură și de masă.

Eficiența recuperării de căldură se stabilește pe baza raportului diferenţelor de temperatură εΦt (pentru recuperatoarele în care are loc doar un schimb de căldură).

Eficiența unui echipament de recuperare a căldurii - εΦt - indică raportul dintre variaţia de temperatură a aerului exterior la trecerea prin recuperator şi variaţia de temperatură maximă posibilă în recuperator (diferenţa dintre temperatura aerului exterior şi temperatura aerului extras, pentru debite masice egale):

εΦt=θ22-θ21/(θ11-θ21)				

unde:

θ22 este temperatura aerului proaspăt la ieşirea din recuperatorul de căldură [K];

θ21 este temperatura aerului proaspăt la intrarea în recuperatorul de căldură [K];

θ11 este temperatura aerului extras la intrarea în recuperator [K].

Recuperatoarele de căldură pot fi cu plăci, de tip rotativ, de tip rotativ-regenerativ sau regenerative cu clapete şi regiştri şi flux alternant. Recuperatoarele regenerative permit atât transferul de căldură cât și transferul de  umiditate.

Se recomandă ca alegerea recuperatorului de căldură (eficienţă termică şi pierderi de sarcină) să fie fundamentată pe calcule economice.

Recuperarea de căldură trebuie reglată/controlată pentru a evita supraîncălzirea aerului de introducere în perioada caldă, atunci când căldura recuperată nu poate fi utilizată.

Atunci când unitatea de recuperare de căldură este situată într-un spaţiu condiţionat, pierderile de căldură ale conductelor de racord până la exterior trebuie luate în considerare în calculul energetic.

Alegerea transferului de umiditate într-un sistem de recuperare a căldurii trebuie examinată pe baza tehnologiei, a spaţiului şi a aplicării posibile.

În funcţie de sistemul de recuperare a căldurii ales şi de condiţiile de funcţionare, trebuie luate în considerare aspectele de îngheţ şi de dezgheţ.

Se recomandă să nu se utilizeze un schimbător de căldură regenerativ în acele zone ale clădirilor în care se află ocupanţi foarte sensibili (în săli de operaţii, unităţi de terapie intensivă şi în serviciile de boli infecţioase din spitale).

Eventualele scurgeri/scăpări către aerul de introducere în unitatea de recuperare de căldură se clasifică conform SR EN 16798-3. Pentru a evita orice fenomene periculoase, presiunea pe partea aerului exterior trebuie să fie superioară celei a aerului extras, atunci când categoria aerului extras este ETA3 sau ETA4 sau când categoria ETA a aerului extras este superioară celei din încăperile care furnizează aer prin intermediul unităţii de recuperare a căldurii.

Agregate de ventilare, climatizare şi condiţionare a aerului

Agregatele de ventilare, climatizare şi condiţionare a aerului se utilizează pentru tratarea aerului necesar pentru una sau mai multe zone termice. De regulă, acestea au dimensiuni mari şi sunt modulare, şi se pot amplasa conform fişei tehnice a producătorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia, doar pe pardoseală, pe terasa circulabilă clădirii, sau direct pe sol.

Alegerea agregatului central de tratare a aerului se face luând în considerare:

locul de amplasare al acestuia (în interiorul sau în exteriorul clădirii);

debitul de aer şi parametrii aerului tratat;

sursele de alimentare cu energie electrică, termică şi frigorifică;

tipul sistemului de climatizare utilizat (numai aer, aer- apă sau aer – agent frigorific);

posibilitatea recuperării energiei;

utilizarea surselor de energie regenerabile;

nivelul de zgomot acceptat în clădirea climatizată;

categoria de aer exterior şi cerinţele de filtrare ale acestuia;

dimensiunile încăperii în care va fi montat agregatul şi căile de acces către încăpere;

diverse cerinţe tehnologice.

Pentru debite mari de aer (peste 1 m3/s) se pot folosi agregate de tratare realizate din module care se asamblează la faţa locului. Modulele pot conţine unul sau mai multe elemente componente ale agregatului de tratare. Asamblarea acestora se realizează astfel încât să se asigure etanşeitatea  agregatului.

Agregatele de ventilare, climatizare și condiţionare a aerului se realizează din panouri de tip sandwich, având o izolaţie termică din vată minerală, vată de sticlă, poliuretan, asigurându-se o rezistenţă termică de 1,25... 3,5 m2K/W şi o izolare fonică care să asigure un nivel acustic de maximum 40 dB(A).

Echipamentele utilizate se aleg astfel încât să aibă randamente bune ale proceselor de tratare, pentru ca agregatul să aibă consumuri energetice minime.

Agregatele se prevăd cu uşi de acces pentru întreţinere dispuse în modulele camerei de amestec, filtrelor, camerei de umidificare şi ventilatoarelor. Acestea vor avea deschiderea către exterior pentru a se realiza o etanşare  bună a agregatului. La agregatele mari, unde persoanele de întreținere pot pătrunde în interior, uşile de acces la modulul ventilatorului vor fi dotate cu sisteme de oprire a ventilatorului la deschiderea uşii.

pentru a reduce consumurile energetice ale ventilatorului, pierderile de sarcină maxime ale componentelor agregatului nu trebuie să depăşească valorile indicate în Tabelul 5.7.1.1.

Filtrarea aerului exterior este utilizată pentru a satisface cerinţele aerului interior din clădire,  luându-se în considerare categoria de aer exterior. Dotarea cu filtre, funcţie de categoria de aer exterior (gradul de poluare al aerului exterior) este indicat în 5.4.

Ventilatoarele utilizate în agregatele de tratare trebuie să aibă  categoria de consum specific de energie SFP, indicată în Tabelul 5.7.1.2.

Tabelul 5.7.1.1. Căderi de presiune recomandate pentru componente specifice instalaţiei de alimentare cu aer

| Componenta instalației | Cădere de presiune, [Pa] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Scăzută | Normală | Ridicată |
| Conducte de aer Baterie de încălzire Baterie de răcire Recuperator de căldură Umidificator Filtru de aer pe secţiune*) Atenuator de zgomot Gură de refulare Priză de introducere şi evacuare | 100 40 60 100 20 100 30 30 20 | 200 80 100 150 40 150 50 50 50 | 300 120 140 200 60 250 80 100 70 |

*) Căderea finală de presiune înainte de înlocuire

Tabelul 5.7.1.2. Valori recomandate pentru SFP pentru diverse aplicaţii

| Aplicația | Categoria SFP pentru fiecare ventilator |  |
| --- | --- | --- |
|  | Domeniu tipic | Valoare implicită |
| Ventilator de introducere a aerului: - sistem de climatizare - sistem de ventilare simplă | SFP 1 până la SFP 5 SFP 1 până la SFP 4 | SFP 4 SFP 3 |
| Ventilator de extracție a aerului: - sistem de climatizare sau sistem de ventilare cu recuperare de căldură - sistem de ventilare simplă | SFP 1 până la SFP 5 SFP 1 până la SFP 4 | SFP 3 SFP 2 |

Pentru a reduce consumul de energie în instalaţia de ventilare sau climatizare, comanda agregatului de tratare va fi realizată în funcţie de cerinţele spaţiilor alimentate, prin:

întrerupător manual;

senzori de mişcare;

senzori de numărare;

senzori de CO2;

detectori de amestecuri de gaze sau compuşi organici volatili.

În încăperi cu degajări cunoscute, concentraţia celor mai importanţi poluanţi poate fi utilizată ca semnal de intrare (de exemplu, concentraţia de CO pentru parcaje).

Cerinţe de spaţiu pentru amplasarea agregatelor de ventilare, climatizare și condiţionare a aerului

Instalaţia trebuie proiectată şi executată astfel încât să permită curăţarea uşoară, întreţinerea şi operaţiile de reparare. Trebuie prevăzut suficient spaţiu lângă echipament pentru operaţiile de întreţinere şi curăţare. Trebuie rezervat spaţiu suficient pentru demontare şi reparare, iar traseul pentru transportul pieselor de schimb trebuie amenajat şi marcat.

În zone cu acces dificil nu se amplasează nici echipamentul care necesită întreţinere, nici uşile de serviciu. În cazul unui echipament de tratare a aerului, mascat într-un plafon suspendat, trebuie să fie prevăzut un acces care să poată fi deschis sau înlăturat cu uşurinţă şi cu dimensiunea de cel puţin 500 x 500 mm, adiacent echipamentului.

Agregatele de tratare a aerului şi camerele maşinilor trebuie să fie accesibile personalului de întreţinere şi reparare (inclusiv pentru deplasarea necesară a materialelor şi a pieselor de schimb) fără necesitatea de a trece prin spaţiile ocupate.

Se va evita ca pereţii şi conductele agregatului de tratare a aerului să fie parte a structurii de rezistenţă a clădirii.

pentru o amplasare corectă a echipamentelor trebuie respectate indicaţiile din Figura 5.7.1.1. Distanţele indicate sunt valabile pentru instalaţii cu un singur agregat de tratare. În cazul divizării în unităţi mai mici şi în cazul utilizării recuperatoarelor de căldură, poate fi necesară o suprafaţă mai mare de pardoseală. În încăperi cu degajări cunoscute, concentraţia celor mai importanţi poluanţi poate fi utilizată ca semnal de intrare (de exemplu concentraţia de CO pentru parcaje).

- d = 0,4 x înălţimea unităţii, minimum 0,5 m

- Figura 5.7.1.1  – Dispunerea instalaţiilor de tratare a aerului (vedere în plan)

Încăperea prevăzută pentru agregatele de ventilare, climatizare şi condiţionare a aerului  trebuie să fie uşor accesibilă, cu uşi şi scări de acces care să permită transportul maşinilor, utilajelor, elementelor demontabile sau a modulelor. Accesul în aceasta încăpere se realizează direct din exterior sau din încăperi cu risc mic de incendiu, sau prin coridoare comune de acces la instalaţii utilitare, în conformitate cu reglementările tehnice referitoare la securitatea la incendiu a construcţiilor. Uşile de acces se vor deschide spre exteriorul centralei.

Dacă sunt amplasate în interiorul construcțiilor, încăperile agregatelor de ventilare, climatizare şi condiționare se separă funcţional şi constructiv faţă de restul clădirii prin elemente de delimitare având rezistenţa la foc, EI, corespunzătoare gradului de rezistenţă la foc stabilită pentru pereţi interiori portanţi, respectiv planşee.

Golurile de acces în încăperile menţionate la alin. (7) se protejează cu elemente având rezistența la foc EI-C egală cu jumătate din cea a peretelui în care este montat.

Agregatele de ventilare, climatizare şi condiţionare trebuie amplasate la o distanţă minimă de 4 m faţă de orice goluri din faţadele construcţiilor.

În situaţia în care nu se poate respecta distanţa menţionată la aliniatul (9) trebuie adoptată una din următoarele măsuri:

se protejează golurile cu elemente rezistente la foc EI 60-C;

agregatele se amplasează într-o încăpere alcătuită din pereţi rezistenţi la foc minim EI60 şi planşee rezistente la foc minim REI60. Uşa de acces se amplasează pe latura opusă faţadei cu goluri. .

Ventilatoarele de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi trebuie să fie instalate la exteriorul construcţiei.

Cerinţe pentru amplasarea prizei de aer proaspăt şi a gurii de evacuare a aerului viciat

Priza de aer pentru introducerea aerului exterior va fi poziţionată astfel încât aerul introdus în instalaţie să fie, în măsura posibilităţilor, curat, uscat şi prelevat pe cât posibil dintr-o zonă adăpostită de radiația solară directă.

Evacuarea în exterior a aerului din instalaţiile de ventilare/climatizare trebuie să fie făcută astfel încât să se minimizeze riscurile asupra sănătăţii oamenilor sau efectele negative ce pot fi cauzate clădirii, ocupanţilor sau mediului.

Dispunerea prizelor de introducere a aerului şi a gurilor de evacuare trebuie făcută de asemenea conform reglementărilor şi recomandărilor vizând securitatea la incendiu a elementelor de construcţie şi a reglementărilor de izolare acustică.

prizele de aer se amplasează la cel puţin 8 metri pe orizontală de un punct de colectare a gunoiului, de un spaţiu de parcare frecvent utilizat pentru trei sau mai multe maşini, de o alee, de zone de încărcare, de ventilaţii de canalizare, de capete de coşurişi de alte surse similare de poluare.

Pentru a se evita riscurile de împrăştiere a impurităţilor de la turnurile de răcire în aerul de alimentare, prizele de aer se amplasează pe direcţia vântului dominant, înaintea turnurilor de răcire. Se va avea în vedere ca instalaţiilor cu turn de răcire să aibă proceduri de întreţinere corespunzătoare,  care să reducă degajările periculoase ale acestora.

este recomandabil ca prizele de aer să fie poziţionate pe faţade amplasate spre străzi neaglomerate. Când acest lucru nu este posibil, priza de aer trebuie poziţionată cât mai sus posibil faţă de nivelul solului.

prizele de aer nu se vor amplasa acolo unde se anticipează o recirculare a aerului evacuat sau o perturbare datorată altor poluanţi sau a emisiilor odorante.

Se recomandă amplasarea prizelor de aer la o distanţă de 3 m de sol.  Distanţa poate fi redusă la minimum 1,5 m, la care se va adăuga grosimea maximă previzibilă a zăpezii.

Pe terasa clădirii sau în cazul în care concentraţiile sunt similare pe ambele laturi ale clădirii, priza de aer trebuie amplasată pe faţada clădirii expusă vântului.

Priza de aer adiacentă spaţiilor neumbrite, acoperişurilor sau pereţilor, trebuie dispusă sau protejată astfel încât aerul să fie cât mai puţin încălzit de soare pe timpul verii.

Se recomandă dimensionarea unei prize de aer neprotejate pentru o viteză a aerului de maximum 2 m/s în cazul în care există riscul aparent al introducerii apei în orice formă (zăpadă, ploaie, vapori etc.) sau a prafului (inclusiv frunze).

Partea inferioară a unei prize de aer amplasată pe un acoperiş trebuie să fie la minimum 1,5 m fată de cota acestuia, la care se va adăuga grosimea maximă previzibilă a zăpezii.  Distanţa poate fi mai mică dacă formarea unui strat de zăpadă este împiedicată, de exemplu prin utilizarea unui scut de zăpadă.

Prizele de aer trebuie amplasate astfel încât să existe posibilitatea de acces pentru înlocuire şi întreţinere curentă.

Refularea aerului evacuat de categoria EHA 1 în exterior prin intermediul unei guri de evacuare amplasate pe peretele clădirii este acceptabilă, cu condiţia ca:

distanţa dintre gura de evacuare şi orice clădire adiacentă să fie de minimum 8 m;

distanţa dintre gura de evacuare şi o priză de introducere a aerului situată pe acelaşi perete să fie de minimum 2 m (dacă este posibil, gura de introducere a aerului proaspăt trebuie să fie amplasată sub gura de evacuare a aerului);

viteza aerului în gura de evacuare să fie de minimum 5 m/s;

în orice alt caz, gura de evacuare trebuie amplasată pe acoperiş.

aerul va fi evacuat deasupra acoperişului celei mai înalte părţi a clădirii şi refulat vertical în sus. Partea inferioară a gurii de evacuare trebuie să aibă o înălţime faţă de acoperiş de minimum 1,5 m, la care se va adăuga grosimea maximă previzibilă a zăpezii. Distanţa poate fi mai mică dacă este împiedicată formarea unui strat de zăpadă, de exemplu prin utilizarea unui scut de zăpadă.

Distanţele minime dintre priza de introducere şi cea de evacuare a aerului sunt prezentate în Figura 5.7.2.1. Acestea depind în principal de categoria aerului evacuat:

pentru EHA 4 distanţele sunt cele mai mari şi, adiţional, dependente de debitul de aer;

pentru categoriile EHA 1 până la EHA 3 distanţele depind numai de categoria aerului evacuat. Valorile din Figura 5.7.2.1. sunt valabile pentru o viteză a aerului refulat de până la 6 m/s; pentru viteze mai mari distanţele pot fi mai mici.

Pentru clădiri înalte, amplasarea prizelor de introducere şi de evacuare a aerului trebuie făcută astfel încât să se minimizeze efectul vântului şi efectul de tiraj termic.

Figura 5.7.2.1. Distanţe minime între gura de evacuare şi cea de introducere a aerului

1- Distanţă verticală – Gură de evacuare deasupra prizei de introducere (partea superioară a nomogramei);  Distanţă verticală – Gură de evacuare sub gura de introducere (partea inferioară a nomogramei); 2- Distanţă dintre prize; 3 - Categoria EHA ; 4 - Debit de aer în priză în m3/s

Unităţi  compacte de ventilare/climatizare

Unităţile  compacte  de ventilare şi climatizare au, de regulă, dimensiuni mici, şi pot fi montate suspendat la partea superioară a încăperilor conform fişei tehnice a producătorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia. Sunt exceptate unităţile compacte de ventilare cu recuperare de căldură ce deservesc o singură încăpere sau unitățile de climatizare cu detentă directă de tip dulap de climatizare monobloc sau „closed control unit” cu amplasare pe pardoseală.

Unităţile  compacte  de ventilare şi climatizare pot deservi o singură încăpere sau mai multe încăperi.

Nu pot fi considerate unităţi compacte unităţile pentru care producătorul specifică în fişa tehnică necesitatea amplasării pe pardoseală, sol sau terasă, pentru care se vor aplica prevederile din 5.7.

Unităţile  compacte  de ventilare şi climatizare se pot amplasa în spaţiile deservite sau în apropierea acestora. Dacă sunt deservite simultan mai multe spaţii, se recomandă, în măsura posibilităţilor, ca amplasarea sa să se facă în centrul acestor spaţii.

Nu se aplică restricţii speciale privind spaţiile de amplasare ale acestor unităţi.

Se vor respecta cerinţele de amplasare a prizei de aer proaspăt şi a gurii de evacuare a aerului viciat menţionate în 5.7.2.

Soluții de ventilare-climatizare pentru diferite destinații de clădiri

  - Clădiri de locuit

    - Ipoteze de proiectare

- Ventilarea naturala organizată sau ventilarea mecanica a locuințelor trebuie să fie generală şi permanentă cel puţin în timpul perioadei în care temperatura exterioară nu permite deschiderea frecventă a ferestrelor.

- Circulația aerului trebuie să se realizeze prin introducerea aerului în încăperile principale fără degajări semnificative de umiditate şi poluanți, considerate ”convențional curate” (cameră de zi, dormitoare, birou) şi extracția (evacuarea) în încăperile de serviciu (bucătărie, băi, grupuri sanitare), caracterizate de degajări importante de umiditate şi mirosuri. În acest mod, se va asigura permanent un sens de circulație a aerului care să evacueze poluanții sau umiditatea în exces aproape de locul acestora de degajare, protejând spațiile curate. Încăperile curate vor fi ventilate în regim de suprapresiune, iar cele viciate în regim de depresiune.

- Sistemul de ventilare naturală trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: prize de aer (orificii de introducere) în toate încăperile principale, realizate prin orificii în fațade, guri de extracție a aerului din încăperile de serviciu, în bucătării, săli de baie sau de duș şi în grupuri sanitare şi conducte verticale cu tiraj natural sau dotate cu dispozitive mecanice de evacuare a aerului viciat.

- În instalațiile colective de ventilare, pentru clădiri de locuit multietajate, dacă o încăpere de serviciu este prevăzută cu o gură de evacuare mecanică a aerului, toate celelalte încăperi de serviciu trebuie să fie prevăzute de asemenea cu câte o gură de evacuare. În instalații mai complexe se pot prevedea şi alte aparate și dispozitive.

- Aerul transferat dinspre zonele ventilate în suprapresiune către cele ventilate în depresiune trebuie să poată circula liber, din încăperile principale către încăperile de serviciu (prin spațiile de sub uşi sau prin grile de transfer montate la nivelul ușilor interioare sau a pereților interiori de compartimentare).

- Sistemele de ventilare, mecanice sau naturale, se dimensionează astfel încât debitele extrase date în Tabelul 6.1.1.1, să fie realizate în condiții climatice medii de iarnă. Aceste debite trebuie să poată fi asigurate de sistem simultan sau pentru  fiecare încăpere în parte.

Tabelul 6.1.1.1.  Debite de aer de extracție pentru ventilarea locuințelor

| Număr de încăperi principale în locuinţă | Debite extrase exprimate în [m3/h] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bucătărie | Sală de baie sau de duş comună sau nu cu un grup sanitar | Altă sală de duş | Grup sanitar |  |
|  |  |  |  | unic | multiplu |
| 1 | 75 | 15 | - | - | - |
| 2 | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | 105 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | 120 | 30 | 15 | 30 | 15 |
| 5 sau mai multe | 135 | 30 | 15 | 30 | 15 |

- Debitele de aer extrase trebuie compensate prin dispozitive de introducere a aerului proaspăt exterior şi prin infiltrațiile de aer asociate cu permeabilitatea faţadei.

- În cazul în care, între camera de zi și o altă cameră, nu există perete despărţitor, încăperea unică astfel creată este asimilată cu două încăperi principale.

- Dacă din construcţie, hota din bucătărie este racordată la o evacuare proprie permanentă, cu un debit superior celui din Tabelul 6.1.1.1. pentru bucătarii, este admis un debit mai mic la orificiile de extracţie a aerului în celelalte încăperi viciate. Grupurile sanitare sunt considerate multiple dacă există cel puțin două în locuință, chiar dacă unul dintre ele este situat în sala de baie/duş.

- Hota din bucătărie care asigură funcţia de extractie, va fi luată în considerare ca debit şi nivel de zgomot, la fel cu orice altă gură de aer de extractie, cu respectarea debitului de aer minim și nivelului de zgomot maxim stipulat de prezenta reglementare tehnica.

- În instalaţiile colective de ventilare mecanica prin extracţie, nu se admite racordarea hotelor de bucătărie la conducta comună.

- Nu se admite racordarea cazanelor/aparatelor individuale de încălzire şi de preparare a apei calde de consum, la conductele de extracţie a aerului prevăzute pentru ventilare.

- Fiecare încăpere principală trebuie să aibă minimum un dispozitiv de introducere a aerului, care să respecte condiţiile prevăzute la alin. (6).

- Dispozitivele individuale de reglaj (clapete, registre) pot permite reducerea debitelor de aer definite la 6.1.1. (6) din prezenta reglementare tehnică, cu condiţia ca debitul total extras şi debitul redus din bucătărie să fie cel puţin egale cu valorile date în Tabelul 6.1.1.2, reprezentând debitele de aer totale minime pentru ventilarea locuințelor.

Tabelul 6.1.1.2:  Debite minime pentru ventilarea locuinţelor

|  | Număr de încăperi principale |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Debit total minim [m3/h] | 35 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
| Debit minim în bucatarie [m3/h] | 20 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

- Pentru casele individuale izolate, unite sau înşiruite, construcţia și echipamentele trebuie să satisfacă următoarele dispoziţii minime:

bucătăria are o gură de extracţie realizată cu o conductă verticală cu tiraj natural sau printr-un dispozitiv mecanic;

încăperile de serviciu sunt prevăzute cu:

fie o gură de extracţie realizată cu un conductă verticală cu extracţie mecanică sau prin tiraj natural;

fie o deschidere exterioară obturabilă.

fiecare încăpere principală posedă o priză de aer realizată printr-un orificiu în faţadă, o conductă cu tiraj natural sau un dispozitiv mecanic, dimensionate astfel încât, împreună cu debitul prin permeabilitatea faţadei să asigure un debit de aer total minim corespunzător numărului de încăperi, echivalent celui din Tabelul 6.1.1.2.

- În cazul instalării echipamentelor cu combustie în locuinţă, sistemul de ventilare trebuie să poată asigura debitele de aer necesare pentru buna funcționare a acestora și să preîntâmpine, cu ajutorul unor dispozitive de securitate adecvate, crearea unei depresiuni care ar putea provoca introducerea gazelor de ardere în spațiul ocupat, prin inversarea sensului natural ascendent de mișcare a acestora, către exteriorul clădirii.

- Instalaţiile de ventilare nu trebuie să conducă la depășirea nivelului de zgomot admis în locuinţe; în acest sens, viteza maximă de circulație a aerului este de 5 m/s pentru conducte verticale şi 6 m/s pentru conducte orizontale.

    - Tipuri de sisteme de ventilare

- În funcţie de tipul clădirii, de nivelul de calitate a aerului interior agreat împreună cu beneficiarul şi de cerinţele referitoare la economia de energie, sistemele de ventilare pentru locuinţe  trebuie adoptate cu una din urmatoarele configurații:

- în clădiri colective:

- ventilare naturală organizată;

- ventilare hibridă (cu extracţie asistată prin inducţie sau cu ventilator de aspiraţie);

- ventilare mecanică cu un circuit (monoflux);

- ventilare mecanică cu două circuite (dublu flux).

- în clădiri individuale:

- ventilare naturală organizată;

- ventilare mecanică cu un circuit (monoflux);

- ventilare mecanică cu două circuite (dublu flux), cu recuperarea căldurii din aerul evacuat.

- Sistemele de ventilare se proiectează cu respectarea prevederilor din Capitolul 7 din prezenta reglementare tehnică.

- În sistemele mecanice cu două circuite se prevăd recuperatoare de căldură statice sau termodinamice (schimbătoare de căldura de tip ”aer-aer” cu plăci sau rotative).

- Clădirile de locuit pot fi prevăzute cu sisteme de climatizare locale sau generale; în acest caz ventilarea trebuie asigurată obligatoriu, prin aport de aer proaspăt în sistemul de climatizare sau prin sistem de ventilare independent de cel de climatizare.

    - Elemente componente ale instalaţiilor

Dispozitivele de introducere a aerului în încăperi vor fi de tipul fantelor autoreglabile sau higroreglabile, de preferinţă montate în rama ferestrelor. Se pot utiliza şi grile sau valve prevăzute în peretele exterior. La ferestrele duble, se pot monta astfel de dispozitive în serie, luând în considerare reducerea de debit produsă astfel.

Dispozitivele pot fi cu sau fără protecţie acustică şi trebuie:

- să poată fi reglabile de către utilizator, până la o poziţie care să asigure debitul minim necesar;

- să poată fi uşor demontabile pentru întreţinere;

-	să fie concepute astfel încât să nu creeze curenți de aer supărători.

Orice astfel de dispozitiv trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii, la momentul implementării proiectului tehnic al instalației de ventilare și climatizare.

(a) dispozitivele de extracție a aerului din încăperi pot fi grile obişnuite sau de tip higroreglabil sau autoreglabil. Dispozitivele trebuie:

- să poată fi reglabile de către utilizator, până la o poziţie care să asigure debitul minim necesar;

- să poată fi uşor demontabile pentru întreţinere.

(b) aceste dispozitive pot fi acţionate automat (comandate de senzori de luminiă sau de prezenţă) dar trebuie să asigure, în orice condiţii, debitul minim necesar.

Extracţia aerului din instalaţie se poate realiza fie direct din ventilator, fie prin intermediul unei conducte de extracţie. Gura de evacuare trebuie să fie astfel amplasată încât să nu permită recircularea prin exterior a aerului evacuat şi să nu depăşească nivelul admis de zgomot.

Ventilatoarele de extracţie pot fi cu turaţie fixă sau variabilă.

Conductele de extracţie a aerului prin tiraj natural pot fi individuale sau colective (deservesc mai multe încăperi). Conducta colectivă este alcătuit dintr-o conductă colectoare şi racorduri individuale la cota de plafon, care deservesc o singură încăpere; fac excepţie băile şi grupurile sanitare alăturate.

O conductă colectivă care racordează bucătăriile nu poate deservi încăperi de altă natură.

Etanşeitatea conductelor de aer trebuie să asigure pierderi inferioare a 5% din debit.

Instalaţia se concepe astfel încât să poată fi uşor verificată şi întreţinută. În acest sens:

la baza conductelor verticale se prevede un capac de vizitare;

toate componentele comune care necesită întreţinere (dispozitivele mecanice, guri de eliminare a condensului etc.) din instalaţii vor fi accesibile din părţile comune ale imobilului.

  - Clădiri de birouri și clădiri administrative

Parametrii de calcul pentru interior (categoria de ambianţă termică, condiţiile de calitate a aerului interior şi condiţiile de confort) se stabilesc conform 2.1 şi 3.1 din prezenta reglementare tehnică.

Alegerea parametrilor aerului interior se face în funcţie de categoria de ambianţă cerută prin tema de proiect (Tabelul 3.1.1), pentru clădirea/zona de birouri ce urmează a se realiza.

Prin tema de proiect se vor indica sursele de degajare de nocivităţi. Ele vor trebuie clar specificate în documentaţia tehnică.

Proiectantul şi beneficiarul pot conveni ca pentru o perioadă de timp (ore, zile), valorile parametrilor de confort să poată fi depăşite.

Sarcina termică se va determina conform 4.2 din prezenta reglementare tehnică. La calculul sarcinii termice se vor lua în considerare sursele de căldură, ţinând cont de simultaneitatea de funcţionarea a acestora.

Debitul de aer proaspăt pentru clădirile de birouri se stabileşte conform 4.3 din prezenta reglementare tehnică.

Viteza medie a aerului trebuie corelată cu ceilalţi parametri de confort, conform prevederilor de la 3.1 din prezenta reglementare tehnică. Se pot utiliza valorile indicate în Tabelul 3.1.1.5, corespunzătoare temperaturilor de calcul, pentru un indice de curent de aer DR între 10-20% şi presupunând intensitatea turbulenţei de 40% (ventilare prin amestec).

pentru climatizarea clădirilor de birouri se pot utiliza următoarele sisteme de climatizare:

- sisteme „numai aer”, cu debit de aer constant sau variabil de tip VAV (Variable Air Volume), utilizând agregate (centrale) de tratare a aerului, cu sau fără recircularea aerului interior;

sisteme „aer-apă”, cu unităţi interioare de climatizare de tip ventilo-convectoare, ejecto-convectoare, plafoane de răcire sau grinzi de răcire;

sisteme cu agent frigorific de tip VRF (Variable Refrigerant Flow).

Utilizarea sistemelor de climatizare se va face în conformitate cu indicaţiile prevăzute la 3.2 în prezenta reglementare tehnică. Oricare ar fi sistemul de climatizare ales de către proiectant, acesta va conține în mod obligatoriu un sistem de recuperare a energiei din aerul evacuat.

În cazul utilizării sistemelor de climatizare de tip ”aer-apă” sau cu a celor de tip VRF,  este obligatorie utilizarea unor instalaţii de introducere a debitului minim necesar de aer proaspăt, introdus direct în încăperi sau cu ajutorul unităților interioare de climatizare.

Sistemele de recuperare de căldură conţinută în aerul evacuat nu trebuie să permită transferul de poluanţi din aerul extras în aerul proaspăt.

Introducerea aerului proaspăt sau amestecat (în funcţie de sistemul de climatizare ales, cu sau fără recircularea aerului interior în centrala de tratare a aerului) se realizează prin guri de aer, direct în încăperile climatizate, în regim de suprapresiune.  Gurile de aer alese vor respecta condiţiile impuse prin prevederile de la 5.1 din prezenta reglementare tehnică. La gurile de aer se prevăd elemente de reglare a debitelor de aer conform prevederilor de la punctele 5.2.1.9. (1)-(18) din prezenta reglementare tehnică.

Extracția aerului viciat se face prin guri amplasate în încăperile climatizate. O parte necompensată a debitului de aer poate  fi transferată prin grile de transfer, către grupurile sanitare, ventilate în regim de depresiune, de unde va fi evacuat direct în exteriorul clădirii.

Amplasarea agregatelor de tratare se face astfel ca traseele de conducte să fie cât mai scurte, iar numărul pieselor speciale (coturi, curbe etaj, ramificatii etc.) să fie cât mai redus.

Se recomandă ca instalaţiile folosite pentru ventilare sau climatizare să fie astfel proiectate încât să poată fi folosite şi pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu, dacă acest lucru este posibil.

Amplasarea agregatului de tratare se poate face în exterior sau în încăperi tehnice special amenajate. Se va ţine cont ca nivelul de zgomot din încăperi să nu depăşească nivelul maxim admis.

ventilarea grupurilor sanitare se realizează prin aspiraţie. Aerul de compensare va fi preluat din zonele de birouri prin grile de transfer. La grupuri sanitare mari, se poate realiza şi introducere de aer în încăperile tampon (holul grupului sanitar).

Ventilatoarele de extracţie se amplasează pe acoperiş de tip șarpantă, pe terasă circulabilă sau  în camere tehnice de la ultimul nivel. Ele vor respecta condiţiile de nivel de zgomot impus pentru clădirea climatizată şi pentru clădirile învecinate.

  - Clădiri în regim hotelier

Alegerea sistemului de ventilare/climatizare pentru clădirile funcționând în regim hotelier permanent sau intermitent de-a lungul anului (hoteluri, moteluri, pensiuni și alte clădiri cu destinații similare), denumite în mod generic ”Hoteluri”, se face în funcție de categoria hotelului (număr de stele) şi de nivelul de confort (funcție de categoria ambianței interioare) ce trebuie asigurat.

Este obligatorie utilizarea sistemelor de ventilare mecanică, dublu flux, cu recuperare a căldurii, pentru toate categoriile de hoteluri. Sistemul de recuperare a căldurii nu trebuie să permită transferul de poluanți din aerul extras în aerul proaspăt. Recuperarea căldurii se va face în mod continuu, pe perioada funcţionării sistemului de ventilare.

Pentru hotelurile de 1 şi 2 stele se asigură ventilarea spațiilor de cazare şi anexe conform (2).

(a) organizarea ventilării controlate a spaţiilor de cazare se face după principiul general: introducere de aer proaspăt în camera de hotel şi extracţia aerului viciat prin sala de baie şi evacuarea sa direct în exterior, prin mijloace mecanice (ventilator), cu funcționare continuă sau intermitentă.

- (b) ventilarea spaţiilor de primire (recepţie) se face în regim de suprapresiune în raport cu încăperile alăturate.

Pentru hotelurile de 3 sau mai multe stele se asigură şi climatizarea spaţiilor de cazare precum şi a spaţiilor de primire (recepţie) şi a căilor de circulaţie orizontale, a spaţiilor pentru comerţ şi servicii, precum şi a spaţiilor pentru sport şi divertisment.

Pot fi exceptate hotelurile de 3 stele care sunt amplasate în zone montane şi au sistem de încălzire pentru iarna. Ventilarea se va realiza conform (2) din prezentul subcapitol.

(a) climatizarea spaţiilor din hotel se realizează cu unul din următoarele sisteme de climatizare:

- climatizare „aer-aer” cu debit de aer variabil (sisteme tip VAV);

- - climatizare „aer - agent frigorific” cu sisteme de tip Mono-Split, Multi-Split sau VRF;

- - climatizare „aer-apă”, cu ventiloconvectoare sau pompe de căldură pe bucla de apă.

- (b) sistemele de climatizare folosite vor respecta condiţiile de realizare impuse în 3.2 din prezenta reglementare tehnică.

Unităţile interioare de climatizare, în cazul sistemului „aer-agent frigorific”, precum şi unităţile din cazul sistemului „aer – apă” pot fi montate aparent (pe pardoseală, la nivelul de sus al unui perete interior) sau mascat, în tavanul suspendat al unității de cazare. În acest ultim caz se recomandă ca racordarea acestora la gurile de introducere şi aspiraţie a aerului să se facă cu plenumuri şi conducte de aer flexibile sau rigide.

Amplasarea unităţilor interioare de climatizare montate în tavanul suspendat se va face pe cât posibil în afara spaţiilor climatizate, iar în cazul camerelor de hotel, în holurile acestora. Se vor prevedea spaţii de acces pentru inspecţia şi întreţinerea periodica a acestora.

În cazul sistemelor de tip „aer - agent frigorific” şi „aer-apă” se prevede o instalaţie de ventilare. Introducerea aerului de ventilare se va face funcţie de sistemul de climatizare adoptat:

- la sistemele de climatizare „aer - agent frigorific” cu unităţi interioare tip Multi-Split sau VRF funcționând în regim de recirculare a aerului interior şi la sistemul „aer – apă” cu unităţi terminale aparente, introducerea aerului de ventilare pre-tratat într-o centrală de tratarea a aerului independentă, se va face direct în încăperile climatizare, cu ajutorul unor guri de introducere a aerului montate mascat, la nivelul tavanului suspendat sau pereților interiori.

la sistemele de climatizare „aer - agent frigorific” cu unităţi VRF racordate la  reţeaua de distribuție a aerului de ventilare sau la sistemul „aer-apă” cu unităţi interioare de asemenea racordate la reţeaua de distribuție, introducerea aerului de ventilare pre-tratat se face în apropierea plenumului de aspiraţie al acestora sau direct în  plenum, daca acesta din urmă are prevăzut un racord pentru aer proaspăt.

Pentru toate categoriile de hoteluri şi pentru toate spaţiile, debitul de aer de ventilare ce trebuie introdus se determină conform 4.3.1 (2) din prezenta reglementare tehnică.

Extracția aerului de ventilare se face prin camerele de baie, spaţii anexe, precum vestiare sau grupuri sanitare comune şi se va realiza cu instalaţii cu ventilator unic sau cu ventilatoare locale cu clapetă anti-retur.

  - Centre comerciale și clădiri de servicii pentru comerț

- Centrele comerciale vor fi climatizate în toate spaţiile de vânzare şi de acces al publicului. Anexele acestora vor fi ventilate natural sau mecanic conform specificului propriu.

- Climatizarea acestor spaţii se poate face cu un singur tip de sistem de climatizare sau prin combinarea mai multor tipuri de sisteme:

este recomandată climatizarea spaţiilor de vânzare cu sisteme de climatizare de tipul ”numai aer”. Tratarea aerului vehiculat se poate realiza cu agregate de tratare a aerului amplasate pe terasa clădirii,  în încăperi speciale sau chiar în spaţiul deservit;

- acelaşi sistem de climatizare folosit în spaţiile mari se va folosi şi în spaţiile de acces ale publicului.

- Climatizarea spaţiilor comerciale mici se va realiza cu sisteme descentralizate de tip VRF, multi-split sau pompe de căldură pe bucla de apă. Pentru tratarea aerului proaspăt de ventilare se prevede, în acest caz, o instalaţie de climatizare separată (centrală de tratare). Modul de introducere a  aerului de ventilare se va face funcție de sistemul de climatizare adoptat, adoptându-se o eficiență a ventilării ridicată din punct de vedere al aportului de aer în zona de ocupare.

- Sistemele de climatizare folosite vor respecta condiţiile generale de calcul privind ambiantele interioare, impuse în Capitolul 4 din prezenta reglementare tehnică.

- Sistemele de climatizare aer-aer pot fi folosite şi pentru evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi în caz de incendiu, dacă se respectă condiţiile impuse acestora.

- Se vor lua măsuri ca sistemele de climatizare folosite să nu interacţioneze sau să perturbe funcţionarea instalaţiilor de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi ale centrului comercial.

- În scopul economiei de energie, se recomandă ca debitul de aer proaspăt să fie variabil, în funcție de concentraţia de CO2 din aerul evacuat.

- Amplasarea prizelor de aer proaspăt şi a gurilor de aer evacuat va respecta condiţiile de la 5.7 din prezenta reglementare tehnică.

  - Clădiri pentru învăţământ

Clădirile din învăţământ trebuie ventilate/climatizate astfel încât să respecte cerinţele de calitate a aerului şi de confort prevăzute la 3.1 şi 4.1 din prezenta reglementare tehnică precum şi în normativele specifice NP 010, NP 011 și NP 022.

    - Şcoli și licee

Principalele prescripţii privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii și a instalațiilor aferente acestora sunt indicate în normativul  NP 010.

Cerinţele de ambianţă interioară pentru clădirile de școli și licee: puritatea aerului, temperatura aerului, temperatura operativă, umiditatea relativa, nivelul mediu de iluminat, numărul minim de schimburi de aer orare de ventilare în anumite zone, viteza maximă a curenţilor de aer în zona de ocupare şi nivelul maxim de zgomot acceptat, sunt precizate în prezenta reglementare tehnică,  în normativul NP 010 precum şi în normativul C 125.

    - Grădiniţe

Principalele prescripţii privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii și a instalațiilor aferente acestora sunt indicate în normativul NP 011.

Cerinţele de ambianţă interioară pentru clădirile de grădinițe: puritatea aerului, temperatura aerului, temperatura operativă, umiditatea relativa, nivelul mediu de iluminat, numărul minim de schimburi de aer orare de ventilare în anumite zone, viteza maximă a curenţilor de aer în zona de ocupare şi nivelul maxim de zgomot acceptat, sunt precizate în prezenta reglementare tehnică, în normativul NP 011 precum şi în normativul C 125.

    - Creșe

Principalele prescripţii privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii și a instalațiilor aferente acestora sunt indicate în normativul NP 022.

Cerinţele de ambianţă interioară pentru clădirile de creșe: puritatea aerului, temperatura aerului, temperatura operativă, umiditatea relativă, nivelul mediu de iluminat, numărul minim de schimburi de aer orare de ventilare în anumite zone, viteza maximă a curenților de aer în zona de ocupare şi nivelul maxim de zgomot acceptat, sunt precizate în prezenta reglementare tehnică, în normativul NP 022 precum şi în normativul C 125.

  - Bazine de înot, băi publice

- În zonele cu utilizatori ai piscinei se va asigura o diferență de 2°C peste temperatura apei din bazin, însă nu mai mult de 34°C.

Parametrii de calcul ai aerului interior pentru piscinele interioare și anexele acestora sunt redate în Tabelul 6.6.1.

Piscinele acoperite se dotează cu instalaţii de climatizare şi/sau de dezumidificare, capabile să menţină parametrii interiori în limitele dorite. Este interzisă dezumidificarea piscinelor folosind instalaţii de aer cald cu aer proaspăt.

Sistemele de dezumidificare ale piscinelor mici vor fi independente, mobile sau fixe şi vor avea instalaţii frigorifice încorporate.

Pentru piscinele mari, agregatele de tratare vor utiliza maşini frigorifice încorporate care vor fi folosite simultan pentru dezumidificare şi reîncălzirea aerului tratat.

Agregatele vor folosi aer proaspăt şi vor avea recuperatoare de căldură pentru utilizarea eficientă a energiei.

Se va asigura un debit minim de aer proaspăt de 36 m3/h pentru fiecare m2 de suprafață liberă de apă.

- Pentru încălzirea apei din piscină se vor folosi recuperatoarele de căldură din cadrul agregatelor de tratare, instalaţii independente sau panouri solare.

- Debitul de aer pentru dezumidificare se calculează pentru condiţii medii de iarnă.

- Pentru încălzirea apei din piscină se vor folosi recuperatoarele de căldură din cadrul agregatelor de tratare, instalaţii independente sau panouri solare.

- Debitul de aer pentru dezumidificare se calculează pentru condiţii medii de iarnă.

- Distribuţia aerului la piscine se realizează de regulă în sistem de tip jos-sus. Introducerea aerului se face prin partea de jos a încăperii şi dacă este posibil pe sub ferestre, pentru a combate curenţii reci din dreptul ferestrelor. Extracţia aerului se face la partea superioară a încăperii şi atunci când e posibil, se va face şi o extracţie din apropierea bazinului, pentru a elimina mirosurile neplăcute.

- Face excepție situația utilizării dezumidificatoarelor fixe sau mobile, de dimensiuni mici, la care aerul este aspirat pe jos şi refulat pe sus.

- Conductele de aer se execută din materiale rezistente la umiditate (tablă zincată, tablă acoperită, tablă inox, PVC, poliuretan placat cu aluminiu etc.).

- Conductele de extracţie trebuie izolate termic pentru a se evita condensarea vaporilor de apă în conductă.

- Tabelul 6.6.1.  Parametrii interiori de calcul pentru piscinele interioare și anexele acestora

| Temperatura interioară | Valori de proiectare |
| --- | --- |
| Piscină acoperită | 30 – 34°C |
| Vestiare | 22 – 28 °C |
| Dușuri și zone sanitare | 26 – 34°C |
| Zone interioare personal | 22 – 26 °C |
| Zonă intrare | ≥ 20 °C |
| Alte încăperi/ anexe | ≥ 20 °C |
| Casa scării | ≥ 18 °C |
| Temperatura apei din bazin | Valori de proiectare |
| Bazine înotători | 28 °C |
| Bazine de relaxare și agrement | 28 – 32 °C |
| Bazine pentru copii mici și aerobic | 32 °C |
| Bazine de terapie, piscine medicale | Cf. NP 015 |
| Bazine în cadrul saunei, bazine cu apă caldă | 35 – 36 °C |
| Bazine cu apă rece | 15 °C |
| Umiditatea aerului interior | Valori de proiectare |
| Umiditatea relativă | 45-60% |

- Conductele de introducere se amplaseză în apropierea bazinului astfel încât gurile de refulare să fie în zona de lucru, cât mai aproape de suprafața apei din bazin.

- La reabilitarea piscinelor se poate utiliza un sistem sus-sus dacă conductele de aer existente nu pot fi refolosite din cauza uzurii sau dificultăţilor de acces. Jetul de aer realizat de gurile de refulare trebuie să ajungă în zona de lucru, cu viteză de confort. În acest caz se pot utiliza şi conducte din material textil dimensionate corespunzător.

- Bazinul piscinei se va acoperi cu folie de material plastic în perioadele de nefolosire, pentru a reduce evaporarea şi consumurile energetice.

- Gurile de aer amplasate în zona de lucru vor fi rezistente la lovituri mecanice.

- Pentru reducerea sarcinii termice a agregatelor în situaţia de iarnă se va folosi un sistem independent de încălzire. Încălzirea electrică nu este permisă.

- Pentru realizarea unui confort superior se recomandă realizarea unei încălziri prin pardoseală, în zona de intrare şi ieşire din bazin pentru a elimina senzaţia de rece şi pentru a usca mai repede pardoseala.

- Pentru realizarea unor piscine cu consumuri mici de energie şi cu o eficienţă ridicată a instalaţiilor, trebuie respectate următoarele cerinţe:

elementele de construcţie vor avea o transmitanţă termică redusă;

elementele de construcţie vor avea bariere de difuzie a vaporilor, iar izolaţia termică se va monta la exterior.

  - Restaurante

- Pentru ventilarea/climatizarea restaurantelor se vor folosi instalaţii independente pentru sala de mese şi bucătărie.

Climatizarea sălilor de mese se va realiza cu:

- sisteme de climatizare „numai aer” cu debit de aer constant sau variabil;

- sisteme de climatizare „aer-apă”;

- sisteme de climatizare cu „aer- agent frigorific”.

sala de mese se ventilează/climatizează în regim de suprapresiune faţă de bucătărie şi spaţiile sanitare, dar în depresiune faţă de holul de intrare. Regimul de suprapresiune va fi corelat cu cel al încăperilor anexe învecinate astfel încât pe ansamblul restaurantului, debitele de aer să fie echilibrate.  Dacă sala de mese este compartimentată cu spaţii pentru fumători şi nefumători, spaţiul pentru nefumători trebuie să fie în suprapresiune faţă de cel pentru fumători.

În cazul utilizării sistemului de climatizare „numai aer” se recomandă sistemul de distribuţie prin deplasare sau prin amestec de tip „jos-sus”. Dacă aceste sisteme de distribuţie nu se pot utiliza, se va utiliza sistemul de distribuţie prin amestec de tip „sus-jos-sus” sau „sus-sus”.

La toate sistemele, dispozitivele de introducere şi de extracție a aerului vor fi astfel alese şi amplasate încât să nu existe scurt-circuitarea aerului introdus.

Dacă debitul de aer necesar preluării căldurii şi umidităţii este mai mare decât debitul de aer proaspăt, debitul de aer suplimentar nu va fi recirculat.

În cazul utilizării sistemelor de climatizare aer-apă” sau cu „agent frigorific”, pentru introducerea aerului proaspăt (de ventilare) necesar, se prevede un sistem de tip „numai aer” care va respecta cerinţele impuse în paragrafele (11)-(14) din 6.2.

Agregatele de tratare a aerului pentru climatizare vor avea ventilatoare cu două turaţii pentru situaţiile de încărcare termică redusă.

Ventilarea grupurilor sanitare se va face prin extracţie (aspiraţie).

Ventilatoarele de extracţie vor fi amplasate pe acoperiş sau în camere tehnice de la ultimul nivel. Ele vor respecta condiţiile de nivel de zgomot impus pentru clădirea climatizată şi pentru clădirile învecinate.

Se recomandă ca instalaţiile folosite pentru ventilarea sau climatizare să fie astfel proiectate încât să poată fi folosite şi pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu.

Pentru ventilarea bucătăriilor se va folosi un regim de depresiune sau un regim echilibrat de presiune.

Pentru reducerea consumurilor energetice, echiparea bucătăriei se va face astfel ca utilajele cu degajare importantă de căldură să fie grupate şi dimensionate la cerinţele reale ale restaurantului.

Pentru bucătăriile mici se poate utiliza ventilarea naturală.

Ventilarea bucătăriilor mari se va realiza cu ajutorul hotelor amplasate deasupra utilajelor de preparare a hranei. Se recomandă utilizarea hotelor cu inducţie pentru a reduce consumul de energie.

Hotele, conductele de evacuare aferente acestora şi alte dispozitive de captare trebuie să fie realizate din materiale din clasa A1 de reacţie la foc.

Hotele şi conductele de evacuare aferente acestora se amplasează la cel puţin 0,5 m faţă de elemente şi materiale  alcătuite din materiale combustibile.

Hotele, conductele de evacuare aferente acestora şi alte dispozitive de captare se izolează faţă de elementele şi materialele combustibile situate la mai puţin de 1,00 m.

La trecerile prin pereţi şi planşee, precum şi în interiorul încăperilor cu altă destinaţie, conductele de evacuare pentru ventilarea generală, sau aferente hotelor, trebuie să fie realizate din materiale din clasa A1 de reacţie la foc şi să asigure rezistenţa la foc egală cu cea a elementelor străpunse, dar nu mai puţin de EI 60 ho i↔o sau EI 60 ve i↔o, funcţie de modul de montare, vertical sau orizontal.

Ventilatoarele de evacuare aferente hotelor trebuie să fie rezistente la foc F300 60. Racordurile dintre ventilatoarele de evacuare şi conducte trebuie să fie din clasa de reacţie la foc A2-s1,d0.

Alimentarea cu energie electrică va respecta prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.

În cazul în care nu pot fi folosite aceste tipuri de hote, se va folosi pentru compensare, aer încălzit în situaţiile când temperatura aerului exterior este mai mică decât a aerului interior, cu ajutorul unor hote cu inducție sau cu ajutorul unei instalații separate de ventilare mecanică, cu posibilitatea încălzirii aerului exterior. La bucătăriile mari se recomandă utilizarea instalaţiilor de introducere a aerului de compensare cu posibilitate de răcire pe timpul verii.

Aerul evacuat de la bucătării trebuie întotdeauna trecut printr-o primă treaptă cu filtru special pentru grăsimi, care să poată fi înlocuit şi curăţat cu uşurinţă. Extracţia aerului va ţine cont de prevederile din 5.2.1.8.

Conductele de aer vor respecta condiţiile de etanşeitate impuse în 5.2.1.15.

Se recomandă recuperarea căldurii din aerul evacuat cu recuperatoare cu tuburi termice sau cu fluid intermediar. nu este admisă folosirea recuperatoarelor rotative din cauza riscului de transfer de poluanţi.

  - Spaţii industriale, clădiri de producţie şi spaţii de depozitare

- Proiectarea instalaţiilor de ventilare la spațiile industriale va lua în considerare factorii tehnici, economici, energetici şi umani care intervin, ceea ce presupune cunoaşterea clădirii, a locurilor de muncă şi a tehnologiilor utilizate.

Concepţia unui sistem de ventilare pentru un spațiu industrial va avea în vedere următoarele aspecte:

definirea clădirii şi a locurilor de muncă, cu un inventar complet de date referitoare la procesele tehnologice utilizate, la gradul de prezență umană și variația sa în timp, la condiţiile de ambianță interioară impuse de un anumit proces tehnologic etc.;

determinarea şi clasificarea nivelului de risc al surselor de poluare interioare; stabilirea caracteristicilor fizico-chimice şi toxicologice ale poluanţilor degajați din procesele tehnologice;

determinarea soluţiilor tehnice de captare locală şi de ventilare generală sau combinată, ţinând cont, pe de o parte, de procesul tehnologic, de evoluţia lui posibilă şi de modificările ce le antrenează asupra dispozitivelor de ventilare şi pe de altă parte, de eventualele incompatibilităţi dintre poluanţi (praf, umiditate, cianuri şi acizi) care necesită separarea circuitelor de ventilare;

determinarea parametrilor interiori de calcul (debite, viteze de aer, temperaturi etc.) şi dimensionarea instalaţiilor de ventilare (diametre conducte, pierderi de sarcină, putere electrica instalată la ventilatoare etc.);

alegerea componentelor instalaţiei (aparate terminale, conducte, materiale, ventilatoare etc.);

stabilirea şi prevederea componentelor ce trebuie acţionate sau controlate în funcţionare;

recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de ventilare şi determinarea valorilor de referinţă.

    - Riscuri asupra organismului uman

- Substanţele utilizate sau fabricate în industrie pot avea diverse efecte negative pentru organismul uman; de aceea un obiectiv minimal este menţinerea unei ambiante interioare sigure, pentru evitarea îmbolnăvirii personalului. În acest scop se utilizează valorile limită de referinţă pentru concentraţiile de substanţe nocive şi o valoare limită de expunere pentru fiecare substanță în parte, echivalentă cu o concentrație maximă admisă pe un anumit interval de timp de expunere (Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare).

- Praful prin natura lui, fie că este iritant, coroziv, fibros, toxic, alergen sau patogen, fie prin simpla sa prezenţă, poate cauza efecte pulmonare la inhalare pe termen lung, chiar dacă nu prezintă un caracter nociv imediat la concentrații mai mici decât cele maxime admise (Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare).

- Gazele și vaporii poluanți au acțiune nocivă asupra sănătății populației, iar în funcție de compoziția chimică și proprietățile fizice (de exemplu, solubilitatea, volatilitatea etc.), pot avea acțiune toxică, iritantă și asfixiantă (Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare).

      - Riscuri de explozie

- Atmosfera unui loc de muncă este explozivă dacă, după ce s-a produs aprinderea în amestecul cu aer, în condiţii atmosferice, al substanţelor inflamabile sub formă de gaze, vapori, ceaţă sau pulberi, combustia se propagă în întregul amestec nears (conform art. 2 pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive).

O atmosferă potenţial explozivă este o atmosferă care poate deveni explozivă datorită condiţiilor locale şi de funcţionare (conform art. 2 pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 245/2016).

O atmosferă explozivă se poate forma în exploatare normală în încăperi închise sau insuficient ventilate, în vecinătatea încăperilor unde se află pompe de fluide combustibile, recipienţi prezentând suprafeţe libere de lichide inflamabile, bidoane neacoperite etc.

Atmosfera explozivă se poate forma şi accidental prin scurgerile din recipienţii din magazii aflate în stoc, închise sau insuficient aerate, scurgerile din conductele de transport de lichide, gaze inflamabile sau poluanţi, scurgerile din instalaţiile de combustie.

Cea mai mare parte a gazelor şi vaporilor inflamabili în amestec cu aerul prezintă pericol de explozie; domeniul de concentraţii periculoase este cuprins între limitele inferioare şi superioare de explozie. Prin ventilare trebuie să se asigure ca să nu se depăşească valorile limitei inferioare de explozie.

Praful şi pulberile combustibile nu formează în mod obişnuit concentraţii explozive în atmosfera locurilor de muncă. Totuşi operaţiunile curente de reparare, încărcare sau descărcare de produse pulverulente pot crea nori periculoşi de praf: pulberi de granulometrie fină (<200m) depuse în straturi şi punerea lor în suspensie de către curenţii de aer, sau pulberile emise de aparate neetanşe pot crea nori explozivi: praful de carbon, de sulf, de materiale organice ca făina, zahărul, laptele, amidonul, cerealele, lemnul, materialele plastice, pulberile metalice.

Concentraţia minimă de explozie a unei pulberi depinde de mai mulţi parametri, dintre care cei mai importanți sunt granulometria și energia sursei de aprindere. Concentraţia minimă de explozie a unei pulberi este cuprinsă între 20 şi 100 g/m3. Concentraţia maximă de explozie este în general superioară valorii de 1 kg/m3.

Pentru evitarea exploziei pulberilor inflamabile se vor realiza:

o etanşeitate bună, pe cât este posibil, a aparatelor, utilajelor şi maşinilor (cu excepţia celor din care există scurgeri tehnologice: mori, site, elevator, bandă transportoare, amestecător etc.);

captarea pulberilor produse de maşini la sursă, pe cale uscată sau pe cale umedă, (şlefuitor, polizor etc.);

menţinerea suprafeţelor curate în încăperile de depozitare.

      - Riscuri date de expunerea la cald şi rece

- Pentru limitarea expunerii la cald şi la rece se pot utiliza instalaţii de ventilare care să asigure viteze şi temperaturi ale aerului care să realizeze condiţii acceptabile de muncă, prin efect convectiv.

    - Sisteme de ventilare

- Sistemele utilizate pentru ventilarea spașiilor industriale vor fi, după caz:

ventilarea locală (prin aspiraţie locală);

ventilarea generală realizată prin amestec;

ventilarea combinată (locală şi generală).

Ventilarea locală va realiza captarea poluanţilor cât mai aproape de sursa de emisie, pentru a limita dispersia lor în toată atmosfera încăperii; acest sistem trebuie folosit acolo unde sunt surse de emisie importante şi concentrate de poluanţi.

Ventilarea generală va realiza diluţia poluanţilor cu ajutorul debitului de aer proaspăt pentru a diminua concentraţia substanţelor poluante până sub valoarea concentraţiei maxime admise.

      - Ventilarea prin aspiraţie

Ventilarea prin aspiraţie trebuie să respecte următoarele principii de realizare:

acoperirea maximă posibilă a zonei de producere a poluanţilor;

captarea să se facă cât mai aproape de zona de emisie;

plasarea dispozitivului de captare trebuie să se facă astfel încât operatorul să nu fie între acesta şi sursa de poluare;

utilizarea mişcărilor naturale ale poluanţilor;

realizarea unei viteze suficiente a aerului pentru antrenarea poluanţilor;

repartizarea uniformă a vitezelor de aer la nivelul zonei de captare;

compensarea aerului corespunzător debitului aspirat de dispozitivele de aspiraţie locală;

evitarea curenţilor de aer şi a senzaţiei de inconfort termic;

evacuarea aerului poluat în afara zonei de intrare a aerului proaspăt;

tratarea aerului evacuat, după caz, pentru reţinerea poluanţilor astfel încât să fie respectate concentraţiile admise la emisia în atmosfera exterioară.

Se utilizează trei tipuri de dispozitive de captare: dispozitive de acoperire a sursei de degajare, dispozitive inductoare şi dispozitive receptoare.

Dispozitivele de acoperire a sursei de degajare pot fi închise (carcase, cabine închise), semiînchise (cabine semiînchise, nişe) sau deschise (hote, aspiraţii laterale la băi industriale, guri de captare etc.). În funcţie de procesul tehnologic, se aleg dispozitivele cu gradul de închidere cel mai ridicat.

Debitele de aer aspirate sunt cele indicate pentru procesul tehnologic. Dacă debitul de aer nu este indicat, se calculează în funcţie de viteza aerului din deschiderea dispozitivului; această viteză se va alege în funcţie de toxicitatea poluantului aspirat şi având în vedere ca procesul tehnologic să nu fie perturbat de o viteza de aspirație prea ridicată.

Prin proiectarea dispozitivului de aspiraţie se va realiza o repartiţie uniformă a vitezei în secțiunea de aspirație; în acest scop se pot realiza compartimentări ale secțiunii de aspirație cu ecrane sau lamele de dirijare, evitându-se crearea zonelor de turbulenţă prin obstacole, margini ascuţite, curbe cu raza mică etc.

Dispozitivele de captare inductoare, plasate aproape de sursă, vor genera un curent de aer în zona de emisie pentru antrenarea poluantului în dispozitivul de aspiraţie şi în conductele de transport.

La proiectarea dispozitivelor de captare se va avea în vedere, pe lângă conformarea aeraulică judicioasă, asigurarea rezistenţei mecanice, a stabilităţii şi rezistenţei la coroziune a materialului în funcţie de poluantul transportat.

      - Ventilarea generală pentru diluarea poluanţilor

- Ventilarea generală din halele industriale trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

să se realizeze ca sistem unic numai dacă ventilarea locală este tehnic imposibilă;

să realizeze compensarea aerului evacuat prin sistemele locale de evacuare - aerul de compensare va fi încălzit;

să asigure în plus diluarea scăpărilor de poluanți de la sistemele locale de evacuare,

să se utilizeze de preferinţă o introducere şi o extracţie mecanică. Extracţia naturală este posibilă în hale înalte şi în locurile cu surse mari de căldură concentrate în zona inferioară;

evacuarea aerului poluat să se facă departe de zona de intrare (priza) a aerului proaspăt.

dispozitivele de introducere şi extracţie a aerului se vor amplasa astfel încât:

- aerul să circule într-o mişcare - generală din zonele curate către zonele poluate;

- să evite formarea zonelor neventilate;

- să se evite formarea unor curenţi de aer care să producă senzaţie de inconfort termic;

- locurile de muncă să nu fie amplasate între sursă şi extracţie;

- mişcarea creată a aerului să fie în același sens cu deplasarea naturală a poluanţilor, în particular să urmărească efectul ascensional al gazelor calde.

În încăperile în care se degajă produse toxice sau asfixiante se va realiza o ventilare în depresiune.

În cazul încăperilor adiacente cu poluare specifică diferită, se va investiga în plus independenţa ventilatoarelor prin dispunerea între ele a unor sas-uri menţinute în suprapresiune cu aer proaspăt preluat din exterior. Atunci când, din raţiuni specifice procesului industrial, încăperea trebuie să fie menţinută în suprapresiune, sas-urile vor fi menţinute în depresiune.

  - Centre de calcul

- Centrele de calcul sunt clădiri sau unități de clădiri care adăpostesc calculatoare în rețea, sisteme de stocare și infrastructură de calcul pe care întreprinderile și alte organizații le utilizează pentru a organiza, procesa, stoca și transmite cantități mari de date.

- Deoarece aceste echipamente degajează căldură într-un mod semnificativ, este nevoie de echipamente speciale de tratare a aerului (răcire), de tip closed control unit sau dulapuri de climatizare.

- Aceste clădiri sunt adesea nelocuite, monitorizarea și controlul termic de la distanță vor reprezenta o condiție necesară în funcționarea și întreținerea echipamentelor.

- Echipamentele de răcire trebuie să fie proiectate astfel încât să asigure o temperatură constantă, precum și pentru a controla cu precizie umiditatea interioară pentru a se evita descărcările de electricitate statică sau condensul pe suprafețele reci.

- Aerul rece va fi distribuit la nivelul infrastructurii informatice existente fie prin podeaua flotantă a centrului (Room Cooling) fie prin culoare dedicate (Row Cooling) pentru delimitarea curgerii de aer cald de curgerea de aer rece, acest sistem fiind mai eficient. Pot fi utilizate sisteme de tip culoar cald (hot aisle containment) sau culoar rece (cold aisle containment ), eliminând riscul de amestec între aerul rece și cel cald.

  - Clădiri spitalicești

Principalele prescripții de proiectare privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor aferente acestora sunt indicate în normativul NP 015.

Cerinţele de ambianţă interioară pentru clădirile spitaliceşti: puritatea aerului, temperatura aerului, temperatura operativă, umiditatea relativa, nivelul mediu de iluminat, numărul minim de schimburi de aer orare de ventilare în anumite zone, viteza maxima a curenților de aer în zona de ocupare şi nivelul maxim de zgomot acceptat, sunt precizate în prezenta reglementare tehnică, în normativul NP 015 precum şi în normativul C 125.

  - Unități medicale ambulatorii de specialitate

Principalele prescriptii de proiectare privind proiectarea clădirile de unități medicale ambulatorii de specialitate și a instalațiilor aferente acestora sunt indicate în normativul NP 021.

Cerinţele de ambianţă interioară pentru clădirile de unități medicale ambulatorii de specialitate: puritatea aerului, temperatura aerului, temperatura operativă, umiditatea relativă, nivelul mediu de iluminat, numărul minim de schimburi de aer orare de ventilare în anumite zone, viteza maximă a curenţilor de aer în zona de ocupare şi nivelul maxim de zgomot acceptat, sunt precizate în prezenta reglementare tehnică,  în normativul NP 021 precum şi în normativul C 125.

  - Clădiri pentru sport

Principalele prescripții de proiectare pentru sălile de sport sunt indicate în normativul NP 065.

Din punct de vedere al instalației de ventilare, se recomandă ventilarea mecanică cu recuperare sau sisteme hibride de ventilare mecanică cuplate cu sisteme de ventilare naturală organizată, în funcție de specificul activității sportive ce se desfășoară în sala respectivă, ținând cont de evitarea a doua fenomene:

stratificarea termică verticală importantă (cu diferențe de temperatura a aerului între zona pardoselii și zona plafonului mai mari de 5 °C), mai ales la sălile înalte şi la cele încălzite cu aer cald;

apariția unor curenți de aer deranjanți la nivelul sportivilor implicați în activitatea fizică din sala de sport.

Principalele cerințe de ambianță interioară ce trebuie asigurate în sălile de sport: temperatura, umiditate relativă, nivel mediu de iluminat, număr de schimburi de aer orare de ventilare, viteza maximă a curenților de aer în zona de ocupare și nivelul maxim de zgomot acceptat, trebuie să respecte prezenta reglementare tehnică,  normativul NP 065 precum şi normativul C 125.

În spațiile cu degajări mari de umiditate (săli de duş sau vestiare) se recomandă sisteme de limitare a umidității relative.

Sistemele de ventilare/climatizare ale sălilor de sport vor asigura un regim de suprapresiune faţă de exterior şi încăperile adiacente sălii. Modul de introducere şi aspiraţie a aerului trebuie să ţină seama de arhitectura şi dotările din sala de sport, în vederea asigurării unor distribuții de viteze şi temperaturi adecvate, conform cerințelor precizate la 6.12. (3).

Se recomandă alegerea unei scheme de ventilare de tip „jos-sus”, cu introducerea aerului de ventilare la partea de jos a sălii, la nivelul ferestrelor, gradenelor, tribunelor sau pardoselii, iar aspirația aerului viciat la partea de sus, la nivelul plafonului sau părții superioare a pereților laterali.

Pentru evitarea riscului de incendiu se vor respecta prevederile specifice din actele normative în vigoare (normativele I7, I13, I9, P 118).

Instalațiile de ventilare şi climatizare ale încăperilor anexe sălii de sport (daca există) vor fi separate de cele ale salii de sport.

În clădirile pentru sport există de regulă și alte spaţii anexe, cu degajări importante de  umiditate și mirosuri, precum: bucătării, săli de duş, vestiare, grupuri sanitare, uscătorii, spălătorii sau saune uscate sau umede. Se va asigura în aceste spaţii un regim de ventilare în depresiune faţă de exterior sau alte încăperi adiacente acestora.

  - Clădiri culturale (săli de spectacole)

- Proiectarea sistemelor de instalații de ventilare și climatizare pentru săli de spectacole trebuie să ia în considerare provocările generate de un grad ridicat de ocupare, prin respectarea unor reguli sanitare stricte. Sistemele de climatizare și ventilare trebuie să se adapteze vârfurilor de ocupare, dar și perioadelor când nu au loc reprezentații, prin utilizarea sistemelor de automatizare care să ajusteze debitul de aer proaspăt și parametrii de climatizare. De asemenea, este necesar să se respecte condițiile de calitate ambientală necesare, atât în ceea ce privește confortul termic al ocupanților, dar și cel acustic.

În sălile de spectacol, sunt recomandate sistemele de distribuție prin deplasare, în care aerul este introdus la nivelul spectatorilor, fie prin pardoseală, fie prin spătarul scaunelor. Aspirația aerului viciat se realizează în partea superioară a încăperii.

Măsuri şi soluţii pentru creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor de ventilare/climatizare

- Măsurile și soluțiile aplicate în proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare/climatizare trebuie să țină cont de prevederile legislației curente la nivel național privind creșterea performanței energetice a clădirilor și instalațiilor componente ale acestora (Legea nr. 10/1995- cerința (f), Legea nr. 372/2005, Metodologia de calcul privind performanța energetică a clădirilor și instalațiilor - Mc001-2022).

Izolarea termică a instalaţiilor

- Izolarea termică a elementelor componente din cadrul instalaţiilor de ventilare/climatizare trebuie realizată oriunde este nevoie de limitarea pierderilor de energie de către fluidele care o transportă sau o stochează; grosimea izolaţiei termice în acest scop se determină pe criterii tehnico-economice ţinând cont de datele specifice ale proiectului respectiv.

Conductele de aer se izolează termic în următoarele situaţii:

sunt montate în exteriorul clădirilor;

traversează spaţii neclimatizate sau neîncălzite;

există riscul condensării pe suprafaţa conductelor de aer (traversează spaţii cu umiditate ridicată sau vehiculeaza aer rece);

transportă aer cu temperatură ridicată existând pericolul de accidentare la atingere;

transportă aer sau gaze cu temperatură ridicată şi traversează spaţii cu pericol de incendiu;

transportă gaze, vapori sau praf inflamabil şi traversează spaţii cu temperatură ridicată; în acest caz trebuie să se asigure la suprafaţa conductelor de aer temperaturi nepericuloase;

Conductele de agent termic sau frigorific se izolează termic pe toată lungimea traseelor, indiferent de spaţiile traversate.

Echipamentele instalaţiilor de ventilare/climatizare se izolează termic corespunzător, în special în situaţia montajului exterior.

Conductele care vehiculează aer sau apă rece vor fi prevăzute cu  termoizolație rezistentă la difuzia vaporilor de apă. Se va acorda atenţie sporită asigurării continuității izolației termice și a etanșării acesteia (bariera de vapori).

Materialele utilizate la izolarea termică a instalaţiilor de ventilare/climatizare trebuie să satisfacă următoarele condiţii:

să fie încadrate în cel puţin clasa de reacţie la foc C s3d1;

să nu se degradeze în timp, să nu îşi piardă proprietăţile mecanice sub acţiunea vaporilor de apă;

să aibă proprietăţile de izolare termică stabile în timp;

să își păstreze rigiditatea la temperaturi ridicate;

să poată fi utilizate corespunzător pentru temperaturi coborâte acolo unde este nevoie (conducte de agent frigorific, conducte de apă răcită, echipamente pentru înmagazinare apă răcită);

să nu fie toxice sau să nu conducă la degajări toxice la temperaturi ridicate ale conductelor pe care le izolează.

Se vor lua măsuri pentru protejarea corespunzătoare a suprafeţei exterioare a izolaţiei termice ţinând seama de condiţiile de expunere la umiditate, lovituri mecanice, pericol de incendiu şi explozie din spaţiile unde este amplasată.

Recuperarea şi stocarea căldurii şi utilizarea surselor regenerabile

În scopul realizării unor instalaţii de ventilare/climatizare cu consum redus de energie trebuie utilizată recuperarea de căldură din sistem. Recuperarea căldurii din aerul extras din încăperi se realizează prin recirculare, prin transfer, prin schimbătoare recuperative sau regenerative, sau prin procese termodinamice (pompe de căldură, schimbătoare cu tuburi termice etc.).

Se recomandă, de asemenea, să se analizeze şi să se aplice orice soluţie economică de recuperare a căldurii din surse de căldură din afara sistemului de ventilare/climatizare (soare, sol, aer exterior, căldură reziduală din procesele industriale etc.), în contextul legislației curente privind performanța energetică a clădirilor și proiectarea unor clădiri noi cu consum foarte redus de energie.

Recircularea aerului este permisă în funcţie de calitatea aerului extras. Astfel:

aerul extras din categoria ETA 1 poate fi recirculat sau transferat;

aerul extras de categoria ETA 2 nu poate fi recirculat, dar poate fi transferat în toalete, garaje şi alte spaţii similare;

aerul extras de categoriile ETA 3 şi ETA 4 nu poate fi recirculat sau transferat.

La recuperarea căldurii din aerul extras se respectă următoarele prevederi:

tipul şi încercările de etanşeitate a instalaţiilor de recuperare a căldurii se fac conform  prevederilor din standardul SR EN 308;

când aerul extras este de categoria ETA 2, este necesară funcţionarea în suprapresiune a părţii alimentate cu aer proaspăt a recuperatorului de căldură;

atunci când se aplică recuperarea căldurii de tip aer-aer pentru aer extras din categoria ETA 3, este necesară funcţionarea în suprapresiune a întregului traseu de alimentare cu aer proaspăt în raport cu aerul extras. Aceasta trebuie asigurată în toate condiţiile de funcţionare ale instalaţiei;

când aerul din care se recuperează căldura provine din aer extras de diferite categorii, aerul acesta nu trebuie să conţină mai mult de 5% aer din categoria ETA3,  dacă unitatea de recuperare a căldurii este de un tip ce permite transferul mirosurilor, umidităţii sau a altor impurităţi, (de exemplu, recuperator rotativ). O atenţie sporită trebuie acordată etanşeităţii interne a schimbătorului de căldură tip recuperator, conform SR EN 308;

pentru aer extras de categoria ETA 4  trebuie să se utilizeze instalaţii de recuperare care utilizează un fluid intermediar, pentru a evita orice fel de contact dintre fluxul de aer extras și fluxul de aer proaspăt preluat din exterior.

La sistemele de climatizare cu puteri frigorifice peste 300 kW, este necesar să se realizeze un studiul de fezabilitate care să cuprindă soluţii pentru stocarea frigului/căldurii în sistem, cu scopul reducerii vârfului de sarcină şi diminuării puterii instalate a instalaţiei frigorifice. Acest studiu va face parte din documentaţia tehnică a proiectului.

La sistemele de climatizare cu puteri frigorifice peste 100 kW, este necesar să se realizeze un studiul de fezabilitate care trebuie să cuprindă soluţii de utilizare a surselor regenerabile de energie. Se pot lua în considerare în funcţie de particularităţile proiectului, de spaţiul disponibil şi de opţiunile investitorului, soluţii care utilizează energia geotermală, energia geotermală sau energia solară. Scopul urmărit este reducerea consumului de energie primară al sistemului.

Executarea lucrărilor de instalaţii de ventilare și climatizare

Principii generale de montaj

Lucrările de montaj ale instalaţiilor de ventilare-climatizare se vor coordona şi corela cu lucrările de construcţii propriu-zise. Se va respecta coordonarea stabilită în proiect între specialităţi, cu privire la traseele şi spaţiile rezervate fiecărui tip de instalaţii şi la ordinea cronologică de montaj.

La corelarea lucrărilor de montaj ale instalaţiilor de ventilare – climatizare cu cele de construcţie se vor avea în vedere următoarele:

construcţia va fi prevăzută cu elementele necesare pentru instalarea maşinilor şi a instalaţiilor de ridicat folosite la aducerea pe poziţie a echipamentelor de instalaţii;

în proiectele de arhitectură şi de rezistenţă se vor prevedea spaţii libere şi goluri astfel încât să fie eliminată necesitatea unor spargeri ale elementelor construite;

introducerea la timpul convenit cu constructorul, a dispozitivelor de prindere şi de fixare a  componentelor de instalaţii pe elementele de construcţii;

introducerea echipamentelor de ventilare-climatizare în încăperile rezervate şi montarea lor pe poziţie se va face numai după definitivarea lucrărilor de construcţii, astfel încât să se evite deteriorarea lor prin lovire, stropire, depozitarea prafului, folosirea lor drept schelă.

Execuţia lucrărilor de montaj instalaţii de ventilare – climatizare se va face respectând prevederile din Caietul de sarcini şi Normele de protecţie a muncii în vigoare la data respectivă.

Verificarea materialelor şi a echipamentelor

În instalaţiile de ventilare, climatizare sau condiţionare, trebuie utilizate numai materiale, echipamente şi procedee care au fost introduse pe piaţă în baza documentelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii.

Echipamentele sosite pe şantier vor fi însoţite de declarații e performanță sau declarații de conformitate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 668/2017.

Înaintea punerii în operă, toate materialele şi echipamentele se vor supune unui control, pentru a se constata dacă nu au suferit în timpul transportului şi al depozitării, degradări de natură să le compromită integritatea şi funcţionalitatea. Punerea în operă nu va putea fi făcută decât după remedieri sau, dacă este cazul, după înlocuirea echipamentelor defecte.

La aparatele de măsurare şi control se verifică existenţa sigiliului şi a buletinului metrologic actualizat.

Transportul, depozitarea şi manipularea

- Transportul materialelor şi a echipamentelor de instalaţii se va efectua cu mijloace adecvate, asigurate împotriva oricăror surse de deteriorare (vibraţii, şocuri, radiaţie solară, praf, intemperii, devalizare etc.) respectând indicaţiile furnizorilor.

Depozitarea echipamentelor şi a materialelor, în perioada dintre aprovizionare şi montaj, se va face în depozite amenajate care să asigure gestionarea corectă, cu respectarea instrucţiunilor furnizorilor, a reglementărilor în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi a normelor de protecţie a muncii, având în vedere următoarele:

materialele asupra cărora condiţiile atmosferice nu au practic influenţă nefavorabilă, pe durata depozitării, se pot depozita în aer liber, în stive, rastele, pe paleţi, pe platforme, cu asigurarea condiţiilor de manipulare – transport şi antiefracţie;

echipamentele şi materialele ce pot fi deteriorate de agenţii climatici, în special de umiditate şi de radiaţia solară, pot fi depozitate sub şoproane de asemenea îngrădite împotriva efracţiei;

echipamentele şi materialele ce prezintă pericolul de deteriorare datorită umidităţii, frigului excesiv, radiaţiei solare, a vântului, a prafului şi chiar a manipulării neglijente, se vor depozita în magazii închise.

Confecţionarea conductelor de ventilare – climatizare

- Conductele pentru vehicularea aerului în instalaţiile de ventilare – climatizare, sunt alcătuite din tronsoane drepte şi piese speciale şi se execută conform proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, în ateliere de producţie dotate cu tehnica necesară, corespunzător procedurilor de fabricaţie agrementate tehnic. Pe şantierul de montaj se execută montarea pe poziţie a acestora, de asemenea conform proiectului instalaţiei. Fac excepţie conductele executate din elemente de zidărie sau din gips-carton, care se execută direct pe şantier.

În Proiectul Tehnic se va specifica tipul de conducte utilizate (rectangulare, circulare, plat-ovale, dimensiuni, material) şi criteriile pe care acestea trebuie să le îndeplinească, în funcție de scopul proiectului şi condițiile de ambianță cu care ele vin în contact.

Modul de îmbinare al semifabricatelor din care se confecţionează conductele, rigidizarea acestora pentru a împiedica deformarea şi zgomotul la variaţiile de presiune din rețeaua de transport a aerului, va fi stabilit în Agrementul Tehnic al procedurii de fabricaţie. La analiza ofertelor de licitaţie pentru execuţie-montaj, va fi consultat şi proiectantul.

Montarea conductelor de aer

- La montarea conductelor de aer se vor respecta strict indicaţiile din piesele desenate ca şi cele din Caietul de sarcini şi prevederile Planului de coordonare între specialităţile care au colaborat la proiectarea investiţiei. Prin aceste documente se vor stabili:

traseul conductelor şi poziţia exactă a echipamentelor, a  gurilor de introducere şi de evacuare a aerului, spaţiul rezervat echipamentelor instalaţiei de ventilare;

forma geometrică a conductelor, dimensiuni, debite şi viteze ale aerului în toate punctele în care intervin schimbări, eventual pante de montaj;

distanţa între punctele de susţinere pe elementele de construcţie, tipul de susţinere;

poziţia exactă a clapetelor de reglaj, a clapetelor antifoc şi a punctelor de măsurare, cu asigurarea accesului la acestea;

tehnologia aplicată pentru  păstrarea etanșeității la aer a clădirii în zonele de străpungeri ale anvelopei clădirii;

pentru clădirile noi sau reabilitate termic, se recomandă efectuarea încercării de performanță a anvelopei din punct de vedere al permeabilității la aer, gaze şi vapori conform SR EN ISO 9972, dupa efectuarea acestor străpungeri în anvelopă. Performanțele minime recomandate de etanșeitate/permeabilitate la aer a anvelopei unei clădiri noi și reabilitate termic sunt: 
n50 < 1,5h-1 la 50 Pa sau q50 < 1,5 m3/h/m2.

Izolarea termică a conductelor de aer

- Conductele de ventilare se izolează în condiţiile prevăzute de 7.1, (2) și (3).

- Conductele care vehiculeaza aer rece vor fi prevazute cu termoizolație rezistentă la difuzia vaporilor de apă. Se va acorda atenţie sporită asigurării continuității izolației termice și a etanșării (bariera de vapori).

Materialele şi procedeele de izolare termică sunt agrementate tehnic. Proiectantul trebuie să indice materialul folosit şi grosimea acestuia şi după caz şi protecţia mecanică a izolaţiei.

Montarea echipamentelor

Echipamentele moderne de ventilare-climatizare au de obicei elementele componente: (ventilatoare, baterii de încălzire/răcire, filtre, recuperatoare de căldură etc.), înglobate în agregate complexe de tratare a aerului (centrale de tratare a aerului), sub forma unor module, uneori demontabile, pentru a uşura manipularea la transport şi la montaj.

Înainte de începerea montării, acestea se vor supune următoarelor verificări:

existenţa certificatului de conformitate CE şi corespondenţa caracteristicilor înscrise în plăcuţa de identificare cu cele din proiect şi din Certificatul de conformitate CE;

controlul exterior, general al stării echipamentului pentru a se descoperi eventuale deteriorări survenite la transport şi la manipulare pentru aducerea la poziţia de montaj (deformări, degradarea racordurilor, degradări ale aparaturii de măsură şi de automatizare etc.);

controlul mişcării libere, fără frecări a rotoarelor ventilatoarelor, existenţa şi starea izolaţiei termice şi acustice a agregatului;

starea tehnică şi mobilitatea jaluzelelor, a filtrelor de praf;

starea tehnică a bateriilor de încălzire/răcire şi a recuperatoarelor de căldură;

existenţa şi starea tehnică a suporţilor elastici prevăzuţi spre a împiedica transmiterea vibraţiilor agregatului, la elementele de construcţie.

Neregulile constatate vor fi remediate şi menţionate într-un raport de constatare, iar dacă acestea se dovedesc a fi grave, se va solicita înlocuirea echipamentului.

Agregatul de tratare a aerului şi eventual, ventilatorul independent, se vor aşeza pe poziţie cu respectarea riguroasă a cotelor de montaj prevăzute în proiect; orice neconcordanţă cu situaţia din teren va fi adusă la cunoştinţa proiectantului pentru a dispune prin Dispoziţie de şantier, modificarea proiectului.

Înainte de fixarea pe poziţie corespunzător prevederilor proiectului pentru a asigura siguranţa şi stabilitatea în exploatare, se va verifica orizontalitatea pe două direcţii, a agregatului.

Înainte de fixarea definitivă  pe poziţie a ventilatoarelor independente, se va verifica şi asigura orizontalitatea acestora, după cum urmează:

la ventilatoarele radiale cu rotorul montat direct pe axul motorului electric, orizontalitatea se va verifica cu nivela cu bulă de aer plasată succesiv pe două direcţii perpendiculare, pe şasiul de bază al ventilatorului şi pe generatoarea superioară a motorului;

la ventilatoarele radiale cuplate direct cu motorul prin cuplă elastică sau prin curele, orizontalitatea se verifică prin plasarea nivelei pe generatoarele superioare ale axelor motorului şi ventilatorului; se verifică şi la nevoie se corectează coaxialitatea celor două axe;

la ventilatoarele axiale, ce se montează de regulă pe conducte, se verifică orizontalitatea sau, după caz, verticalitatea carcasei cilindrice;

după asigurarea orizontalităţii ventilatorului, se va verifica echilibrarea statică a rotorului prin imprimarea cu mâna a unei mişcări de rotaţie; se va considera că rotorul este echilibrat dacă după 3 – 4 învârtiri se opreşte în poziţii diferite. Cu acest prilej se constată şi dacă rotorul nu freacă de carcasă.

La fixarea pe poziţie a echipamentelor se vor respecta indicaţiile producătorului stipulate în Dosarul Tehnic al produsului.

După montaj se va afişa la loc vizibil indicaţia cu privire la interdicţia de folosire a echipamentelor montate pe pardoseală, drept schelă pentru alte lucrări şi se vor lua toate măsurile ca această cerinţă să fie respectată.

Echipamentele care nu fac parte dintr-un agregat complex (baterii de încălzire pentru corectarea temperaturii, ventilatoare, unităţi interioare şi exterioare ale sistemelor de climatizare locală  etc.) se vor monta respectând de asemenea, instrucţiunile din dosarele tehnice ale produselor.

La montarea echipamentelor plasate pe terase, se va avea în vedere păstrarea integrităţii izolaţiei hidrofuge şi împiedicarea transmiterii zgomotului şi vibraţiilor la planşeul clădirii.

  - Etanşeitatea instalaţiilor de ventilare/climatizare

- (a)  la montarea elementelor componente ale instalaţiilor, se vor lua măsurile necesare pentru asigurarea etanşeităţii îmbinărilor elementelor ce intră în alcătuirea conductelor, a racordurilor dintre acestea şi echipamente, pe perimetrul uşilor de acces la camerele de aer, la capacele de vizitare şi de măsurare etc., astfel încât pierderile/aspiraţiile de aer să fie limitate în raport cu clasa conductelor, stabilită conform  Tabelului 8.8.1.;

Tabelul 8.8.1. Clasele de etanșeitate ale conductelor de aer şi limita de pierderi de aer în conducte

| Clasa de etanşeitate | Limita de presiune statică [Pa] |  | Viteza maximă [m/s] | Limita pierderilor de aer [l/sm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pozitivă | Negativă |  |  |
| Clasa A Presiune joasă | 500 | 500 | 10 | 0,027 p 0,65 |
| Clasa B Presiune medie | 1000 | 750 | 20 | 0,009 p 0,65 |
| Clasa C Presiune înaltă | 2000 | 750 | 40 | 0,003 p 0,65 |
| Clasa D (specială) Presiune înaltă | 2000 | 750 | 40 | 0,001 p 0,65 |

- valorile pierderilor de aer admise, sunt indicate în tabelul 5.2.1.15.1 pentru diverse diametre de conducte şi clase de etanşeitate.

(a) pentru testarea gradului de etanşeitate a conductelor de aer, se va proceda astfel:

conductele de aer clasa A nu necesită testare;

conductele din clasa B se vor testa în limita a 10% din piesele dintr-o reţea, alese aleatoriu. Dacă aceste piese nu respectă limitele impuse în Tabelul 5.2.1.15.1 se vor repeta testele cu alte 10 % din piesele reţelei;

conductele din clasa C şi D se vor testa în proporție de 100%.

- proiectantul poate impune testarea conductelor  de clasă B şi la presiuni mai mari de 1000 Pa sau a conductelor de clasă C la presiuni mai mici de 500 Pa. El poate impune de asemenea, funcţie de importanţa clădirii, o pierdere de aer mai mică, specificând un procent de pierderi din valoarea impusă clasei în care se încadrează conductele în cauză sau impunerea unei anumite clase de etanşeitate.

Punerea în funcţiune și recepţia instalatiilor de ventilare și climatizare

Elemente generale

- Punerea în funcţiune, recepţia şi darea în exploatare a instalaţiilor de ventilare şi  climatizare constituie ansamblul de activităţi prin care instalaţiile realizate se dau în folosinţa beneficiarului. Punerea în funcţiune a unei instalaţii de ventilare şi climatizare este un ansamblu de operaţii  tehnice care are drept scop verificarea şi realizarea corespondenţei dintre instalaţia realizată şi proiect, în ceea ce priveşte funcţiunile şi performanţele acesteia.

- Punerea în funcţiune se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

operaţiuni de pregătire;

controlul instalaţiei;

pornirea instalaţiei;

reglarea instalaţiei;

probe.

Operaţiuni de pregătire

- În vederea punerii în funcţiune a instalaţiei de ventilare şi climatizare se vor efectua următoarele operaţiuni de pregătire:

luarea la cunoştinţă a proiectului şi însuşirea lui de către personalul de punere în funcţiune;

inspectarea instalaţiei realizate şi constatarea accesibilităţii punctelor de măsură şi a organelor de reglare;

stabilirea programului operaţiunilor de punere în funcţiune a instalaţiei;

pregătirea aparatelor de măsură şi control necesare operaţiunilor de verificare a instalaţiei;

pregătirea fişelor de constatare pentru evidenţa datelor culese în cadrul operaţiunilor de verificare.

Controlul instalaţiei

- Se vor efectua următoarele categorii de operaţiuni de control:

controlul de bună execuţie a instalaţiei;

verificări ale elementelor componente a instalaţiei.

Controlul de bună execuţie cuprinde:

verificarea corespondenţei cu proiectul;

verificarea calităţii execuţiei;

verificarea conformităţii cu reglementările tehnice;

verificarea conformităţii cu normele de protecţie a muncii şi de securitate la incendiu;

controlul existenţei tuturor documentelor necesare funcţionării.

Verificarea corespondenţei cu proiectul se referă la:

alcătuirea instalaţiei, constatându-se echiparea şi poziţia elementelor în cadrul instalaţiei;

geometria instalaţiei, constatându-se dimensiunile conductelor de aer, ale gurilor de aer, ale dispozitivelor de reglare;

caracteristicile funcţionale ale echipamentului (debite, presiuni, viteze ale aerului, puteri termice etc.);

termoizolarea conductelor şi aparatelor;

protecţia anticorosivă a elementelor instalaţiei;

existenţa racordurilor la utilităţi (energie electrică, agenţi termici, apă, canalizare);

existenţa elementelor de automatizare prevăzute prin proiect.

- Verificarea calităţii execuţiei se face pe baza actelor normative referitoare la verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor, urmărindu-se îndeplinirea următoarelor cerințe fundamentale, pe întreaga durată de utilizare:

rezistență mecanică și stabilitate;

securitate la incendiu;

igienă, sănătate și mediu înconjurător;

siguranță și accesibilitate în exploatare;

protecție împotriva zgomotului;

economie de energie și izolare termică;

utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

- Pentru verificarea conformităţii cu reglementările tehnice se vor utiliza actele normative specifice în vigoare referitoare la proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi  climatizare.

Verificarea modului de îndeplinire de către instalaţie a prevederilor privind protecţia, siguranţa şi igiena muncii se va face pe baza Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Verificarea modului de îndeplinire de către instalaţie a prevederilor privind securitatea la incendiu se va face pe baza reglementărilor tehnice specifice în vigoare şi a:

normelor generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007;

regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor nr. 1822/394/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

dispoziţii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice.

(a) verificarea elementelor componente ale instalaţiilor de ventilare/climatizare urmăreşte să evidenţieze dacă acestea au fost corect montate şi dacă sunt eficace;

- se fac verificări la:

ventilatoare;

filtre;

baterii de încălzire/răcire;

camere de umidificare;

guri de aer;

dispozitive de reglare;

conducte de aer;

instalaţia de automatizare;

alte elemente componente ale instalaţiei de ventilare şi  climatizare, după caz.

procedurile privind controlul calităţii execuţiei lucrărilor, pe tipuri de elemente, sunt date în actele normative specifice referitoare la verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor.

Controlul ventilatoarelor

- La ventilatoare se verifică:

placa de identificare în care sunt înscrise caracteristicile funcţionale ale aparatului (debit, presiune, turaţie);

fixarea pe postament şi sistemul de amortizare a vibraţiilor;

orizontalitatea sau, după caz, verticalitatea arborilor motorului şi ventilatorului;

echilibrarea statică a rotorului;

modul de rotire al rotorului (fără frecări, jocuri, zgomote sau trepidaţii anormale);

sensul corect de rotaţie al rotorului;

gradul de încălzire al lagărelor şi rulmenţilor după o funcţionare normală a instalaţiei;

numărul curelelor trapezoidale de transmisie şi întinderea corectă a acestora;

turaţia ventilatorului şi a motorului conform plăcii de identificare;

starea accesoriilor ventilatorului: elemente de reglare a debitului, racorduri elastice pe aspiraţie şi refulare, dispozitivul de protecţie al curelelor de acţionare etc.;

calitatea racordurilor electrice ale motorului de antrenare;

intensitatea curentului electric absorbit şi a tensiunii motorului de antrenare al ventilatorului.

Controlul filtrelor

- La filtre se verifică:

calitatea şi integritatea materialului filtrant, conform fişei tehnice a produsului;

montarea corectă a materialului filtrat în carcasa filtrului;

realizarea etanşărilor pe traseul de aer;

diferenţa de presiune între secţiunile de trecere ale aerului, din amonte şi aval ale filtrului;

gradul de murdărire al materialului filtrant;

funcţionalitatea elementelor mecanice, de acţionare, ale filtrului.

Controlul bateriilor de încălzire/răcire

- La bateriile de încălzire/răcire se verifică:

placa de identificare în care sunt înscrise caracteristicile funcţionale ale aparatului (putere termică, debite, temperaturi);

etanşeitatea carcasei;

starea lamelelor (să nu fie strâmbe, turtite sau obturate de corpuri străine);

sensul de întrare/ieşire la racordurile de agent termic;

funcţionalitatea organelor de închidere şi reglare pe circuitele de apă şi de aer;

existenţa dispozitivului de protecţie la îngheţ, după caz.

Controlul camerelor de umidificare

- La camerele de umidificare se verifică:

placa de identificare în care sunt înscrise caracteristicile funcţionale ale aparatului;

dimensiunile camerei de umidificare, în conformitate cu proiectul;

existenţa elementelor componente şi a accesoriilor;

montajul corect al elementelor camerei de umidificare;

etanşeitatea hidraulică și aeraulică;

modul de asigurare al controlului distribuţiei apei;

protecţia anticorozivă.

Controlul gurilor de aer

- La gurile de aer se verifică:

corespondenţa cu proiectul privind tipul gurii şi poziţia în instalaţie şi în încăperea ventilată;

dimensiunile gurii;

existenţa dispozitivelor de reglare /dirijare a debitului de aer şi verificarea funcţionalităţii acestora;

lipsa unor obstacole de perturbare a curgerii în conductă şi în încăpere.

Controlul dispozitivelor de reglare

- La ramele cu jaluzele şi clapete de reglare se verifică:

etanşeitatea montării;

lipsa deformaţiilor la organele mobile;

mişcarea uşoară şi fără joc a clapetelor, jaluzelelor şi a elementelor de acţionare;

funcţionarea conform destinaţiei (de exemplu, jaluzelele cu reglare simultană, paralele sau opuse);

accesibilitatea;

posibilitatea blocării în poziţiile de reglaj şi existenţa elementelor de indicare a poziţiei organului de reglare.

Controlul conductelor de aer

- La conductele de aer se verifică:

integralitatea reţelei de conducte;

etanşeitatea îmbinărilor între tronsoane;

suporturile, elementele de susţinere şi protecţie impotriva transmiterii vibraţiilor;

calitatea izolaţiei termice şi a protecţiilor anticorozive;

existenţa capacelor de vizitare şi curăţire, precum şi etanşeitatea acestora şi uşurinţa de montare demontare;

inexistenţa punctelor critice care cauzează pierderi de sarcină suplimentare sau surse de zgomot (strangulări ale secţiunii de curgere, corpuri străine în curentul de aer, raze de curbură mici la coturi, unghiuri mari la difuzoare confuzoare etc.)

Controlul instalaţiei de automatizare

- La  instalaţiile de automatizare se verifică:

corectitudinea conexiunilor electrice;

corectitudinea poziţionării elementelor traductoare şi de execuţie, funcţionalitatea acestora;

tablourile electrice, pentru a se constata:

condiţiile de amplasare şi accesibitatea;

dispunerea elementelor componente;

existenţa sistemelor de protecţie şi a legării la pamânt;

tipurile de cabluri;

marcajul şi etanşeitatea circuitelor;

ventilarea pentru răcirea tabloului.

interfaţa cu alte sisteme (gestiunea tehnică a clădirii, securitatea la incendiu etc.).

Pornirea instalaţiei

Înaintea de pornirea instalaţiei se iau următoarele măsuri:

protejarea sau îndepărtarea din calea aerului a elementelor de automatizare susceptibile a se defecta prin murdărire cu praf;

demontarea elementelor filtrante;

golirea instalaţiilor de apă pentru evitarea îngheţului la bateriile de încălzire şi la camerele de pulverizare (în sezonul rece).

Pornirea instalaţiei se face în trei etape:

prima pornire;

pornirea în sarcină normală;

funcţionarea de probă.

Prima pornire a ventilatorului se face la sarcină redusă, prin închiderea parţială a dispozitivului de reglare sau prin funcţionarea la turaţie redusă a motorului ventilatorului (la ventilatoarele cu turaţie variabilă). Se verifică:

dacă rotorul se învârte în sensul normal;

nivelul vibraţiilor şi zgomotelor;

încălzirea motorului, lagărelor, palierelor, întinderea corectă a curelelor de transmisie.

(a) pornirea în sarcină normală se face după efectuarea observaţiilor la pornirea în sarcină redusă şi remedierea eventualelor deficienţe;

- în timpul pornirii în sarcină normală se fac aceleaşi verificări ca la pornirea în sarcină redusă, precum şi verificări asupra întregii instalaţii observându-se în special etanşeitatea acesteia. Funcţionarea la pornirea în sarcină normală durează atât timp cât este necesar ca întreaga instalaţie să fie examinată.

Funcţionarea de probă se face cu toate elementele instalaţiei asamblate în poziţie definitivă (filtre, elemente de automatizare, organe de reglare etc.). În timpul funcţionării de probă se reiau verificările făcute la pornirea instalaţiei, o atenţie deosebită dându-se funcţionării ventilatorului. Funcţionarea de probă durează minimum 8 ore. După funcţionarea de probă se poate trece la reglarea instalaţiei.

Reglarea instalaţiei

- Reglarea aeraulică a instalaţiei este procesul de ajustare cantitativă a curgerii aerului în elementele componente ale instalaţiei în vederea asigurării debitelor prescrise prin proiect.

Înainte de începerea operaţiei de reglare trebuie îndeplinite următoarele cerinţe:

clădirea trebuie sa fie finalizată, iar uşile şi ferestrele să fie în poziţia indicată în proiect, evitându-se influenţele perturbatoare ale vântului sau tirajului natural;

temperatura interioară în încăperi să fie păstrată cât mai constantă;

să se asigure condiţiile prescrise de funcţionare în suprapresiune/depresiune a încăperilor (grile de transfer);

reţeaua de conducte să fie terminată şi funcţionarea de probă şi verificările de etanşeitate, încheiate;

bateriile de încălzire şi/sau răcire, centrale, să fie montate în instalaţie;

dispozitivele de reglare a debitului de aer de la ramificaţii şi de la gurile de aer să fie plasate în poziţia deschis, organele de execuţie pentru reglarea automată să fie deconectate, ventilatorul să fie în funcţiune, având un debit de aer iniţial cu 10...15 % mai mare decât debitul stabilit prin proiect.

Ordinea operaţiunilor de reglare aeraulică a instalaţiei este următoarea:

măsurarea debitelor de aer la gurile de ventilare din sistem;

compararea debitelor de aer măsurate cu cele din proiect şi calcularea “procentului realizat din debitul proiectat“:

- Pd=DmasuratDproiect×100 %						

reglarea proporţională a ramurilor şi gurilor de aer, urmărindu-se să se obţină acelaşi “procentaj realizat din debitul proiectat“ pe toate ramificaţiile şi gurile de aer; se începe cu ramura care are procentul Pd cel mai mare, prin închiderea treptată a elementelor de reglare ale gurilor de aer, cu atât mai mult cu cât gura respectivă are un procent Pd mai mare şi se continuă cu celelalte ramuri, atacate în ordinea descrescătoare a procentului realizat, Pd;

stabilirea debitelor la valoarea de 100% (valoarea proiectată) prin reglarea finală a debitului de aer al ventilatorului.

Reglarea se începe având elementele de reglare din reţea complet deschise şi cu ventilatoarele (de introducere şi de evacuare) în funcţiune la debitul maxim. Reglarea debitelor de aer (proaspăt şi recirculat) se face prin acţionarea ramelor cu jaluzele ale camerei pe baza măsurării temperaturilor aerului proaspăt, recirculat şi amestecat.

La reglarea aeraulică a instalaţiilor de ventilare şi climatizare sunt admise următoarele toleranţe faţă de debitul proiectat:

la echilibrarea gurilor de ventilare: 0.....+ 10 %;

la echilibrarea ramificaţiilor: 0... + 5 %;

la reglarea debitului ventilatorului: 0....+5%;;

Rezultatele operaţiunilor de control şi de reglare a instalaţiilor de ventilare şi climatizare se consemnează în procese verbale de constatare.

Probe ale instalației de ventilare/climatizare

- La punerea în funcţiune a instalaţiilor de ventilare şi climatizare se fac următoarele probe:

probe pentru verificarea caracteristicilor funcţionale ale echipamentelor (ventilatoare, baterii de încălzire/răcire, filtre, camere de umidificare, ventilo-convectoare, unităţi terminale);

probe pe ansamblul instalaţiei.

(a) probarea ventilatoarelor se face prin determinarea, pe bază de măsurători, a următoarelor mărimi:

debitul de aer;

presiunea totală;

nivelul de zgomot;

intensitatea curentului electric la funcţionarea în regim normal a motorului de acţionare al ventilatorului.

- se verifică dacă punctul de funcţionare debit /presiune, obţinut, se află pe curba ventilatorului, specificată în cartea tehnică a acestuia; se verifică daca nivelul de zgomot corespunde cu cel din cartea tehnică.

(a) probarea bateriilor de încălzire /răcire se face prin determinarea:

performanţei termice a bateriei, exprimată prin puterea termică și implicit, coeficientul global de transfer de căldură al bateriei (se măsoară temperaturile de intrare şi ieşire şi debitele pe circuitele de aer şi de apă);

pierderilor de sarcină în baterie pe circuitul de aer (se măsoară presiunea statică înainte şi după baterie).

- se verifică dacă valorile obţinute sunt în concordanţă cu cele specificate în cartea tehnică a bateriei.

Probarea filtrelor de aer constă în deteriorarea eficienţei de reţinere a prafului; aceasta se stabileşte, fie prin măsurarea concentraţiilor de praf la intrarea şi la ieşirea din filtru, fie prin măsurarea pierderii de sarcină în filtrul necolmatat şi utilizarea diagramei de catalog “eficienţă – pierdere de sarcină”.

(a) probarea camerelor de umidificare cu proces adiabatic constă în determinarea eficienţei de umidificare a camerei, definită ca raportul dintre diferenţa între temperaturile aerului la intrarea şi ieşirea din cameră şi diferenţa între temperatura aerului la intrare şi temperatura apei pulverizate;

- se verifică dacă eficienţa camerei de umidificare obţinută pe baza măsurătorilor, în condiţiile funcţionării instalaţiei la parametrii proiectaţi, corespunde cu cea prevăzută în proiect.

(a) probarea ventiloconvectoarelor constă în:

determinarea debitului de aer;

determinarea puterii termice;

determinarea nivelului de zgomot.

- pentru aceasta se determina prin măsurători următorii parametri:

temperaturile aerului la intrarea şi ieşirea din ventiloconvector;

viteza medie a aerului refulat;

debitul şi temperatura pe circuitul de apă caldă, respectiv apă răcită;

nivelul de zgomot.

Probele pe ansamblul instalaţiei de ventilare şi climatizare, care se fac la punerea în funcţiune, sunt:

proba de etanşeitate a reţelei de conducte de aer;

proba de eficacitate globală a instalaţiei.

(a) proba de etanşeitate a reţelei conductelor de aer are drept scop determinarea pierderilor de aer/aporturilor de aer fals ale instalaţiei;

- proba de etanşeitate se face prin următoarele metode:

măsurarea debitului de aer la ventilator şi compararea acestuia cu suma debitelor de aer măsurate la gurile de ventilare;

utilizarea unei instalaţii portabile de probă, compusă din ventilator de încercare şi conductă de măsurare, cu care se pune în suprapresiune reţeaua de conducte a instalaţiei, având gurile de aer astupate şi ventilatorul oprit; presiunea de încercare este cu 25 % mai mare decât  presiunea de regim.

se verifică dacă debitul de aer prin neetanşeităţi, obţinut, se încadrează în valorile normate prevăzute de reglementările tehnice.

Proba de eficacitate globală se efectuează în vederea recepţiei instalaţiei şi are scopul de a stabili dacă instalaţia de ventilare şi climatizare realizează în încăperile deservite condiţiile igienico – sanitare şi de confort prevăzute prin proiect, referitoare la:

temperatura, umiditatea şi viteza aerului;

puritatea aerului;

zgomotul produs de instalaţie.

În cadrul probei de eficacitate globală se fac măsurători în toate încăperile deservite de instalaţie; se compară determinările efectuate cu instalaţia în funcţiune şi cu instalaţia oprită. Rezultatele probelor de verificare a eficacităţiii globale a instalaţiei se consideră satisfăcătoare dacă parametrii aerului din încăperi (temperatură, umiditate, viteză, nocivităţi) şi nivelul de zgomot respectă prevederile proiectului tehnic şi normele sanitare şi de  protecţie a muncii.

În cazul în care instalaţia de ventilare/climatizare are mai multe regimuri de funcţionare, după anotimp sau după procesul tehnologic, se procedează astfel:

se va verifică eficacitatea globală în regim de funcţionare corespunzător anotimpului în care are loc recepţia;

se va verifică eficacitatea globală în regimurile corespunzătoare fazelor procesului tehnologic care se desfăşoară în perioada recepţiei;

se va aprecia prin calcule şi măsurători parţiale, eficacitatea globală a  instalaţiei în alte anotimpuri şi faze tehnologice decât cele din timpul recepţiei; în cazul în care aceste rezultate nu sunt concludente,  aprecierea prin calcule a eficacităţii globale a instalaţiei de ventilare, în diverse faze ale procesului tehnologic, se face adoptând scenarii privind emisiile de noxe, degajările de căldură etc.

Durata probei de eficacitate globală este de 12 ore fară întrerupere, pentru instalaţiile de ventilare şi de 24 ore fără întrerupere, pentru instalaţiile de climatizare. Măsurările se fac la intervale de cel mult 30 de minute, pe toată durata probei.

Procedurile de încercare, aparatele de măsură şi metodele de măsurare a parametrilor instalaţiilor de ventilare şi climatizare în cadrul probelor în vederea recepţiei vor fi în conformitate cu prevederile specifice din SR EN 12599.

Rezultatele probelor efectuate asupra echipamentelor şi asupra instalaţiei în ansamblu ei, se consemnează în procesele verbale de constatare.

Recepția lucrărilor executate

- (1) 	(a) recepţia este activitatea prin care beneficiarul/investitorul declară că acceptă lucrarea şi că o preia, cu sau fără rezerve, pentru a fi dată în folosinţă. Recepţia se efectuează atât la lucrări noi cât şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (modernizări, extinderi, reparaţii capitale ) şi se realizează în două etape:

recepţia  la terminarea lucrărilor;

recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie.

- recepţia lucrărilor instalaţiilor de ventilare şi climatizare este o parte componentă a recepţiei construcţiei şi se desfăşoară în conformitate cu “Regulamentul  privind recepţia construcțiilor” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare.

- (2) 	Recepţia la terminarea lucrărilor de instalaţii de ventilare şi climatizare trebuie să constate dacă lucrările au fost terminate şi dacă instalaţiile funcţionează la parametrii proiectaţi. În acest scop comisia de recepţie examinează:

instalaţiile realizate, prin cercetare vizuală;

programul de control al calităţii execuţiei şi documentele aferente;

procesele verbale întocmite cu ocazia probelor instalaţiei, pentru: reglarea instalaţiei, proba de etanşeitate a instalaţie;

probe pentru verificarea caracteristicilor funcţionale ale echipamentelor (ventilatoare, baterii de încălzire/răcire, camere de umidificare, filtre etc.);

proba de eficacitate globală;

referatul cu punctul de vedere al proiectantului privind execuţia lucrărilor;

cartea tehnică a construcţiei, referitoare la instalaţiile de ventilare şi climatizare.

- La terminarea examinării, comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesul – verbal de recepţie, recomandând beneficiarului/investitorului admiterea, cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei, după caz.

Recepţia finală a instalaţiilor de ventilare şi climatizare se efectuează la expirarea perioadei  de garanţie a lucrării (de regulă după 1-3 ani). Comisia de recepţie examinează:

procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

instalaţiile realizate, prin cercetare vizuală, pentru a se constata finalizarea lucrărilor cerute de “recepţia la terminarea lucrărilor”;

documentele tehnice şi procese verbale privind exploatarea instalaţiilor;

referatul beneficiarului/investitorului privind comportarea instalaţiilor în exploatare pe perioada de garanţie;

cartea tehnică a construcţiei, referitoare la instalaţiile de ventilare şi climatizare.

La terminarea examinării, comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie finală, recomandând beneficiarului/investitorului admiterea cu sau fară obiecţii a recepţiei finale, amânarea sau respingerea ei, după caz.

Darea în exploatare a instalaţiilor de ventilare şi climatizare se face după ce recepţia la  terminarea lucrărilor a fost admisă.

Documentele necesare la darea în exploatare sunt:

instrucţiunile (manualul) de exploatare;

programul de urmărire în exploatare;

jurnalul evenimentelor;

- contractul de exploatare.

Exploatarea, întreţinerea, reviziile şi reparaţiile instalaţiilor de ventilare și climatizare

Principii generale

- Exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare trebuie să asigure menţinerea în funcţionare normală a instalaţiilor şi încadrarea acestora în parametrii de performanţă proiectaţi. Aceasta se realizează prin următoarele activităţi:

supravegherea şi verificarea periodică a  instalaţiilor;

intervenţii pentru modificarea şi corectarea regimului de funcţionare a instalaţiilor;

întreţinerea instalaţiilor;

repararea instalaţiilor.

Exploatarea  instalaţiilor de ventilare şi climatizare se face de către personal specializat, pentru această activitate, care prestează, în condiţiile legii, aceste servicii.

Supravegherea şi controlul periodic al instalaţiilor de ventilare şi climatizare face parte din activitatea  generală de urmărire a comportării în timp a construcţiilor, conform legislaţiei în vigoare.

Supravegherea instalaţiilor

- Supravegherea instalaţiilor de ventilare şi climatizare se face permanent, conform instrucţiunilor de exploatare, prin sistemul dispecer sau prin urmărire directă.

Supravegherea prin sistemul dispecer realizează următoarele activităţi:

programarea regimului de funcţionare al instalaţiei;

stabilirea şi controlarea parametrilor aerului din încăperile deservite;

darea comenzilor de acţionare a elementelor componente ale instalaţiei, pentru conducerea operativă a acesteia;

intervenţia pentru evitarea situaţiilor periculoase de funcţionare;

înregistrarea şi evidenţa datelor privind exploatarea;

redactarea rapoartelor de funcţionare.

(a) urmărirea directă a funcţionării instalaţiilor de ventilare şi climatizare se face prin controlarea şi verificarea instalaţiilor de către personalul de exploatare. Această activitate constă în:

observarea indicaţiilor aparatelor de măsură şi înregistrare montate în încăperi şi în instalaţie;

menţinerea în poziţia stabilită a organelor de reglare;

observarea funcţionării normale a echipamentelor şi a elementelor componente ale instalaţiei.

- în cadrul urmăririi directe se realizează, lunar sau trimestrial, acţiuni de verificare periodică a instalaţiei.

Verificarea periodică

- Verificarea periodică a instalaţiilor de ventilare şi climatizare cuprinde:

pregătirea verificării periodice;

verificarea periodică propriu-zisă;

raportul tehnic şi planul de măsuri.

(a) pregătirea verificării periodice are rolul de a colecta toate informaţiile şi documentele necesare referitoare la clădire şi la instalaţiile de ventilare şi climatizare care o deservesc şi anume:

informaţii privind zonele din clădire care se ventilează/climatizează: parametrii de calcul ai aerului interior, debitele de aer, regimul de folosire a încăperilor, gradul de ocupare, aporturile şi pierderile de căldură etc.;

planurile instalaţiei;

documentaţiile tehnice ale echipamentelor;

instrucţiunile de exploatare;

jurnalul evenimentelor;

raportul tehnic al verificării periodice precedente.

- în această etapă trebuie pregătită aparatura de măsură şi control care va fi folosită în cadrul operaţiilor de verificare. Inventarul minim de aparatură de măsură şi control se compune din:

termo-higroanemometru;

anemometru digital (cu palete sau fir cald);

tub  Pitot – Prandl;

manometru diferenţial;

ampermetru;

balometru sau debitmetre cu con.

informaţiile colectate în cadrul etapei de pregătire a verificării periodice se sintetizează în Fişa tehnică a instalaţiei.

(a) verificarea periodică a instalaţiilor de ventilare şi climatizare constă în:

verificarea stării tehnice a elementelor componente ale instalaţiei;

verificarea funcţionării normale a echipamentelor;

măsurarea debitelor de aer;

măsurarea parametrilor aerului din încăperile deservite (temperatură, umiditate, viteză).

- pentru prevenirea incendiilor şi limitarea efectelor şi consecinţelor în caz de incendiu, în exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare, se asigură următoarele măsuri:

filtrele de aer, motoarele electrice aferente ventilatoarelor, clapetele antifoc şi rezistente la foc şi elementele lor de acţionare, detectoarele de fum din conducte pentru acţionarea clapetelor, se întreţin şi se exploatează cu periodicitate;

filtrele de aer se înlocuiesc şi se întreţin cu periodicitatea prevăzută de prezenta reglementare tehnică şi de producător;

verificarea anuală a asigurării condiţiilor de debit, viteză, presiune pentru instalaţiile de ventilare/climatizare care sunt utilizate pentru evacuarea fumului în caz de incendiu;

verificarea cu periodicitatea prevăzută de reglementare specifică a surselor electrice de rezervă pentru alimentarea ventilatoarelor de evacuare a fumului, clapetelor cu rol de rezistenţă la foc, clapetelor de control a fumului;

verificarea trimestrială a funcţionării ventilatoarelor de evacuare a fumului;

verificarea anuală a funcţionării clapetelor cu rol de rezistenţă la foc (clapete antifoc, voleţi), clapetelor de control a fumului şi a elementelor de acţionare, iar în caz de defecte se iau măsuri pentru repararea sau înlocuirea acestora;

verificarea anuală a dispozitivelor de comandă manuală şi automată a instalaţiilor de ventilare/climatizare care sunt utilizate pentru evacuarea fumului în caz de incendiu;

verificarea funcţionării detectoarelor de fum din conducte se asigură periodic şi se testează după instalare pentru îndeplinirea cerinţei privind detectarea densităţii de fum proiectate, iar în caz de  defect se  iau măsuri de reparare sau înlocuire a acestora;

verificarea anuală a dispozitivelor de transmisie şi semnalizare, precum şi a detectoarelor de incendiu aferente instalaţiei de detectare, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu;

se interzice depozitarea materialelor şi substanţelor combustibile în conductele de ventilare;

verificarea permanentă a capacelor de vizitare şi curăţire a conductelor de aer, uşurinţa de montare - demontare, fără utilizarea unor dispozitive sau echipamente speciale pentru asigurarea facilitării intervenţiei în caz de incendiu.

În cadrul verificării periodice a instalaţiilor de ventilare şi climatizare se realizează “Testul de Performanţă Funcţională“ care are drept scop detectarea şi diagnosticarea defecţiunilor și cuprinde 6 paşi:

test în modul manual de operare:

verificarea comenzilor şi a starterilor;

test în modul manual de oprire:

verificarea comenzilor şi a starterilor;

verificarea senzorilor;

verificarea controlerelor;

test în modul normal de operare:

verificarea performanţei ventilatorului;

test la debit maxim, pentru:

verificarea senzorilor;

verificarea starterilor;

verificarea  setărilor controlerelor;

verificarea debitului de aer în camera de amestec şi în încăperile de referinţă;

verificarea pierderilor de sarcină şi a etanşeităţii reţelei conductelor de aer.

test la debit minim, pentru:

verificarea funcţionării cu debit minim de aer proaspăt;

verificarea debitului de aer în încăperile de referinţă;

test de oprire automată:

verificarea stării sistemului la oprire automată; în acest caz se verifică dacă ventilatoarele sunt oprite şi dacă organele de închidere/reglare, jaluzele, clapete, voleţi etc. sunt în poziţia  corespunzătoare.

Rezultatele obţinute în urma verificării periodice a instalaţiei se consemnează într-un Raport tehnic, care va cuprinde, în mod obligatoriu şi un Plan de măsuri privind îmbunătăţirea funcţionării instalaţiei.

Corectarea regimului de funcţionare

- Corectarea regimului de funcţionare al instalaţiei se face în scopul satisfacerii necesităţilor din încăperile deservite, ţinând seama de modificarea condiţiilor climatice exterioare, a condițiilor interioare şi a regimului de  utilizare a încăperilor.

Corectarea regimului de funcţionare se realizează prin următoarele operaţii:

măsurarea parametrilor aerului şi agenţilor termici sau frigorifici;

compararea parametrilor măsuraţi cu cei prevăzuţi în proiect sau în instrucţiunile de exploatare;

comandarea organelor de acţionare în vederea efectuării corecţiilor.

Manevrele pentru corectarea regimului de funcţionare al instalaţiei se efectuează în două etape:

aducerea instalaţiei la regimul iniţial de exploatare, care urmează după pornirea instalaţiei;

trecerea instalaţiei în regim de funcţionare curentă şi menţinerea parametrilor aerului din încăperi la valorile prescrise, prin operaţiuni de reglare.

Reglarea aeraulică a instalaţiei de ventilare şi climatizare se realizează conform 9.13 .

(a) reglarea încălzirii aerului se face prin acţionare asupra agentului termic al bateriei de încălzire, prin reglaj cantitativ, calitativ sau mixt;

- reglarea încălzirii aerului se face în coordonare cu reglarea amestecului de aer (proaspăt şi recirculat ), corespunzător schemei funcţionale a instalaţiei.

Reglarea răcirii aerului se face, în funcţie de soluţia adoptată pentru răcire, astfel:

la bateriile de apă răcită, prin acţionare asupra agentului frigorific, prin reglaj cantitativ, calitativ sau mixt;

la bateriile de răcire cu evaporare directă, prin funcţionarea compresoarelor în trepte de sarcină sau la turaţie variabilă.

Reglarea umidificării aerului, la instalaţiile la care umidificarea se realizează prin stropirea aerului, se face prin reglarea debitului apei de stropire, în coordonare cu reglarea bateriei de încălzire.

Întreţinerea instalațiilor de ventilare și climatizare

- Întreţinerea instalaţiilor de ventilare şi climatizare reprezintă o activitate de exploatare, dusă permanent prin efectuarea de operaţii care au ca scop asigurarea funcţionării continue şi în bune condiţii a acestor instalaţii.

Principalele operaţii de întreţinere sunt:

la ventilatoare:

ungerea lagărelor şi rulmenţilor;

întinderea uniformă a curelelor de transmisie;

echilibrarea rotoarelor, având în vedere rotirea fără atingerea carcasei;

strângerea şuruburilor şi piuliţelor la suportul ventilatorului.

la filtre de aer:

înlocuirea filtrelor deteriorate;

verificarea funcţionării sistemului de avertizare a colmatării filtrului;

înlocuirea sau curăţarea (prin spălarea sau scuturarea) filtrelor colmatate;

verificarea sistemului de autocurăţire;

ungerea elementelor mecanice în mişcare,

la bateriile de încălzire/răcire:

etanşarea racordurilor bateriei pe circuitele de aer si de apă;

verificarea funcţionării robinetelor de pe racordurile bateriei;

curăţirea aripioarelor de praf şi corpuri străine;

dezaerisirea circuitului hidraulic;

spălarea interioară a bateriilor în vederea înlăturării depunerilor de nămol sau piatră.

la camerele de umidificare:

verificarea modului de stropire; curățarea duzelor înfundate şi înlocuirea celor defecte;

curăţarea bazinului de depunerile de nămol;

verificarea funcţionării preaplinului;

curăţarea filtrului;

curăţarea separatoarelor de picături;

operaţii de întreţinere la pompa de apă;

verificarea etanşeităţii camerei de umidificare pe circuitele de aer şi de apă;

vopsirea şi protejarea elementelor supuse coroziunii.

la dispozitivele de închidere şi reglare:

ungerea lagărelor;

înlocuirea bucşelor şi lagărelor deteriorate;

corectarea paletelor şi jaluzelelor deformate;

refacerea etanşărilor.

la gurile de aer:

curăţirea de praf şi îndepărtarea corpurilor străine din secţiunea gurii;

refacerea etanşeităţii fată de tubulatură;

verificarea funcţionării elementelor mobile;

corectarea elementelor mobile deformate.

la conductele de aer:

restabilirea etanşărilor;

curăţarea de praf şi eliminarea corpurilor străine din interiorul conductelor de  aer;

verificarea gurilor de vizitare/curăţire şi a punctelor de măsurare (a se vedea şi standardul SR EN 12097);

remedierea izolaţiei termice şi a protecţiilor anticorosive;

controlul suporturilor şi elementelor de rigidizare;

înlocuirea elementelor deteriorate de protecţie împotriva transmiterii vibraţiilor.

la aparatura de măsură şi control:

verificarea funcţionării senzorilor;

etalonarea periodică a aparatului de măsură şi control.

Reparaţiile la instalațiile de ventilare/climatizare

- Reparaţiile care se efectuează la instalaţiile de ventilare şi climatizare sunt de două tipuri, şi anume:

reparaţii planificate, realizate pe baza unui grafic întocmit de beneficiarul instalaţiei;

reparaţii accidentale.

(a) reparațiile planificate sunt următoarele:

revizia instalaţiei;  se realizează periodic, în perioade când instalaţia nu funcţionează;

revizia instalaţiei urmăreşte să stabilească starea tehnică a elementelor componente  ale instalaţiei şi să descopere defecţiunile care trebuiesc înlăturate pentru aducerea instalaţiei în starea iniţială. Revizia are ca obiect, în principal, etanşeitatea reţelei conductelor de aer, funcţionalitatea echipamentelor, reglarea manuală şi automată;

rezultatele verificărilor şi constatărilor făcute la revizie stau la baza reparaţiilor instalaţiei;

reparaţiile curente se realizează, de regulă, fără scoaterea din funcţiune a instalaţiei;

reparaţiile curente se fac în special la elementele de instalaţie care pot afecta buna funcţionare a întregii instalaţii în caz de defecţiune; se înlocuiesc piesele uzate, se înlătură stricăciunile şi se restabileşte funcţionarea normală a mecanismelor şi agregatelor;

reparaţiile capitale se execută la termene fixate de reglementări în funcţiune de durata normată de serviciu a instalaţiei;

reparaţiile capitale realizează înlocuirea unor echipamente sau părţi ale instalaţiei, pentru asigurarea funcţionăriiinstalaţiei la un nivel de performanţă ridicat şi implicit, modernizarea acestora.

- reparaţiile accidentale se realizează în caz de incidente, defecţiuni sau avarii; ele se execută de către echipe de intervenţie, sub supravegherea beneficiarului.

(a) reparaţiile efectuate se înscriu în Jurnalul evenimentelor instalaţiei de ventilare şi climatizare;

- în urma lucrărilor de reparaţii se modifică, dacă este necesar, Fişa tehnică a instalaţiei şi Instrucţiunile de exploatare.

Se prezintă, în continuare un inventar al incidentelor şi defecţiunilor care pot apărea la instalaţiile de ventilare şi climatizare, evidenţiindu-se cauzele posibile şi modul de remediere:

instalaţia primește prea puţin aer. Cauzele defecţiunilor:

sensul incorect de rotaţie al ventilatorului;

reducerea turaţiei ventilatorului datorită întinderii slabe a curelelor;

blocarea motorului, ungerea insuficientă a lagărelor , palete strâmbe, nefixarea rotorului pe ax;

colmatarea filtrelor (constatată prin măsurarea diferenţei de presiune în aval şi în amonte de filtru şi compararea cu valorile normale);

colmatarea bateriilor încălzite, răcire pe partea de aer;

existenţa unei strangulări pe traseul conductelor de aer;

poziţia incorectă a dispozitivelor de reglaj şi de închidere din instalaţie;

micşorarea secţiunii prizelor de aer;

instalaţia nu este etanșă.

Remedierile defecţiunilor se realizează astfel:

se restabileşte sensul normal prin legarea corectă a motorului la instalaţia electrică;

se întind curelele (sau se schimbă), se ung lagărele şi se înlocuiesc palele strâmbe;

se schimbă sau se curăţă filtrele colmatate;

se determină locul strangulării prin măsurarea debitelor şi presiunilor pe traseul la care a apărut defecţiunea, se verifică şi se reglează poziţiile elementelor de sectorizare (clapete, şibăre, rame cu jaluzele), se înlătură corpurile străine din conductele de aer;

se curăţă de depuneri prizele de aer;

se realizează etanşeitatea instalaţiei pe întreg traseul.

Instalaţia primeşte prea mult aer. Cauzele defecţiunilor:

turaţia ventilatorului prea mare;

lipsa unor celule filtrante, filtre găurite, neetanşeităţi în jurul filtrelor;

lipsa altor elemente ale centralei de ventilare/climatizare: baterii de încălzire sau răcire; separatoare de picături etc.;

dereglarea sistemelor de automatizare.

Remedierile defecţiunilor respective sunt:

se verifică diametrul şaibelor de transmisie la ventilator şi se înlocuiesc cele  având diametrul mai mic decât cel prescris;

se completeză cu celule filtrante sau se înlocuiesc filtrele defecte restabilindu-se etanşeitatea;

se verifică dacă toate elementele instalaţiei sunt montate şi se completeză cele lipsă;

se efectuează reglarea sistemelor de automatizare.

instalaţia are un debit pulsativ sau fluctuant. Cauzele defecţiunilor:

dezechilibrarea rotorului ventilatorului;

jocul axelor clapetelor sau jaluzelelor;

influenţa vântului asupra prizei de aer;

alegerea greşită a ventilatorului;

nerigidizarea pereţilor tubulaturii.

Remedierile defecţiunilor respective sunt:

se echilibrează rotorul ventilatorului şi se curăţă de impurităţi sau alte materiale străine;

se înlătură jocul la axele clapetelor sau jaluzelelor;

se protejează prizele cu aer contra efectelor vântului;

se rigidizează pereţii tubulaturii.

instalaţia produce prea mult zgomot. Cauzele defecţiunilor:

- 	viteză prea mare a aerului;

- 	distrugera atenuatoarelor de zgomot şi a burdufurilor elastice;

- 	distrugerea sau dereglarea suporţilor elastici ai ventilatoarelor, pompelor, compresoarelor;

- 	desprinderea şuruburilor ramelor cu jaluzele, lipsa de rigiditate a elementelor mobile ale gurilor de aer sau ale altor elemente ale instalaţiei.

- Remedierile defecţiunilor respective sunt:

se reduce viteza aerului în limitele acceptate;

se refac şi se repară atenuatoarele de zgomot şi burdufurile elastice;

se înlocuiesc elementele elastice ale suporturilor ventilatoarelor;

se strîng şuruburile desprinse şi se refac sudurile.

instalaţia refulează aer prea rece. Cauzele defecţiunilor:

sistemul de reglare a agentului termic nu funcţionează corect;

aparatele de măsurare a temperaturii sunt defecte sau dau indicaţii greşite;

obturarea circulaţiei agentului termic la bateriile de încălzire (depuneri de nămol şi piatră, robinete blocate);

agentul termic are parametrii prea scăzuţi;

debitul de aer mai mare decât cel prescris.

Remedierile defecţiunilor respective sunt:

se verifică instalaţia de reglare a agentului termic;

se reetalonează aparatele de măsură sau se înlocuiesc aparatele defecte;

se curăţă bateriile de nămol sau depuneri de piatră;

se înlocuiesc robinetele blocate;

se curăţă lamelele şi suprafeţele de schimb prin spălare sau suflare cu aer;

se aduc parametrii agentului termic şi debitul de aer la valorile prescrise.

Instalaţia refulează aerul prea cald. Cauzele defecţiunilor:

debitul de aer este mai mic decât cel prescris;

sistemul de reglare funcţionează defectuos;

murdărirea elementelor sensibile ale termometrelor sau traductoarelor de temperatură;

parametri prea ridicaţi ai agentului termic;

indicaţii greşite date de traductoare sau termorezistenţe.

Remedierile defecţiunilor respective sunt:

se reglează debitul de aer şi parametrii agenţilor termici;

se verifică instalaţia de reglare;

se curăţă elementele sensibile ale termometrelor sau traductoarelor de temperatură.

instalaţia refulează aerul cu umiditatea relativă mai mică decât necesar. Cauzele defecţiunilor:

dereglarea instalaţiei;

înfundarea duzelor;

reducerea debitului şi presiunii pompei de circulaţie a apei de stropire;

reducerea debitului de abur (la umidificarea cu abur).

Remedierile defecţiunilor respective sunt:

se reglează instalaţia de umidificare;

se curăţă duzele;

se repară pompa de circulație;

se măreşte debitul de abur.

instalaţia refulează aerul cu umiditatea relativă mai mare decât necesar. Cauzele defecţiunilor:

dereglarea instalaţiei;

lipsa unor părţi din separatoarele de picături.

Remedierile defecţiunilor respective sunt:

se reglează instalaţia de umidificare;

se completează separatoarele de picături.

ANEXE 1-8

Anexa 1.   Date climatice de calcul pentru sistemele de climatizare – vara

| Nr crt | Localitate | Temperatură [°C] | Umiditate relativă [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alba-Iulia | 34,3 | 28 |
| 2 | Alexandria | 38 | 25 |
| 3 | Arad | 36,7 | 23 |
| 4 | Bacău | 36,4 | 22 |
| 5 | Baia Mare | 34,3 | 37 |
| 6 | Bistriţa | 32,7 | 36 |
| 7 | Botoşani | 35 | 27 |
| 8 | Brăila | 36,3 | 26 |
| 9 | Braşov | 32,8 | 35 |
| 10 | Bucureşti | 35,3 | 35 |
| 11 | Buzău | 35,4 | 26 |
| 12 | Călăraşi | 37,5 | 23 |
| 13 | Cluj | 31,5 | 35 |
| 14 | Craiova | 36,5 | 35 |
| 15 | Constanţa | 30,6 | 53 |
| 16 | Deva | 33,1 | 27 |
| 17 | Drobeta Turnu Severin | 36 | 23 |
| 18 | Focşani | 34,2 | 44 |
| 19 | Galaţi | 33,2 | 41 |
| 20 | Giurgiu | 38,6 | 24 |
| 21 | Iaşi | 36 | 37 |
| 22 | Miercurea Ciuc | 34,7 | 39 |
| 23 | Oradea | 36,6 | 32 |
| 24 | Piteşti | 31,8 | 27 |
| 25 | Ploieşti | 34,3 | 23 |
| 26 | Piatra Neamţ | 33,1 | 38 |
| 27 | Reşiţa | 35 | 23 |
| 28 | Râmnicu Vâlcea | 36,3 | 37 |
| 29 | Slatina | 32,2 | 39 |
| 30 | Slobozia | 32,8 | 41 |
| 31 | Satu Mare | 34,7 | 41 |
| 32 | Sfântu Gheorghe | 33 | 34 |
| 33 | Sibiu | 34 | 33 |
| 34 | Suceava | 32,5 | 23 |
| 35 | Târgu Jiu | 33,3 | 43 |
| 36 | Târgu Mureş | 34,1 | 41 |
| 37 | Timişoara | 36,4 | 25 |
| 38 | Târgovişte | 33,5 | 36 |
| 39 | Tulcea | 35,4 | 33 |
| 40 | Vaslui | 35 | 43 |
| 41 | Zalău | 34,5 | 31 |

Anexa 2.   Date climatice de calcul pentru sisteme de ventilare mecanică – vara

| Nr crt | Localitate | Temperatură [°C] | Umiditate relativă [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alba-Iulia | 24,2 | 60 |
| 2 | Alexandria | 29,4 | 41 |
| 3 | Arad | 27,9 | 37 |
| 4 | Bacău | 26,9 | 43 |
| 5 | Baia Mare | 26,9 | 39 |
| 6 | Bistriţa | 25,5 | 44 |
| 7 | Botoşani | 27 | 42 |
| 8 | Brăila | 29,2 | 38 |
| 9 | Braşov | 24,8 | 47 |
| 10 | Bucureşti | 29,4 | 38 |
| 11 | Buzău | 29 | 37 |
| 12 | Călăraşi | 29,3 | 38 |
| 13 | Cluj | 25,7 | 44 |
| 14 | Craiova | 28,4 | 38 |
| 15 | Constanţa | 25,8 | 57 |
| 16 | Deva | 26,7 | 44 |
| 17 | Drobeta Turnu Severin | 29,1 | 38 |
| 18 | Focşani | 28,6 | 38 |
| 19 | Galaţi | 29,2 | 38 |
| 20 | Giurgiu | 29,4 | 38 |
| 21 | Iaşi | 27,4 | 39 |
| 22 | Miercurea Ciuc | 23,5 | 42 |
| 23 | Oradea | 27,7 | 38 |
| 24 | Piteşti | 27 | 38 |
| 25 | Ploieşti | 27,9 | 36 |
| 26 | Piatra Neamţ | 26,2 | 41 |
| 27 | Reşiţa | 25,7 | 40 |
| 28 | Râmnicu Vâlcea | 27,7 | 39 |
| 29 | Slatina | 28.4 | 38 |
| 30 | Slobozia | 28,7 | 36 |
| 31 | Satu Mare | 26,9 | 42 |
| 32 | Sfântu Gheorghe | 24,8 | 50 |
| 33 | Sibiu | 25,9 | 40 |
| 34 | Suceava | 25,1 | 42 |
| 35 | Târgu Jiu | 27,9 | 30 |
| 36 | Târgu Mureş | 26,5 | 38 |
| 37 | Timişoara | 28,2 | 38 |
| 38 | Târgovişte | 27,5 | 42 |
| 39 | Tulcea | 26,2 | 49 |
| 40 | Vaslui | 27,2 | 41 |
| 41 | Zalău | 26,7 | 36 |

Anexa 3.  Valorile intensităţii radiaţiei solare directe ID, şi difuze Id [W/m²] pentru ziua tip a lunii iulie, la latitudinea nordică de 45°

| Ora |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | medie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | N | 53 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 53 | 5 |
|  | NE | 333 | 402 | 301 | 130 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
|  | E | 383 | 568 | 575 | 498 | 338 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
|  | SE | 188 | 370 | 468 | 514 | 485 | 393 | 241 | 58 | - | - | - | - | - | 113 |
|  | S | - | - | 41 | 159 | 316 | 354 | 394 | 354 | 316 | 159 | 41 | - | - | 89 |
|  | SV | - | - | - | - | - | 58 | 241 | 393 | 485 | 514 | 468 | 370 | 188 | 113 |
|  | V | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 338 | 498 | 575 | 568 | 383 | 105 |
|  | NV | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 130 | 301 | 402 | 333 | 49 |
|  | Oriz | 89 | 241 | 381 | 523 | 647 | 711 | 734 | 711 | 647 | 532 | 381 | 241 | 89 | 247 |
| Id |  | 53 | 80 | 103 | 123 | 136 | 146 | 147 | 146 | 136 | 123 | 103 | 80 | 53 | 59 |

NOTĂ :  Valorile intensității radiației solare directe și difuze corespund meridianului geografic ce trece prin București, pentru  45° latitudine N, cu corecții de altitudine și claritate a atmosferei.

Anexa 4.  Aria utilă de pardoseală pentru o persoană, pentru determinarea gradului de ocupare a încăperilor

| Destinaţia încăperii | aria pardoselii pentru o persoană [m2/persoană] |  |
| --- | --- | --- |
|  | domeniu tipic | valori implicite |
| Birou mare | de la 7 la 20 | 12 |
| Birou mic | de la 8 la 12 | 10 |
| Sală de şedinţe | de la 2 la 5 | 3,0 |
| Magazin | de la 3 la 8 | 4,0 |
| Sală de clasă | de la 2 la 5 | 2,5 |
| Salon de spital | de la 5 la 15 | 10 |
| Cameră de hotel | de la 5 la 20 | 10 |
| Restaurant | de la 1,2 la 5 | 1,5 |

Anexa 5.  Degajarea de căldură a unei persoane (pentru o temperatură a aerului din încăperi de 24°C şi pentru o suprafaţă medie a corpului uman de 1,8 m2

| Activitate | căldură totală |  | căldură sensibilă [W/persoană] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [met]* | [W/persoană] |  |
| Repaos | 0,8 | 80 | 55 |
| Aşezat, relaxat | 1,0 | 100 | 70 |
| Activitate sedentară (birou, şcoală, laborator) | 1,2 | 125 | 75 |
| În picioare, activitate uşoară (magazine, laboratoare, industrie uşoară) | 1,6 | 170 | 85 |
| În picioare, activitate medie (vânzător, lucru la utilaj) | 2,0 | 210 | 105 |
| Mers cu vitez: 2 km/h 3 km/h 4 km/h 5 km/h | 1,9 2,4 2,8 3,4 | 200 250 300 360 | 100 105 110 120 |

* 1 met = 58 W/m2

Anexa 6.  Valori de calcul pentru puterea instalată a instalaţiei de iluminat

Tabel 1. Valori de proiectare pentru nivelul de iluminat

| Destinaţie | nivelul de iluminat [lux] |  |
| --- | --- | --- |
|  | domeniu tipic | valori implicite |
| Birou cu fereastră | de la 300 la 500 | 400 |
| Birou fără fereastră | de la 400 la 600 | 500 |
| Magazin | de la 300 la 500 | 400 |
| Cameră de hotel | de la 200 la 300 | 200 |
| Restaurant | de la 200 la 300 | 200 |
| Încăpere nelocuită | de la 50 la 100 | 50 |

Tabel 2. Valori de proiectare pentru puterea instalaţiei de iluminat

| Nivel de iluminat [lux] | puterea specifică a instalaţiei de iluminat [W/m²] |  |
| --- | --- | --- |
|  | domeniu tipic | valori implicite |
| 50 | de la 2,5 la 3,2 | 3 |
| 100 | de la 3,5 la 4,5 | 4 |
| 200 | de la 5,5 la 7,0 | 6 |
| 300 | de la 7,5 la 8,5 | 8 |
| 400 | de la 9,0 la 12,5 | 10 |
| 500 | de la 11,0 la 15,0 | 12 |

Anexa 7. Valorile recomandate ale numărului de schimburi orare de aer N, pentru evaluarea valorilor propuse pentru debitul total de climatizare sau pentru debitul de ventilare mecanică

| Destinaţia clădirii/încăperii | N [h-1] |
| --- | --- |
| Teatre | 4 – 6 |
| Magazine: - mici - medii - universale | 6 – 8 4 – 6 4 - 6 |
| Cinematografe: - sală de spectacol - cabină de proiecţie | 4 – 6 5 – 8 |
| Biblioteci | 4 – 5 |
| Săli de dans: | 12 – 16 |
| Restaurante, săli de mese: | 8 – 12 |
| Garderobe | 4 - 6 |
| Bucătării comerciale (restaurante, cantine, spitale, şcoli, cazărmi): - mici (înălţime 3 – 4 m) - mijlocii (înălţime 4 – 6 m) - mari (înălţime peste 6 m) - curăţat zarzavat, spălat vase | 20 15 10 5 – 8 |
| Spălătorii, călcătorii | 10 - 15 |
| Băi publice (cu abur sau cu aer cald) | 4 |
| Bucătării locuinţe | 15 – 20 |
| Piscine: - sala bazinului: 10 m3/(h, m2 suprafaţă apă) - sala duşurilor (maxim) - camere de îmbrăcare | 3 – 4 25 – 30 8 – 10 |
| Săli de sport | 2 - 3 |
| Birouri, săli de şedinţe | 4 – 8 |
| Aule | 8 - 10 |
| Laboratoare: - mici - mari | 8 – 12 6 – 8 |
| Garaje | 4 - 5 |

Anexa 8. Viteze uzuale ale aerului în conducte

| Tipul conductei | Tipul instalaţiei de ventilare/climatizare |  |
| --- | --- | --- |
|  | instalaţii din clădiri civile [m/s] | instalaţii din clădiri industriale [m/s] |
| Priza de aer | 2 – 4 | 4 – 6 |
| Conducta de aer proaspăt | 4 – 6 | 6 – 8 |
| Conducta principală de distribuţie sau de colectare | 4 – 8 | 8 - 12 |
| Conducte secundare | 2 - 5 | 5 - 8 |